- 评价人员及现场照片

| 评价组成员：周忠菊（左二）、李毅雄（右一） 业主方人员：田 浩（左一）、杨雨欣（右二） | 开关站航拍图 |
| --- | --- |
| 1#、2#、3#地块航拍图 | 4#、5#地块航拍图 |
| 6#、7#地块航拍图 | 变压器 |
| 安全风险四色图 | 35kV开关站安全告知牌 |
| 控制系统报警记录 | 视频监控系统 |
| 安全管理台账 | SF6在线监测报警系统 |
| 电力安全操作工具器材 | 电力安全操作工具器材 |
| 开关站消防水箱 | 35kV开关站SF6高压室电缆井入口有限空间警示标识牌 |

前  言

华能澜沧江（沧源）新能源有限公司成立于2022年1月25日，为华能澜沧江新能源有限公司全资子公司，法定代表人简云忠。公司在云南省临沧市沧源县勐董镇永和村投资建设了沧源永和华能20MW光伏发电项目。

该项目场址位于云南省临沧市沧源县勐董镇永和村南侧的一片坡地上，布置组件区域为多块整体呈南向的坡地，场址距沧源县县城直线距离6.8km，场址地理坐标介于东经99°14‘24"～99°15‘05"，北纬23°05‘06"～23°05‘32"之间，海拔高程在1519m～1814m之间。

该项目额定装机容量为20MW，光伏发电系统由多种光伏发电分系统组成，分别为3.15MW、2.5MW，其中3.15MW光伏方阵由266个光伏组串组成，均使用普通支架，每19个光伏组串接入1台225kW逆变器，共配置14台225kW逆变器；2.5MW光伏方阵由209个光伏组串组成，均使用普通支架，每19个光伏组串接入1台225kW逆变器，共配置11台225kW逆变器；共采用1691个普通支架。逆变器输出的交流电接至箱变低压侧母线，由箱变将电压升压至35kV。全站20MW电力通过1回35kV电缆集电线路输送至35kV开关站后经1回35kV线路送出接入系统。

该项目于2022年3月10日取得《云南省固定资产投资项目备案证》（项目代码：2203-530927-04-01-470968），根据国家以及属地相关法律法规要求，企业于2022年6月委托中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司编制了《云南省临沧市沧源县沧源永和华能20MW光伏发电项目可行性研究报告》。2022年8月委托四川创安太平科技有限公司编制了《华能澜沧江（沧源）新能源有限公司沧源永和华能20MW光伏发电项目安全生产条件和设施综合分析报告》；2024年5月委托智诚建科设计有限公司编制了《华能澜沧江（沧源）新能源有限公司沧源永和华能20MW光伏发电项目安全设施设计》。

为了贯彻“安全第一，预防为主、综合治理”的方针，做到光伏项目安全设施投产后符合安全生产的要求，保证安全生产，保障人民生命财产的安全，根据《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第88号）、《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（国家安监总局36号令，国家安监总局令第77号修订），《安全验收评价导则》（AQ8003-2007）等有关规定。华能澜沧江（沧源）新能源有限公司于2024年4月10日委托昭通市鼎安科技有限公司对“华能澜沧江（沧源）新能源有限公司沧源永和华能20MW光伏发电项目”开展安全设施验收评价工作。

本安全验收评价报告是受华能澜沧江（沧源）新能源有限公司委托，经现场实地勘察并对照国家现行有关法律、法规和国家和行业安全技术标准的要求编制的技术文件。在编制过程中得到了各级应急管理部门及华能澜沧江（沧源）新能源有限公司的大力支持，在此表示感谢。评价报告中存在的疏漏或不足之处，敬请领导和专家指正。

目  录

前  言	I

第一章 安全评价概述	1

1.1评价任务来源	1

1.2评价目的	1

1.3评价对象和范围	1

1.3.1评价对象	1

1.3.2评价范围	1

1.4评价原则	2

1.5评价依据	2

1.5.1国家法律	2

1.5.2行政法规及规范	4

1.5.3部门规章及规范性文件	5

1.5.4地方性法规及规范性文件	8

1.5.5国家标准规范	9

1.5.6安全行业标准规范	13

1.5.7电力行业标准规范	13

1.5.8其他依据	15

1.6评价程序	15

1.7评价报告使用权限声明	17

1.8评价基准日	17

第二章 建设项目概况	18

2.1建设单位概况	18

2.2建设项目概况	18

2.3项目建设历程及参建单位简介	19

2.4项目地理位置及周边环境	21

2.4.1地理位置	21

2.4.2周边环境	22

2.5项目位置自然条件	23

2.5.1气象条件	23

2.5.2水文条件	24

2.6工程地质条件	25

2.6.1地形地貌	25

2.6.2场地水文地质条件	26

2.6.3抗震设防烈度	26

2.6.4岩土工程详细勘察报告结论	26

2.7站址选择及总平面布置	27

2.7.1开关站站址选择及平面布置	27

2.7.2阵列区平面布置	29

2.8光伏发电工艺流程	30

2.9电气一次系统	31

2.9.1电气主接线	31

2.9.2光伏场区接线	31

2.9.3 35kV开关站主接线	31

2.9.4 防雷、接地及过电压保护	32

2.9.5站用电及照明	33

2.10电气二次	34

2.10.1计算机监控系统	34

2.10.2太阳能光伏发电单元的监控	34

2.10.3开关站的监控	34

2.10.4视频安防监控系统	35

2.10.5 保护、测量、信号和现地控制	35

2.11通信	40

2.11.1光伏场区通信	40

2.11.2开关站通信	40

2.11.3通信设备布置	40

2.12公用工程及辅助设施	40

2.12.1给水、排水	40

2.12.2消防	41

2.12.3采暖、通风	43

2.12.4防雷、防静电	43

2.13主要设备设施及材料	44

2.13.1电气一次主要设备及材料表	44

2.13.2电气二次主要设备及材料表	46

2.13.3通信主要设备及材料表	47

2.13.4电力设施安全工器具台账及校准情况	47

2.14已采取的主要安全措施	49

2.14.1预防事故设施	49

2.14.2控制事故设施	50

2.14.3减少与消除事故影响设施	50

2.15安全生产管理	52

2.15.1安全管理机构	52

2.15.2劳动工作制度及定员	52

2.15.3管理制度与操作规程	53

2.15.4人员培训情况	56

2.15.5劳动保护及防护	58

2.15.6隐患排查	58

2.15.7安全投入	58

2.15.8工伤保险	59

2.15.9承包商管理	59

2.16应急管理	59

2.16.1应急组织体系	59

2.16.2生产安全事故应急预案及备案情况	59

2.16.3突发环境事件应急预案及备案情况	59

2.16.4应急物资及器材配置情况	59

2.16.5应急演练情况	59

第三章 危险、有害因素辨识与分析	61

3.1辨识与分析的目的	61

3.2辨识与分析的依据	61

3.3危险、有害因素产生的原因	62

3.3.1运行失控与设备故障	62

3.3.2人员失误	62

3.3.3管理缺陷	63

3.3.4环境因素	63

3.3.5事故致因分析	63

3.4主要危险、有害物质分析	63

3.4.1危险有害物质分析	63

3.4.2危险化学品辨识分析	64

3.4.3危险化学品危险特性	65

3.4.4剧毒化学品、易制毒化学品、易制爆危险化学品及重点监管的危险化学品辨识	68

3.5主要危险、有害因素分析	69

3.5.1项目外部安全条件分析	69

3.5.2项目总体布局危险性分析	72

3.5.3工艺系统危险性分析	73

3.5.4光伏发电对电网的影响分析	87

3.5.5公辅系统危险性分析	88

3.5.6安全管理危险性分析	89

3.5.7特殊作业过程危险性分析	91

3.5.8检维修作业危险有害因素分析	94

3.5.9危险、有害因素主要存在的环节及区域	95

3.6重大危险源辨识	96

3.6.1方法介绍	96

3.6.2辨识过程	97

3.6.3辨识结果	98

3.7设备及工艺辨识	98

3.7.1重点监管的危险化工工艺辨识	98

3.7.2淘汰、落后生产工艺辨识	98

3.7.3淘汰、落后设备辨识结果	98

第四章 评价单元划分及评价方法选用	99

4.1评价单元的划分	99

4.1.1评价单元划分原则	99

4.1.2评价单元划分方法	99

4.1.3评价单元划分结果	100

4.2采用的安全评价方法及理由说明	101

4.2.1选用的原则	101

4.2.2采用的评价方法	101

4.2.3各单元采用的评价方法	102

第五章 定性、定量评价	103

5.1法律法规符合性单元评价	103

5.2场址选址、总平面布置单元评价	105

5.2.1场址选址子单元评价	105

5.2.2总平面布置子单元评价	108

5.2.3单元评价结论	111

5.3主要建（构）筑物单元评价	112

5.3.1开关站主要建（构）筑物子单元评价	112

5.3.2光伏区建筑子单元评价	114

5.3.3单元评价结论	115

5.4光伏发电设备及其系统单元评价	115

5.4.1光伏发电设备子单元评价	115

5.4.2光伏支架子单元评价	117

5.4.3集电线路子单元评价	118

5.4.4单元评价结论	120

5.5电气设备及其系统单元评价	120

5.5.1变压器子单元评价	120

5.5.2电力电缆及配电装置子单元评价	121

5.5.3电气二次设备及系统子单元评价	124

5.5.4单元评价结论	125

5.6公用工程单元评价	125

5.6.1给排水系统子单元评价	125

5.6.2消防系统子单元评价	127

5.6.3通风及防排烟系统子单元评价	130

5.6.4防雷及接地系统子单元评价	131

5.6.5单元评价结论	132

5.7常规防护及作业环境单元	132

5.8安全管理单元评价	136

第六章 安全对策措施与建议	166

6.1存在问题及整改情况	166

6.2生产运行过程中应采取的安全技术对策措施	166

6.2.1防火、防爆对策措施	166

6.2.2防电气伤害对策措施	167

6.2.3防机械伤害、防灼烫对策措施	168

6.2.4防物体打击、防高处坠落、防起重伤害对策措施	168

6.2.5防车辆伤害对策措施	169

6.2.6防坍塌对策措施	169

6.2.7防淹溺对策措施	169

6.2.8防中毒和窒息对策措施	169

6.2.9防职业病危害对策措施	170

6.2.10防气象灾害对策措施	170

6.2.11防绝缘子发生污闪对策措施	171

6.2.12防光伏组件发生孤岛效应、热斑效应对策措施	171

6.2.13防逆变器故障对策措施	171

6.2.14消防安全对策措施	172

6.3安全管理对策措施	173

6.3.1安全生产管理体系	173

6.3.2运行安全管理对策措施	174

6.3.3检修安全管理对策措施	174

6.3.4安全生产风险公告与标志标识对策措施	174

第七章 安全设施验收评价结论	176

7.1 项目存在的主要危险、有害因素	176

7.2 各评价单元结论	177

7.2.1法律法规符合性单元	177

7.2.2场址选址、总平面布置单元	177

7.2.3主要建（构）筑物单元	178

7.2.4光伏发电设备及其系统单元	178

7.2.5电气设备及其系统单元	178

7.2.6公用工程单元	178

7.2.7常规防护及作业环境单元	178

7.2.8安全管理单元	178

7.2.9安全设施设计防范落实情况单元	179

7.3 综合评价结论	179

第八章 与建设单位交换意见情况说明	180

- 第一章 安全评价概述

- 1.1评价任务来源

- 受华能澜沧江（沧源）新能源有限公司委托，由我公司承担华能澜沧江（沧源）新能源有限公司沧源永和华能20MW光伏发电项目的安全设施验收评价工作。合同签订后公司组建评价项目组并任命项目组长。项目组成员根据评价目的的需要，在充分调查研究安全评价对象和范围相关情况后，现场考察被评价项目的厂址及周边环境，收集、整理安全评价所需要的各种文件、资料和数据。收集与被评价项目有关的法律法规、技术标准、气象、水文、地质等资料，为实施安全评价做好准备。

- 1.2评价目的

- 1.为落实“安全第一，预防为主、综合治理”的方针，确保华能澜沧江（沧源）新能源有限公司沧源永和华能20MW光伏发电项目中的安全技术措施和设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产使用，从安全的角度检查“三同时”过程的完整性及安全设施落实情况。

- 2.为建设项目的安全验收提供科学依据，指导危险源监控和事故预防，以实现最低的事故率、最少的损失和最优的安全投资效益，以保证建设项目正常投入生产或使用后的安全性和可靠性。

- 3.对安全设施的有效性进行评价。

- 4.通过安全设施验收评价，该光伏发电项目可进一步全面了解和掌握其安全生产条件和安全管理状况；并通过完善安全措施，保障作业人员的生命安全和财产安全。

- 5.为实现该项目安全技术、安全管理的标准化和科学化创造条件，并为应急管理部门提供安全监管依据。

- 1.3评价对象和范围

- 1.3.1评价对象

- 根据建设项目的实际情况，本次安全设施验收评价对象是华能澜沧江（沧源）新能源有限公司沧源永和华能20MW光伏发电项目。

- 1.3.2评价范围

- 本次安全设施验收评价范围为华能澜沧江（沧源）新能源有限公司沧源永和华能20MW光伏发电项目：7个光伏方阵、35kV开关站（不包含储能设备，未建预留场地）、单回35kV输出线路（不包含110kV输电线路）的总平面布置、生产系统、配套的公辅工程、作业安全及安全管理等。

- 项目的环境保护、水土保持、职业卫生、消防、地质灾害等专项以及站外输送线路等，不在本次评价范围内，但报告中会根据需要有所提及，企业应执行国家有关标准和规定，并以相关批准、批复和文件为准。

- 1.4评价原则

- 昭通市鼎安科技有限公司在华能澜沧江（沧源）新能源有限公司沧源永和华能20MW光伏发电项目进行安全设施验收评价工作中，始终坚持以下原则：

- 1.严格执行国家现行有关法律、法规、标准和规范的要求，保证对该企业申请安全生产许可证应当具备的安全生产条件进行科学、公正、合法、自主的评价；

- 2.执行行业及地方现行有关法规、标准、规范和政策的要求，保证评价与当地经济发展的适应性；

- 3.采用可靠、适用的评价技术和评价方法，保证评价的针对性，确保评价质量；

- 4.恪守职业道德，遵循诚实守信的原则，对被评价企业的技术资料和商业运作保密。

- 1.5评价依据

- 1.5.1国家法律

- 《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第88号），全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国安全生产法〉的决定，已由中华人民共和国第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议于2021年6月10日通过，现予公布，自2021年9月1日起施行；

- 《中华人民共和国劳动法》（中华人民共和国主席令第23号），根据2018年12月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议《关于修改〈中华人民共和国劳动法〉等七部法律的决定》第二次修正，2018年12月29日施行；

- 《中华人民共和国消防法》（中华人民共和国主席令第81号），根据2021年4月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议《关于修改〈中华人民共和国道路交通安全法》等八部法律的决定》第二次修正，自2021年4月29日实施；

- 《中华人民共和国特种设备安全法》（中华人民共和国主席令第4号），2013年6月29日第十二届全国人民代表大会常务委员会第3次会议修订，自2014年1月1日起施行；

- 《中华人民共和国突发事件应对法》（中华人民共和国主席令第25号），于2024年6月28日由第十四届全国人民代表大会常务委员会第十次会议修订通过，自2024年11月1日正式施行‌；

- 《中华人民共和国职业病防治法》（中华人民共和国主席令第24号），2018年12月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议《关于修改等七部法律的决定》修正，自2018年12月29日起施行；

- 《中华人民共和国大气污染防治法》（中华人民共和国主席令第16号），2018年10月26日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议修订，自2016年1月1日起施行；

- 《中华人民共和国环境保护法》（中华人民共和国主席令第9号），2014年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会第八次会议修订，自2015年1月1日起实施；

- 《中华人民共和国防震减灾法》（中华人民共和国主席令第7号），2008年12月27日第十一届全国人民代表大会常务委员会第六次会议修订，自2009年5月1日起施行。

- 《中华人民共和国可再生能源法》（中华人民共和国主席令第33号），中华人民共和国第十一届全国人民代表大会常务委员会第十二次会议于2009年12月26日通过，自2010年4月1日起施行。

- 《中华人民共和国电力法》（中华人民共和国主席令第23号），2018年12月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议《关于修改〈中华人民共和国电力法〉等四部法律的决定》第三次修正，自2018年12月29日实施；

- 《中华人民共和国城乡规划法（中华人民共和国主席令第74号）》（中华人民共和国主席令第74号），2019年4月23日第十三届全国人民代表大会常务委员会第十次会议《关于修改〈中华人民共和国建筑法〉等八部法律的决定》第二次修正，自2019年4月23日实施。

### 1.5.2行政法规及规范

- 《工伤保险条例》（国务院令第586号），自2011年1月1日施行；

- 《特种设备安全监察条例》（国务院令第549号），自2009年5月1日施行；

- 《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号），自2007年6月1日施行；

- 《安全生产许可证条例》（国务院令第397号），根据2014年7月29日《国务院关于修改部分行政法规的决定》第二次修订，自2015年3月25日起施行；

- 《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发〔2010〕23号），自2010年7月19日起施行；

- 《易制毒化学品管理条例》（国务院令第445号，根据国务院令第653号、第666号、第703号修订），2018年9月18日实施；

- 《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号），自2004年2月1日起施行；

- 《地质灾害防治条例》（国务院令第394号），自2004年3月1日起施行；

- 《生产安全事故应急条例》（国务院令第708号），自2019年4月1日起施行；

- 《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号，根据国务院令第645号修订），2011年12月1日施行；

- 《电力安全事故应急处置和调查处理条例》（国务院令第599号），自2011年9月1日起施行；

- 《电力设施保护条例》（国务院令第239号），根据2011年1月8日《国务院关于废止和修改部分行政法规的决定》第二次修订实施；

- 《劳动保障监察条例》（国务院令第423号），自2004年12月1日起施行；

- 《电力监管条例》（国务院令第432号），自2005年5月1日起施行；

- 《企业投资项目核准和备案管理条例》（国务院令673号），自2017年2月1日起施行；

- 《国务院关于促进光伏产业健康发展的若干意见》（国发〔2013〕24号），2013年7月4日；

- 《建设工程质量管理条例》（国务院令279号），2019年4月23日第二次修订实施；

- 《云南省电力设施保护条例》（云南省人民代表大会常务委员会公告第61号），自2008年1月1日起施行。

- 1.5.3部门规章及规范性文件

- 《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（国家安监总局令第36号，2011年2月1日施行；国家安监总局令第77号修改），2015年5月1日施行；

- 《生产经营单位安全培训规定》（原国家安全生产监督管理总局令第3号，原国家安全生产监督管理总局令第63号和第80号令修改），2015年5月29日施行；

- 《危险化学品目录(2022调整版)》(应急管理部等十部委联合公告，2022第8号调整)，自2023年1月1日起施行；

- 《职业病危害因素分类目录》（国卫疾控发〔2015〕92号），2015年11月17日实施；

- 《易制爆危险化学品目录》（2017年版），2017年5月11日实施；

- 《首批重点监管的危险化学品目录》（安监总管三〔2011〕95号），2011年6月21日；

- 《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化学品目录的通知》（安监总管三〔2013〕12号），2013年2月5日；

- 《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化工工艺目录的 通知》（安监总管三[2009]116号），2009年6月12日；

- 《国家安全生产监督管理总局关于公 布第二批重点监管危险化工工艺目录和调整首批重点监管危险化工工艺中部分典型工艺的通知》（安监总管三〔2013〕3号）2013年1月15日；

- 《产业结构调整指导目录（2024年版本）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第7号），自2024年2月1日起施行；

- 《电力安全生产监督管理办法》（2015年2月17日国家发展改革委令第21号公布），自2015年3月1日起施行；

- 《雷电防护装置设计审核和竣工验收规定》（中国气象局令第37号），自2021年1月1日起施行）；

- 《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（安监总局令第16号），2008年2月1日施行；

- 《生产安全事故应急预案管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第88号，根据2019年7月11日应急管理部令第2号修改），自2019年9月1日起施行；

- 《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（安监总局令第30号发布，安监总局令第63号修改；安监总局令第80号第二次修正），2015年5月29日施行；

- 《安全生产培训管理办法》（修订）（安监总局令第44号发布，安监总局令第63号修改；安监总局令第80号第二次修正），2015年5月29日施行；

- 《工贸企业有限空间作业安全规定》（应急管理部令第13号），自2024年1月1日起施行；

- 《电力监控系统安全防护规定》（国家发展和改革委员会令第14号），自2014年9月1日起施行；

- 《用人单位劳动防护用品管理规范》（安监总厅安健〔2018〕3号），2018年1月15日开始实施；

- 《电力企业应急预案管理办法》（国能安全〔2014〕508号），自2014年10月27日起施行；

- 《电力企业应急预案评审和备案细则》（国能综安全〔2014〕953号），自2014年12月3日起施行；

- 《工贸企业重大事故隐患判定标准》（应急管理部第10号令），自2023年5月15日起施行；

- 《关于印发〈企业安全生产费用提取和使用管理办法〉的通知》（财资〔2022〕136号），2022年11月21日起施行；

- 《重大电力安全隐患判定标准（试行）》（国能综通安全〔2022〕123号）；

- 《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》（2023年8月21日住房和城乡建设部令第58号修正）；

- 《光伏电站开发建设管理办法》（国能发新能规〔2022〕104号），2022年11月30日起施行；

- 《光伏电站项目管理暂行办法》（国能新能〔2013〕329号），自2013年8月29日实施；

- 《国家能源局关于进一步加强光伏电站建设与运行管理工作的通知》（国能新能〔2014〕445号）；

- 《国务院关于加强地质灾害防治工作的决定》（国发〔2011〕20号）；

- 《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发〔2010〕23号）；

- 《国务院关于促进光伏产业健康发展的若干意见》（国发〔2013〕24号）；

- 《国家能源局关于防范电力人身伤亡事故的指导意见》（国能安全〔2013〕427号）；

- 《关于印发〈发电企业安全生产标准化规范及达标评级标准〉的通知》（电监安全〔2011〕23号）；

- 《国家安全监管总局办公厅关于印发淘汰落后与推广先进安全技术装备目录管理办法的通知》（安监总厅科技〔2015〕43号），2015年5月12日；

- 《国家安全监管总局关于印发淘汰落后安全技术装备目录（2015年第一批）的通知》（安监总科技〔2015〕75号），2015年7月10日；

- 《推广先进与淘汰落后安全技术装备目录（第二批）》（国家安全监管总局科技部工业和信息化部公告，2017年第19号），2017年12月21日；

- 《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》（公安部令第61号），2002年5月1日施行；

- 《电力安全隐患监督管理暂行规定》（电监安全〔2013〕5号），2023年2月1日起施行；

- 《关于印发<电力工程建设项目安全生产标准化规范及达标评级标准（试行）>的通知》（电监安全〔2012〕39号）；

- 《关于印发<发电企业安全生产标准化规范及达标评级标准的通知》（电监安全〔2011〕23号）；

- 《国务院安全生产委员会关于《安全生产治本攻坚三年行动方案（2024--2026）》的通知》（安委〔2024〕2号）；

- 《能源电力系统安全生产治本攻坚三年行动方案（2024-2026年)》；

- 《生产安全事故罚款处罚规定》（中华人民共和国应急管理部令第14号），自2024年3月1日起施行。

### 1.5.4地方性法规及规范性文件

- 《云南省安全生产条例》（云南省第十二届人民代表大会常务委员会公告第63号修订），2018年1月1日施行；

- 《云南省人民政府关于印发云南省生产经营单位安全生产主体责任规定的通知》（云政规〔2022〕4号），2022年11月12日；

- 《云南省消防条例》（2020年11月25日云南省第十三届人民代表大会常务委员会第二十一次会议《云南省人民代表大会常务委员会关于修改部分地方性法规的决定》修正），自2020年11月25日起施行；

- 《云南省突发事件应对条例》（2014年7月27日经云南省第十二届人民代表大会常务委员会第十次会议通过），2014年12月1日起施行；

- 《云南省生产安全事故应急预案管理办法》（2023年11月27日第十四届云南省人民政府第23次常务会议通过），自2024年2月1日起施行；

- 《云南省人民政府贯彻落实国务院关于进一步加强企业安全生产工作通知的实施意见》（云政发〔2010〕157号）；

- 《关于在全省高危行业推行人身意外伤害保险的通知》（云安监管〔2008〕102号），2008年5月7日发布；

- 《云南省人民政府关于进一步加强安全生产工作的决定》（云政发〔2011〕229号）；

- 《云南省生产安全事故隐患排查治理实施细则（试行）》（云安办〔2017〕66号）；

- 《云南省生产安全事故应急办法》（云南省人民政府令第227号）。

### 1.5.5国家标准规范

- 《3.6kV～40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备》（GB/T3906-2020）；

- 《3～110kV高压配电装置设计规范》（GB50060-2008）；

- 《35kV～110kV变电站设计规范》（GB50059-2011）；

- 《安全标志及其使用导则》（GB2894-2008）；

- 《安全防范工程技术标准》（GB50348-2018）；

- 《安全色》（GB2893-2008）；

- 《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB50058-2014）；

- 《道路交通标志和标线第1部分：总则》（GB5768.1-2009）；

- 《道路交通标志和标线第2部分：道路交通标志》（GB5768.2-2022）；

- 《道路交通标志和标线第3部分：道路交通标线》（GB5768.3-2009）；

- 《低压配电设计规范》（GB50054-2011）；

- 《电力安全工作规程发电厂和变电站电气部分》（GB26860-2011）；

- 《电力工程电缆设计标准》（GB50217-2018）；

- 《电力设施抗震设计规范》（GB50260-2013）；

- 《电力系统安全稳定导则》（GB38755-2019）；

- 《电力系统二次回路保护及自动化机柜（屏）基本尺寸系列》（GB/T7267-2015）；

- 《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》（GB/T50062-2008）；

- 《电气装置安装工程 电气设备交接试验标准》（GB50150-2016）；

- 《防洪标准》（GB50201-2014）；

- 《防止静电事故通用导则》（GB12158-2006）；

- 《钢结构设计标准》（GB50017-2017）；

- 《个体防护装备配备规范 第1部分：总则》（GB39800.1-2020）；

- 《个体防护装备配备规范（系列）》（GB39800-2020）；

- 《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》（GB7231-2003）；

- 《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》（GB50019-2015）；

- 《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）；

- 《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）；

- 《化工企业总图运输设计规范》（GB50489-2009）；

- 《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》（GBZ2.2-2007）；

- 《工作场所有害因素职业接触限值第1部分：化学有害因素》（GBZ2.1-2019）；

- 《工作场所职业病危害警示标识》（GBZ158-2003）；

- 《供配电系统设计规范》（GB50052-2009）；

- 《构筑物抗震设计规范》（GB50191-2012）；

- 《固定式钢梯及平台安全要求 第3部分：工业防护栏杆及钢平台》（GB4053.3-2009）；

- 《固定式钢梯及平台安全要求第1部分：钢直梯》（GB4053.1-2009）；

- 《固定式钢梯及平台安全要求第2部分：钢斜梯》（GB4053.2-2009）；

- 《光伏（PV）系统电网接口特性》（GB/T20046-2006）；

- 《光伏发电工程施工组织设计规范》（GB/T50795-2012）；

- 《光伏发电工程验收规范》（GB/T50796-2012）；

- 《光伏发电站安全规程》（GB/T35694-2017）；

- 《光伏发电站防雷技术要求》（GB/T32512-2016）；

- 《光伏发电站设计规范》（GB50797-2012）；

- 《光伏发电站施工规范》（GB50794-2012）；

- 《光伏组件检修规程》（GB/T36567-2018）；

- 《焊接与切割安全》（GB9448-1999）；

- 《火灾自动报警系统设计规范》（GB50116-2013）；

- 《机械安全防护装置 固定式和活动式防护装置的设计与制造一般要求》（GB/T8196-2018）；

- 《机械安全防止上下肢触及危险区的安全距离》（GB/T 23821-2022）；

- 《继电保护和安全自动装置技术规程》（GB/T 14285-2023）2006.11.01）；

- 《建设工程施工现场消防安全技术规范》（GB50720-2011）；

- 《建筑采光设计标准》（GB50033-2013）；

- 《建筑防火通用规范》（GB55037-2022）；

- 《建筑工程抗震设防分类标准》（GB50223-2008）；

- 《建筑抗震设计标准》（GB/T 50011-2010[2024年版]）；

- 《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）；

- 《建筑内部装修设计防火规范》（GB50222-2017）；

- 《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014[2018年版]）；

- 《建筑物电气装置第 5-51 部分：电气设备的选择和安装通用规则》（GB/T16895.18-2010）；

- 《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010）；

- 《建筑用墙面涂料中有害物质限量》（GB18582-2020）；

- 《建筑照明设计标准》（GB/T 50034-2024）；

- 《交流电气装置的接地设计规范》（GB/T50065-2011）；

- 《六氟化硫电气设备中气体管理和检测导则》（GB/T8905-2012）；

- 《企业职工伤亡事故分类》（GB/T6441-1986）；

- 《生产过程安全卫生要求总则》（GB/T12801-2008）；

- 《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861-2022）；

- 《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T29639-2020）；

- 《室外排水设计标准》（GB50014-2021）；

- 《太阳能光伏照明装置总技术规范》（GB/T24460-2009）；

- 《通用用电设备配电设计规范》（GB50055-2011）；

- 《头部防护 安全帽》（GB2811-2019）；

- 《图形符号 安全色和安全标志 第1部分：安全标志和安全标记的设计原则》（GB/T2893.1-2013）；

- 《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）；

- 《消防安全标志第1部分：标志》（GB13495.1-2015）；

- 《消防安全标志设置要求》（GB15630-1995）；

- 《消防设施通用规范》（GB55036-2022）；

- 《消防应急照明和疏散指示系统》（GB17945-2010）；

- 《用电安全导则》（GB/T13869-2017）；

- 《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015）；

- 《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014），2014年10月1日实施；

- 《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》（GB/T 50493-2019）；

- 《供配电系统设计规范》（GB50052-2009）；

- 《建筑灭火器配置验收及检查规范》（GB50444-2008）；

- 《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合设计规范》（GB/T50064-2014）；

- 《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》（GB 51309-2018）；

- 《光伏发电站标识系统编码导则》（GB/T 35691-2017）；

- 《电气装置安装工程 电缆线路施工及验收标准》(GB 50168-2018)；

- 《火力发电厂与变电站设计防火标准》（GB50229-2019）

- 《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》（GB50171-2012）

- 《火力发电厂与变电站设计防火标准》（GB50229-2019）

- 《生产设备安全卫生设计总则》（GB5083-2023）

### 1.5.6安全行业标准规范

- 《安全评价通则》（AQ8001-2007）；

- 《安全验收评价导则》（AQ8003-2007）；

- 《危险场所电气防爆安全规范》（AQ3009-2007）；

- 《生产安全事故应急演练基本规范》（AQ/T 9007-2019）；

### 1.5.7电力行业标准规范

- 《3.6kV～40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备》（DL/T404-2018）；

- 《变电站和换流站给水排水设计规程》（DL/T5143-2018）；

- 《变电站运行导则》（DL/T969-2005）；

- 《变电工程总布置设计规程》（DL/T 5056-2024）；

- 《导体和电器选择设计规程》（DL/T5222-2021）；

- 《电测量及电能计量装置设计技术规程》（DL/T5137-2001）；

- 《电缆防火措施设计和施工验收标准》（DLGJ154-2000）；

- 《电力变压器运行规程》（DL/T572-2021）；

- 《电力行业紧急救护技术规范》（DL/T692-2018）；

- 《电力技术监督导则》（DL/T1051-2019）；

- 《电力设备典型消防规程》（DL5027-2015）；

- 《电力设备预防性试验规程》（DL/T596-2021）；

- 《电力调度自动化系统运行管理规程》（DL/T516-2017）；

- 《电力通信运行管理规程》（DL/T544-2012）；

- 《电力系统光纤通信运行管理规程》（DL/T547-2020）；

- 《电力系统数字微波通信工程设计技术规程》（DL/T5025-2005）；

- 《电力系统通信站过电压防护规程》（DL/T548-2012）；

- 《电力系统用蓄电池直流电源装置运行与维护技术规程》（DL/T724-2021）；

- 《电网运行准则》（DL/T1040-2007）；

- 《高压电气设备绝缘技术监督规程》（DL/T1054-2021）；

- 《高压配电装置设计规范》（DL/T5352-2018）；

- 《光伏并网逆变器技术规范》（NB/T32004）；

- 《光伏发电工程地质勘察规范》（NB/T10100-2018）；

- 《光伏发电站防雷技术规程》（DL/T 1364-2014）；

- 《继电保护和安全自动装置运行管理规程》（DL/T587-2016）；

- 《继电保护和电网安全自动装置检验规程》（DL/T995-2016）；

- 《建筑桩基技术规范》（JGJ94-2008）；

- 《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》（DL/T620-1997）；

- 《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》（DL/T620-1997）；

- 《六氟化硫电气设备运行、试验及检修人员安全防护导则》（DL/T639-2016）；

- 《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》（JGJ/T46-2024）；

- 《太阳能发电工程太阳能资源评估技术规程》（NB/T10353-2019）；

- 《预制舱式10kV～35kV一二次组合设备技术规范》（Q/GDW11882-2018）；

- 《电子设备防雷技术导则》（DL/T381-2010）；

- 《35kV～220kV无人值班变电站设计技术规程》（DL/T5103-2012）；

- 《电力建设安全工作规程第2部分：电力线路》（DL5009.2-2013）；

- 《电力建设安全工作规程第3部分：变电站》（DL5009.3-2013）；

- 《太阳光伏能源系统图用图形符号》（SJ/T10460-2016）；

- 《火力发电厂、变电站二次接线设计技术规程》（DL/T 5136-2012）；

- 《光伏发电站防孤岛效应检测技术规程》（NB/T32014-2013，2014年4月1日实施）

- 《火力发电企业生产安全设施配置》（DL/T 1123-2009）

- 《光伏发电工程安全验收评价规程》（NB/T 32038-2017）

### 1.5.8其他依据

- 投资备案证（备案项目编码：2203-530927-04-01-470968，沧源佤族自治县发展和改革局）

- 营业执照（统一信用代码：91530927MA7G8X2Y9H，沧源佤族自治县市场监督管理局）；

- 光伏电站安全设施验收评价委托书；

- 安全评价合同；

- 《沧源永和华能20MW光伏发电项目可行性研究报告》（中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司，2022年6月）；

- 《华能澜沧江（沧源）新能源有限公司沧源永和华能20MW光伏发电项目安全生产条件和设施综合分析报告》（四川创安太平科技有限公司，2022年8月）；

- 《华能澜沧江（沧源）新能源有限公司沧源永和华能20MW光伏发电项目安全设施设计》（智诚建科设计有限公司，2024年5月）；

- 华能澜沧江（沧源）新能源有限公司提供的其他资料。

- 1.6评价程序

- 依据《安全评价通则》（AQ8001-2007）、《安全验收评价导则》（AQ8003-2007）、《光伏发电工程安全验收评价规程》（NB/T 32038-2017）的规定，安全设施验收评价的程序包括：

- 1.前期准备

- 明确评价对象和范围；收集国内外相关法律法规、技术标准及工程系统的技术资料；收集现场资料；进行现场调查。

- 2.辨识与分析危险、有害因素

- 根据评价对象的具体情况，辨识和分析危险、有害因素，确定其存在的部位、存在的方式，以及发生作用的途径和变化规律。

- 3.划分评价单元

- 在危险、有害因素辨识和分析的基础上，根据评价的需要，将评价对象按生产工艺功能、生产设施设备相对空间位置、危险有害因素类别或事故范围划分评价单元，使评价单元相对独立，具有明显的特征界限。

- 4.进行定性、定量评价

- 根据评价单元的特性，选择科学、合理、适用的定性、定量评价方法，对评价对象发生事故的可能性及其严重程度进行定性、定量评价；

- 5.提出安全对策措施建议

- 依据危险、有害因素辨识结果与定性、定量评价结果，遵循针对性、技术可行性、经济合理性的原则，提出消除或减弱危险、有害因素的技术和管理对策措施建议。

- 6.作出评价结论

- 概括评价结果，给出评价对象在评价时的条件下与国家有关法律法规、标准、规章、规范的符合性结论，给出危险、有害因素引发各类事故的可能性及其严重程度的预测性结论，明确评价对象是否具备安全生产条件的结论。

- 7.编制安全评价报告

- 安全评价报告是安全评价过程的记录，应将安全评价对象、安全评价过程、采用的安全评价方法、获得的安全评价结果、提出的安全对策措施及建议等写入安全评价报告。具体评价程序如图1-1所示。

- 图1-1安全设施验收评价程序框图

- 1.7评价报告使用权限声明

- 本评价报告是华能澜沧江（沧源）新能源有限公司委托而编制的，专属委托方使用。除按规定上报各级管理部门外，昭通市鼎安科技有限公司不会将本评价报告内容向其他任何单位和个人提供，也不会将本评价报告的全部或部分内容在媒体上或以其他形式公开发表（安全评价技术研究成果除外）。

- 1.8评价基准日

- 本次评价基准日为2025年1月4日。

# 第二章 建设项目概况

- 2.1建设单位概况

- 华能澜沧江（沧源）新能源有限公司成立于2022年01月25日，主要从事发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。

- 基本信息如下：

- 企业名称：华能澜沧江（沧源）新能源有限公司

- 类    型：其他有限责任公司

- 注册资本：壹仟万元整

- 注册地址：云南省临沧市沧源佤族自治县勐董镇广场路24号3楼

- 法定代表人：简云忠

- 成立日期：2022年01月25日

- 营业期限：2022年01月25日至无固定期限

- 经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：电气设备修理；电动汽车充电基础设施运营；新兴能源技术研发；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；发电技术服务；工程管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

- 2.2建设项目概况

- 2022年3月10日，取得沧源佤族自治县发展和改革局出具的《云南省固定资产投资项目备案证》（见附件4），备案号【项目代码】2203-530927-04-01-470968，同意沧源永和华能20MW光伏发电项目的备案。

- 该投资项目备案证主要信息如下：

- 项目名称：沧源永和华能20MW光伏发电项目

- 建设单位：华能澜沧江（沧源）新能源有限公司

- 建设地点：云南省临沧市沧源县勐董镇永和村

- 项目性质：新建

- 所属行业：电力

- 项目总投资：项目估算总投资9000万元

- 主要建设内容及规模：本项目装机容量20MW，拟建一座35kV升压站及全部配套设施、道路，占地面积约490亩。

- 2.3项目建设历程及参建单位简介

- 2022年3月10日，取得沧源佤族自治县发展和改革局出具的《云南省固定资产投资项目备案证》（备案号【项目代码】2203-530927-04-01-470968），同意沧源永和华能20MW光伏发电项目的备案，见附件4。

- 2022年6月，由中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司编制了《云南省临沧市沧源县沧源永和华能20MW光伏发电项目可行性研究报告》，见附件6。

- 2022年6月，由云南华昆国电工程勘察有限公司编制了《云南省临沧市沧源佤族自治县沧源永和华能20MW光伏发电项目地质灾害危险性评估报告》，见附件7。

- 2022年7月，由中煤科工重庆设计研究院（集团）有限公司进行场地勘察并出具《沧源永和华能20MW光伏发电项目（升压站）岩土工程勘察报告（详细勘察阶段）》，见附件10。

- 2022年7月27日，取得沧源佤族自治县自然资源局出具的《建设项目用地预审与选址意见书》（用字第530927202200012号），见附件5。

- 2022年8月，由四川创安太平科技有限公司编制了《华能澜沧江（沧源）新能源有限公司沧源永和华能20MW光伏发电项目安全生产条件和设施综合分析报告》，见附件8。

- 2022年10月，由中煤科工重庆设计研究院（集团）有限公司完成项目初步设计并出具《沧源YH华能20MW光伏发电项目初步设计说明书》，见附件11。

- 2022年11月，与沧源县勐董镇永和社区第十二居民小组签订了土地租赁协议，见附件12。

- 2024年5月，由智诚建科设计有限公司编制了《华能澜沧江（沧源）新能源有限公司沧源永和华能20MW光伏发电项目安全设施设计》并通过评审，见附件9。

- 2024年7月，本项目经中国水利水电第一工程局有限公司进行安全设施施工，并出具《沧源永和华能20MW光伏发电项目安全设施施工报告》，见附件13。本项目经山西联能建设工程项目管理有限公司监理，并出具《沧源永和华能20MW光伏发电项目监理工作总结》，见附件14。

- 2025年1月15日，取得沧源佤族自治县住房与城乡建设局出具的建设工程消防验收备案凭证，备案号：沧建消备字[2025]第001号，见附件15。

- 2024年7月，企业编制了《永和光伏电站投运方案》，见附件17。

- 2024年9月15日，企业编制了《永和光伏电站试运行工作总结》，见附件18。试运行时间从2024年7月20日至2024年12月31日。试运行结论：试运行期间，永和光伏电站运维人员在开展好现场运维工作的同时，主动排查站内存在的隐患和缺陷，并通知相关单位进行处理。在整个试运行阶段，电站各工程和安全设施同时进行试生产，各方面运行状况良好，发现异常情况得到及时解决，并加强改进，无任何安全事故发生。在试生产过程中安全管理水平也得以较大提高，圆满完成了试生产任务，经过本公司主要负责人会同各部门主管负责人和安全技术管理人员等总结、汇报、分析、论证，确认达到有关安全生产法律、法规、规章规定和标准要求的安全使用条件。试运行至评价基准日未发生任何生产安全事故。

- 建设项目涉及的单位资质情况见下表：

- 表2-1 参建单位资质一览表

| 序号 | 项目 | 单位名称 | 资质等级 | 证号 | 业务范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 岩土工程勘察 | - 中煤科工重庆设计研究院（集团）有限公司 | - 工程勘察综合资质甲级 | - B150000544 | - 可承担各类建设工程项目的岩土工程、水文地质勘察、工程测量业务（海洋工程勘察除外），其规模不受限制（岩土工程勘察丙级项目除外）。 | - 见附件19 |
| - 2 | 可行性研究报告 | - 中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司 | - 工程设计综合甲级 | - A153000839 | - 可承接各行业，各等级的建设工程设计业务，可从事资质证书许可范围内相应的建设工程总承包业务一级项目管理和相关的技术与管理服务。 | - 见附件20 |
| - 3 | 安全生产条件和综合性分析报告 | - 四川创安太平科技有限公司 | - / | - APJ-（川）-013 | - 金属、非金属矿及其他矿采选业；陆地石油和天然气开采业；石油加工业，化学原料、化学及医药制造业；烟花爆竹制造业。 | - 见附件21 |
| - 4 | 安全设施设计单位 | - 智诚建科设计有限公司 | - / | - A352007614 | - 环境工程（固体废弃物处置工程、物理污染防治工程、污染修复工程、大气污染防治工程、水污染防治工程）专业乙级；电力行业（变电工程、新能源发电、送电工程）专业乙级；水利行业丙级；农林行业（设施农业工程、农业综合开发生态工程、营造林工程）专业乙级；公路行业（公路）专项乙级；商物粮行业（批发配送与物流仓储工程、冷冻冷藏工程）专业乙级；风景园林工程设计专项乙级；建材行业乙级；机械专业工程乙级；轻纺行业（纺织工程）专业乙级；建筑行业（人防工程）乙级；冶金行业乙级；轻纺行业（轻工工程）乙级；化工石化医药行业乙级。 | - 见附件22 |
| - 5 | 施工单位 | - 中国水利水电第一工程局有限公司 | - 水利水电工程施工总承包特级 | - D122006637 | - 水利水电工程施工总承包特级；建筑工程施工总承包壹级；市政公用工程施工总承包壹级；机电工程施工总承包壹级；公路路基工程专业承包壹级。 | - 见附件23 |
| - 6 | 监理单位 | - 山西联能建设工程项目管理有限公司 | - 电力工程监理甲级 | - E114008594 | - 可以开展相应类别建设工程的项目管理、技术咨询等业务。 | - 见附件24 |
| - 7 | 验收评价 | - 昭通鼎安科技有限公司 | - / | - APJ-（云）-005 | - 金属、非金属矿及其他矿采选业；石油加工业，化学原料、化学品及医药制造业。 | - / |

- 2.4项目地理位置及周边环境

### 2.4.1地理位置

沧源永和华能20MW光伏发电项目场地位于沧源县勐董镇永和上寨南侧绕丁山附近，布置组件区域为多块整体呈南向的坡地，场址距沧源县县城直线距离6.8km，场址地理坐标介于东经99°14′24"～99°15′05"，北纬23°05′06"～23°05′32"之间，海拔高程在1519m～1814m之间。项目地理位置示意如下图2-1。

图2-1项目地理位置示意图

### 2.4.2周边环境

项目场地位于沧源县勐董镇永和上寨南侧绕丁山附近，地处县城南部，中国永和口岸东部，距离县城约6.8km，北邻糯和支线，西邻国道G219，南部为山地。光伏区场地北部距离永和上寨约750米；西部距离永和口岸边境检查站约850米；距离周边关系图见图2-2。

图2-2周边关系图

- 2.5项目位置自然条件

- 2.5.1气象条件

- （1）沧源县气候特征

- 沧源县属于亚热带低纬山地季风气候区，其主要气候特征如下：

- 1）四季温差小

- 沧源县多年平均气温17.7℃，夏无酷暑，夏季（5月～9月）多年平均气温不超过24℃，极少出现33℃以上的高温；除少部分高山地区之外，全县多数地区冬无严寒，最冷月多年平均气温在10.8℃以上，很少出现日平均气温低于0℃的情况。

- 2）雨量较少，干湿季节分明

- 沧源县多年平均降雨量为1747.2mm，在全省范围内属于降雨较少的地区；全县气候特点表现为干湿较为分明。

3）光热充足、太阳辐射强

沧源县年均日照时数为1862.5h，年均太阳总辐射量为4933.89MJ/m2；日照时间长、太阳辐射强度大。

4）垂直差异显著

沧源县具有河谷热、坝区暖、山区凉、高山寒的气候特征，全县境内垂直差异显著。

（2）多年气象特征值

沧源县气象站地理位置为东经99°15′，北纬23°9′，海拔1278.3m。其观测资料对于沧源县全县具有较好的代表性。沧源县气象观测站多年气象特征值见表2-2。

表2-2 沧源县气象站多年气象特征值

| 项目 | 数值 |
| --- | --- |
| 年平均雨量（mm） | 1747.2 |
| 年平均气温（℃） | 17.7 |
| 年平均日照时数（小时） | 1862.5 |
| 年最大日雨量（mm） | 147.4 |
| 极端最高气温（℃） | 34.4 |
| 极端最低气温（℃） | -4.3 |
| 最多风向（C为静风、SW为西南风） | C、SW |
| 平均风速（m/s） | 1.6 |
| 年平均雷暴日数（天） | 79 |
| 年平均冰雹日数（天） | 0.9 |
| 年平均霜日数（天） | 8.6 |
| 年平均雾日数（天） | 138.9 |
| 年平均相对湿度（%） | 82 |
| 年平均本站气压（百帕） | 871.8 |

- 2.5.2水文条件

区域总体属澜沧江水系小黑江流域，处于勐董河下游左岸缓坡山地，区域水系特征详见《区域水系图》（图2-3）。

小黑江：发源于耿马县芒洪乡大雪山，源地高程3233.5m，干流河长70.4km，落差2563.5m，平均比降4.0‰，径流面积5784km2，多年平均径流量31.78亿m3，水能理论蕴藏量44.4万kW，水能可开发量20万kW。

勐董河：发源于中缅边界羊柏垭口，流经勐董坝后呈南北流向，穿过勐甘、勐角、勐来坝约30千米，入落水洞潜流长7千米，在永安寨脚出洞后称永安河。评估区位于勐董河右岸，直线距离约900m，根据项目区附近的芒法村村民介绍，河床内一般水流量随季节变化而变化，流量约为2.0～2.5L/s，未发生过洪水灾害。

图2-3区域水系图

- 2.6工程地质条件

本节内容选自《沧源永和华能20MW光伏发电项目（升压站）岩土工程勘察报告（详细勘察阶段）》（中煤科工重庆设计研究院（集团）有限公司，2022年7月），见附件10。

### 2.6.1地形地貌

区域地处滇西横断山脉纵谷地带南端，地势北、中高，东、西、南三面低，由北向南倾斜，地形复杂多变，深切的中山与河谷交错，山区面积占99.2%，坝区仅占0.8%，坝子主要有勐角，勐董，勐省等小平坝。沧源县内的最高峰是窝坎大山海拔2605米，最低点为芒卡坝南汀河出境处，海拔为450米，县城海拔1270米。

场地总体属构造剥蚀低中山地貌区，微地貌划分为构造剥蚀低中山缓坡地貌。地势总体为北高、南东低，最高点位于场地区域北部山顶，海拔高约1827.50m，最低点位于场地区域南东侧沟谷地带，海拔高约1408.5m，相对高差419.0m；其中征地红线范围内最高点为北侧缓坡地带，海拔为1818.5m，最低点为场地南西侧沟谷地带，海拔为1610.0m，最大高差为208.5m。升压站位于缓坡相对平缓地带。

### 2.6.2场地水文地质条件

本次勘察钻孔深度范围内未揭露地下水，建设工程内无影响工程的河流及洼、塘等地表水体，无对地下水和地表水的污染源。考虑到场地地处缓坡山地，设计单位应注意雨季施工时地表水及地下水对场地的影响。

### 2.6.3抗震设防烈度

根据《建筑工程抗震设防分类标准》（GB50223—2008）5.1.4条之规定，场地建筑抗震设防分类为丙类，属标准设防类。

根据《建筑抗震设计标准》（GB/T 50011-2010[2024年版]）附录A第A.0.22，沧源县抗震设防烈度为8度，设计基本地震加速度值为0.3g，第三组。

### 2.6.4岩土工程详细勘察报告结论

1）拟建场地范围无全新世活动断裂、发震断裂通过；无不利埋藏物；地处属建筑抗震为一般地段；场地属基本稳定场地，建筑适宜性属较适宜；场地四周存在工程边坡，需采取适当的基础形式或对边坡工程采取可靠的支护措施，可作为拟建建筑的建设场地使用；

2）按《建筑抗震设计标准》GB/T 50011-2010[2024年版]第4.1.1条规定，场地属于建筑抗震为一般地段；

3）场地抗震设防烈度为8度，设计基本地震加速度值为0.30g，设计地震分组为第三组，设计特征周期值为0.45s；建筑抗震设防类别为丙类（属标准设防类）；场地无液化砂土层存在；可不考虑软土震陷的可能性；

4）场地土的类型为中硬土；建筑场地类别划分为Ⅱ类；

5）场地揭露深度内未揭露水体，场地土对混凝土结构具弱腐蚀性、对混凝土结构中的钢筋及钢结构具微腐蚀性；

6）场地地基土结构中等复杂，属不均匀地基，应按不均匀性地基进行设计。

- 2.7站址选择及总平面布置

项目场地范围主要集中在绕丁山等附近，总占地面积约365.1545亩，平缓山坡上布置7个光伏发电子方阵，并建设有35kV开关站。场址距沧源县城区直线距离约6.8km，距中国永和口岸约850m，地理坐标介于东经99°14′24.72"～99°12′50.40"，北纬23°5′6.72"～23°5′32.28"之间，地面高程约1621.5～1818.5m。场区北侧约750m处为糯和支线，现有乡村道路将场区和糯和支线连接，场区对外交通相对便利。现场已有道路基本满足运输要求，不需要新建道路。

### 2.7.1开关站站址选择及平面布置

开关站位置选在项目场址中部，整个站址地形坡度平缓，靠近道路便于运输，有利于工程的建设。开关站站区围墙内总占地面积为3996.72m2，长81.9m，宽48.8m，开关站四周采用高度为2.2m的砖砌围墙，大门采用8m宽的电动伸缩大门。为利于生产、便于管理，在满足工艺要求、自然条件、安全、防火、卫生、运行检修、交通运输、环境保护、各建筑物之间的联系等因素的前提下，进行站区的总体布置，整个场区分为生产区、生活办公区两部分。

开关站结合现场地形，采用平坡式布置，将生活区布置于站区西侧，将配电装置区布置于站区东侧，生活区与配电装置区以及储能装置区采用环形消防车道连接，消防车道满足消防及通行需要，现有场地尺寸满足开关站布置需要。

35kV配电预制舱布置在开关站的中部，站用变预制舱和接地变预制舱布置于35kV配电预制舱东侧；1套户外SVG无功补偿装置布置于站区北侧，包含SVG连接变及SVG本体预制舱，并预留FC安装场地；避雷针位于站用变西侧；消防水池布置在附属用房东侧。开关站配电装置区设置环形消防车道和配电区出入口。开关站生活区的所有建（构）筑物单独布置于开关站的西侧，生活区包含一栋两层综合用房预制舱（生活楼）和一栋单层的附属用房预制舱。站内主要建筑物见表2-3。

综合用房预制舱（生活楼），两层结构，内含办公室、会议室、休息室和餐厨厅；附属用房预制舱，单层结构，包含备品备件间和水箱间；35kV配电预制舱，两层结构，一楼为35kV配电室和控制室，二楼布置二次设备间。

开关站南侧空地设置危废暂存间一座，长4m，宽2.5m，为单层集装箱式结构，主要存储危险废物。

进站道路从站区西侧引进开关站，入站大门宽6m，配电装置区内主运输通道和生活区内环形车道宽度均为4.0米，消防救援车辆能抵达站内任一区域进行消防扑救。设备运输方式为正面推进，留有足够的检修场地。

表2-3 站内主要建（构）筑物一览表

| 序号 | 建（构）筑物名称 | 建筑面积（m2） | 层数 | 耐火等级 | 火灾危险性类别 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 附属用房预制舱 | 90.21 | 1F | 二级 | 戊类 |  |
|  | 综合用房预制舱 | 184.14 | 2F | 二级 | 戊类 | 生活楼 |
|  | 35kV配电预制舱 | 166.78 | 2F | 二级 | 丁类 | 生产楼 |
|  | SVG连接变 | / | 1F | 二级 | 丁类 |  |
|  | SVG预制舱 | / | 1F | 二级 | 戊类 |  |
|  | 危废暂存间 | / | 1F | 二级 | 丙类 |  |

根据《光伏发电站设计规范》（GB50797-2012）和《建筑设计防火规范》（GB50016-2014[2018年版]）对站内建筑物的防火间距进行检查，详见下表：

表2-4    开关站主要建（构）筑物防火间距一览表（单位：m）

|  | 综合用房预制舱 （生活楼） | 附属用房预制舱 | 35kV配电预制舱 | SVG连接变及预制舱 | 危废暂存间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合用房预制舱 （生活楼） | - | 14.1 （10） | 16.7 （10） | 37.4 （15） | 30.3 （10） |
| 附属用房预制舱 | 14.1 （10） | - | 15.9 （10） | 38.5 （10） | 18.7 （10） |
| 35kV配电预制舱 | 16.7 （10） | 15.9 （10） | - | 12.9 （10） | 27.6 （10） |
| SVG连接变及预制舱 | 37.4 （15） | 38.5 （10） | 12.9 （10） | - | 27.7 （10） |
| 危废暂存间 | 30.3 （10） | 18.7 （10） | 27.6 （10） | 27.7 （10） | - |
| 注：括号“（）”内的距离为《光伏发电站设计规范》（GB50797-2012）和《建筑设计防火规范》（GB50016-2014[2018年版]）标准要求的最小距离。 |  |  |  |  |  |

通过上表可知，开关站主要建（构）筑物防火间距符合《光伏发电站设计规范》（GB50797-2012）和《建筑设计防火规范》（GB50016-2014[2018年版]）相关规范要求。

### 2.7.2阵列区平面布置

光伏阵列结合用地范围和地形情况，尽量避免了子方阵的长宽度差异太大进行布置，以达到用地较优、节约连接电缆、日常巡查线路较短的最佳布置方案，整个布置避让了基本农田、公益林地等敏感因素。

项目额定装机容量为20MW，共划分7个子方阵，其中3个2.5MW的方阵，4个3.15MW。总体布置详见下图2-4。

图2-4 总体布局图

7个方阵固定支架中，采用560Wp和540Wp单晶硅高效电池组件，主要设备采用43652块560Wp单晶硅光伏组件、3696块540Wp单晶硅光伏组件，单晶硅电池组件尺寸2278mm×1134mm×35mm。组串布置形式按竖向2行14列布置，采用倾角27°固定安装在1个支架上，电池组件每28块1串。单支架光伏组串排列如图2-5所示。

图2-5 单支架组件排列示意图

本项目每个子方阵布置一台箱式变压器，共7台箱式变压器，每台箱变间新建检修道路连接。组串式逆变器直接安装于光伏支架下，无需配电室。所有箱变布置在户外，沿场内道路布置，光伏场区均设置2个以上出入口，围墙采用成品防护网围栏，围栏高度1.8m。

- 2.8光伏发电工艺流程

太阳能光伏发电是利用太阳能电池组件将太阳能直接转化成电能的装置，太阳能光伏组件是半导体材料实现P-V转换的固定装置，其发电系统由太阳能电池板即光伏组件、控制器、逆变器、箱式变压器、开关站组成。本光伏电站装机容量交流侧20MW，直流侧26.883MWp，安装570Wp光伏组件43652块，1559组光伏阵列，桩基6386基，安装540Wp光伏组件3696块，132组光伏阵列，桩基528基，箱变7台，组串式逆变器89台。

项目共7个子方阵，其中3.15MW方阵4个，2.5MW方阵3个。每个2.5MWp方阵由209个并联支路组成。每个并联支路由28块电池组件（560Wp或540Wp）串联形成。每19个光伏组串并联支路接入1台225kW组串式逆变器，每11台组串式逆变器接入1台2.5MVA双绕组箱式变压器。每个3.15MWp方阵由266个并联支路组成。每个并联支路由28块电池组件（570Wp或540Wp）串联形成。每19个光伏组串并联支路接入1台225kW组串式逆变器，每14台组串式逆变器接入1台3.15MVA双绕组箱式变压器。逆变器输出的交流电接至箱变低压侧母线，由箱变将电压升压至35kV。全站20MW电力通过1回35kV电缆集电线路输送至35kV开关站后经1回35kV线路送出接入系统。

- 2.9电气一次系统

- 2.9.1电气主接线

本项目采用一级升压，光伏电池方阵发出的电能经逆变器逆变成交流后再经就地箱式变压器升压至35kV，用35kV集电线路连接至35kV开关站35kV配电装置，开关站35kV主母线汇聚后由1回35kV线路接入电力系统。

- 2.9.2光伏场区接线

本项目额定装机容量为20MW，组件装机容量26.44MWp，容配比为1.315。主要设备采用43652块560Wp单晶硅光伏组件、3696块540Wp单晶硅光伏组件、225kW组串式逆变器。共7个子方阵，其中3.15MW方阵4个，2.5MW方阵3个，每个2.5MWp方阵由209个并联支路组成。每个并联支路由28块电池组件（560Wp或540Wp）串联形成。每19个光伏组串并联支路接入1台225kW组串式逆变器，每11台组串式逆变器接入1台2.5MVA双绕组箱式变压器。每个3.15MWp方阵由266个并联支路组成。每个并联支路由28块电池组件（560Wp或540Wp）串联形成。每19个光伏组串并联支路接入1台225kW组串式逆变器，每14台组串式逆变器接入1台3.15MVA双绕组箱式变压器。

- 2.9.3 35kV开关站主接线

本项目35kV开关站35kV侧采用单母接线方式，共1面35kV集电线路进线柜，1面35kV线路出线柜，1面母线PT柜，1面动态无功补偿柜，1面站用变柜，1面接地变柜，1面储能柜。

- 2.9.4 防雷、接地及过电压保护

- 2.9.4.1光伏阵列保护

场区接地需结合场地地质条件，保证接地电阻不大于4Ω。

本项目光伏阵列主要采取光伏组件和支架与场区接地网连接形成一个接地网进行直击雷保护，敷设以水平接地体为主，垂直接地体为辅的人工接地网，并充分利用土建金属基础钢筋作为自然接地体，接地网外缘闭合；接地网与光伏电池组件基础钢筋焊接做接地体辅以垂直接地极，方阵接地体焊接成网状，各方阵接地体相互连接。光伏阵列区电池组件自带金属边框，金属边框与金属支架相连，金属支架通过热镀锌扁钢与光伏阵列区接地网相连，构成了接地、防雷体系。

本光伏电站工程每个光伏方阵均建有逆变升压设备，包括多台组串式逆变器，1台35kV箱式变压器以及35kV电缆分接箱等，所有电气设备均应可靠接地，敷设以水平接地体为主，垂直接地体为辅的人工接地网，并充分利用土建金属基础钢筋作为自然接地体，接地网外缘闭合。

本项目光伏组串各相邻组件之间采用BVR-1×4mm²黄绿接地线连接，连接点为组件边框预留的接地孔，将组串所有光伏组件连接在一起后，在光伏组串两端通过接地引下线将组件与光伏组串立柱连接。

光伏发电区域所有变配电设备均接地，接地线采用截面不小于35mm²的铜芯黄绿接地线。

为防止直流线路上侵入波雷电压，本项目电缆槽盒、逆变器内均逐级装设光伏专用防雷器，在35kV箱式变电站高低压侧，均装有相应的避雷器和浪涌保护器，以防止雷电及操作过电压对电气设备造成的损害。

- 2.9.4.2开关站保护

（1）直击雷保护

本项目35kV母线等设置1棵15m高独立避雷针，选择无间隙氧化锌避雷器，型号为：YH5WZ(R)-51/134。并在开关站建筑物屋顶设置一圈避雷带，作为开关站内的防直击雷保护。避雷器的主要参数见下表：

表2-5 35kV避雷器主要参数表

| 项目 | 避雷器 |
| --- | --- |
|  | 35kV |
| 额定电压（kV，有效值） | 51 |
| 最大持续运行额定电压（kV，有效值） | 40.8 |
| 操作冲击（30/60ms）2kA残压（kV，峰值） | 114 |
| 雷电冲击（8/20us）10kA（5kA）残压（kV，峰值） | 134(5kA) |
| 陡波冲击（1/5ms）10kA（5kA）残压（kV，峰值） | 154(5kA) |

（2）感应雷保护和接地

针对感应雷的破坏途径，采取接地、分流、屏蔽、均压等电位等方法进行有效的防护，以保证人身和设备的安全。开关站内接地装置采用以水平接地带为主，辅助以垂直接地极的复合接地网，并局部添加土壤改良剂的综合方法进行接地设计。接地网的外缘闭合，外缘各角做成圆弧形。接地装置的接地电阻、接触电压和跨步电压应满足规程要求，尽可能使电气设备所在地

点附近对地电压分布均匀。

2023年7月经河南省新思源电力科学研究院有限公司进行电气设备试验，SVG 10kV电力电缆交接试验、35kV SVG电缆交接试验、35kV SVG变压器试验、SVG 变压器绝缘油试验、SVG本体金属氧化物避雷器交接试验、SVG 隔离开关交接试验、接地导通电阻试验、接地（主网、避雷针）电阻测试、防孤岛装置试验、故障录波试验结果均符合要求，见附件16。

2.9.4.3过电压保护

35kV的配电装置进线侧及配电装置出线侧上均装设氧化锌避雷器作为防雷电侵入和操作过电压保护。

### 2.9.5站用电及照明

全站设置两台站用变，为保证全站用电的可靠性，两台站用变压器分别接在不同的电源上。考虑一定的裕度，两台站用变容量均为250kVA，其中一台由35kV母线引来，另一台由站外10kV电源引来。站用供电系统采用0.4kV电压等级，站用低压配电屏低压为单母线。380/220V低压交流配电屏采用智能控制型交流屏，组屏4面布置于预制舱体低配室内，采用单母线接线，双电源自动切换装置。

- 2.10电气二次

### 2.10.1计算机监控系统

本并网光伏电站全部生产设备均由计算机监控系统进行监控。并网光伏电站分为三级监控：在各光伏阵列现场逆变升压单元对每个光伏阵列进行监控；在35kV开关站的中央控制室对光伏阵列主要设备和开关站电气设备等进行集中监控；根据需要可在远方调度，对整个并网光伏电站工程设备进行监控。

### 2.10.2太阳能光伏发电单元的监控

本项目的光伏方阵采用就地分散布置，同一个方阵内采用集中布置的方式。各光伏方阵的运行参数（包括直流输入电压和电流、交流输出电压和电流、功率、电网频率及故障代码和信息等、光伏组件工作温度、区域辐照度、环境温度以及太阳能光伏电池组串电流等）依靠逆变器控制单元监控并通过逆变器的通讯控制器，采用以太网传输方式上传至35kV开关站计算机监控系统，在开关站中控室内通过计算机监控系统操作员站实现上述运行参数的监视、报警、历史数据储存。

在35kV开关站主控室操作员站上还可以单独对每台逆变器进行参数设置，可以根据实际的天气情况设置逆变器系统的启动和关断顺序，以使整个光伏发电工程的运行达到最优性能和最大的发电能力。

### 2.10.3开关站的监控

35kV开关站采用计算机监控系统及微机保护自动化装置来实现开关站的控制、保护、测量、远动等全部功能。计算机监控方式采用开放式、分布式网络结构，所有控制、保护测量、报警等信号均在就地单元内处理，经总线传输至主控室内的监控计算机。计算机监控系统包括光伏发电系统的数据采集及监控、开关站微机保护信息的采集与监视、开关站断路器就地与远方操作等功能。

计算机监控系统包括站控层和间隔层两部分，其网络结构为开放式分层、分布式结构。站控层为整个光伏发电工程设备监视、测量、控制、管理的中心，通过用屏蔽双绞线、同轴电缆或光缆与开关站控制间隔层及各光伏并网逆变器控制器相连。开关站控制间隔层按照不同的电压等级和电气间隔单元分布在各配电室或保护室内。在站控层及网络失效的情况下，间隔层（包括逆变器）仍能独立完成间隔层的监测以及断路器的保护控制功能。

- 2.10.4视频安防监控系统

本项目开关站和光伏场区共设一套视频安防监控系统，监控主机设置在35kV开关站内，通过布置于二次舱内的视频操作台实现对站区和场区内重要区域的集中监控。开关站内暂配置16套摄像机对围墙周边、大门、主控楼、高开关柜、重要二次设备室等重点区域进行视频监控。光伏场区暂配置7套摄像机，其视频数据通过光伏区总光纤传输到开关站内监控主机，实现对光伏发电单元内设备的运行状态及安全防卫环境的图像监视。视频监控系统主要监视点分配见下表：

表2-6视频监控分布表

| 序号 | 名称 | 数量 | 区域 | 存储时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 高清数字快球机 | 7套 | 光伏场区 | 大于30天 |
|  | 高清数字快球机 | 1套 | 开关站大门室外场地 |  |
|  | 高清数字快球机 | 1套 | GIS区域 |  |
|  | 高清数字中速球机 | 1套 | SVG室内 |  |
|  | 高清数字中速球机 | 2套 | 35KV配电室内 |  |
|  | 高清数字中速球机 | 1套 | 低压配电舱 |  |
|  | 高清数字中速球机 | 1套 | 站用变舱 |  |
|  | 高清数字中速球机 | 1套 | 接地变舱 |  |
|  | 高清数字中速球机 | 1套 | 400V舱 |  |
|  | 高清数字中速球机 | 1套 | 储能 |  |
|  | 高清数字快球机 | 2套 | 主控室、二次舱 |  |
|  | 高清数字枪机 | 4套 | 开关站围墙 |  |

### 2.10.5 保护、测量、信号和现地控制

2.10.5.1 光伏发电系统

光伏发电系统的保护和检测装置配置如下：防孤岛保护、交流短路保护、直流反接保护、过负荷保护、电网故障保护和传感器故障信号等。

2.10.5.2 35/0.8kV箱变

光伏发电系统的35/0.8kV升压变压器高压侧采用高压隔离开关+高压真空断路作为保护。变压器温度、压力释放等非电量保护，作用于信号和箱变低压侧断路器的跳闸。以上保护及现地控制要求与箱变一体化设计及制造，并外送空接点信号，电压、电流模拟量信号。箱变配置智能保护测控装置，并将采集信号送入光伏发电单元监控系统。

2.10.5.3开关站

（1）35kV出线线路保护

35kV线路设置光纤电流差动保护为主保护，配置三段式相间距离保护、接地距离保护和四段零序方向电流保护为后备保护，并具有检同期、检无压、三相一次重合闸功能。具体配置尚需根据本项目的接入系统设计和审查批准的要求进行配置。

（2）35kV其他保护

35kV母线保护：配置35kV母线差动保护、母线运行方式识别、CT断线检测告警及闭锁功能。

35kV线路采用保护测控一体的微机型保护装置：配置三段式方向电流速断和过流保护，具备自动重合闸、低频减载、录波等功能。

35kV无功补偿采用保护测控一体的微机型保护装置：设置带时限电流速断及过流保护，过电压、欠电压保护、过负荷保护、零序电压保护。35kV站用变保护测控一体的微机型保护装置：设置带时限电流速断及过流保护，过电压、欠电压保护、过负荷保护、零序电压保护。35kV接地变保护测控一体的微机型保护装置：设置带时限电流速断及过流保护，过电压、欠电压保护、过负荷保护、零序电压保护。35kV线路保护、无功补偿保护、站用变保护、接地变保护测控装置放到配电室内，放在相应的开关柜上。屏上要求配置操作按钮及信号灯，电量值直接在微机型保护装置上显示。

（3）故障录波

开关站设置1面故障录波柜，录取35kV线路、35kV母线的故障过程及保护的动作情况。

（4）试验电源柜

为方便光伏电站运行检修，开关站配置1面试验电源柜。

2.10.5.4防孤岛保护

光伏开关站侧配置1套独立的防孤岛保护装置，在发生非计划性孤岛时，解列光伏并网线路。

2.10.5.5电能计量装置

本项目计量关口设置于35kV开关站35kV出线端，故35kV出线电流互感器设专用计量线圈，精度0.2S级，配置一主一备2块0.2S级可双向测量的智能型多功能电能表，并装设失压计时器。失压计时仪反映故障情况，分相记录失压、断流时间。35kV进线电流互感器设置专用计量线圈，精度0.2S级，各配置1块0.5S级智能型多功能电能表，可双向测量。所有电能表均通过串口送入电能量采集装置，并通过该装置传到变电站监控系统，同时通过专用通道传送至调度端，并附远程抄表器。

2.10.5.6 UPS系统

开关站配置交流不间断电源，以满足站内监控系统、火灾自动报警系统、遥视系统等自动化设备对交流不间断电源的要求。交流不间断电源系统不配单独的蓄电池，全站设一套，冗余配置，容量选择2×8kVA，由整流器、逆变器、静态转换开关、手动旁路开关、隔离变压器、滤波器、保护元件等部分组成。采用两台UPS模块，互为备用接法，每台UPS模块各接一段母线，两段母线独立运行，当任一台UPS模块出现故障，另一台UPS模块手动切至该段母线。交流不间断电源系统采用RS485接口与变电站计算机监控系统通信。

2.10.5.7电能质量监测设备

开关站配置1套电能质量监测装置，用于电压偏差、频率偏差、三相不平衡电流、负序电流、谐波、闪变、电压波动的实时监测以及其他电能质量指标的连续记录，以准确评估并网光伏电站工程对电网电能质量的影响。

2.10.5.8微机五防系统

本项目开关站配置1套微机五防装置，五防系统与开关站监控系统通信连接，五防系统通过通信接口从监控系统获取电气设备状态信息并闭锁监控系统操作。该微机五防系统主要包括：五防工作站、电脑钥匙、电编码锁、线路验电器、接地桩、智能型接地线管理器、智能型解锁钥匙管理器、高压母线带电显示闭锁装置等。

2.10.5.9 AGC/AVC系统

本项目开关站配置1套功率/电压自动控制系统，根据上级调度部门及安全运行约束条件，合理分配机组间的无功功率、无功补偿装置无功功率，维持35kV母线电压幅值保持在上级调度部门或全厂给定的变化范围内，确定最佳运行的机组台数、机组组合方式及机组间有功功率分配，将功率分配指令下发到发电机组监控系统进行功率调节。

2.10.5.10逆变器监测系统

光伏场区逆变器通讯柜采用光纤环网连接与全站监控后台通讯，以监测逆变器的运行参数。

2.10.5.11箱式变监测系统

光伏电站配置箱式变的监测系统，信号送至逆变器中的光伏监控系统，通过逆变器通讯柜光缆通道输送到中控室，以监测箱式变的运行状态。

2.10.5.12火灾报警系统

在35kV开关站区域设置1套火灾报警系统，包括探测装置（点式或缆式探测器、手动报警器）、集中报警装置、电源装置和联动信号装置等。其集中报警装置布置在开关站主控制室内，探测点直接汇接至集中报警装置上。在35kV开关站区域内设备和房间发生火警后，在集中报警装置上立即发出声光信号，并记录下火警地址和时间，经确认后可人工启动相应的消防设施组织灭火。采用联动控制方式对区域内主控室、配电室的通风机、空调等进行联动控制，并监控其反馈信号。

2.10.5.13图像监视及公共报警系统

在开关站、光伏方阵、逆变器场地等重要部位和围墙等处设置闭路电视监视点，根据不同监视对象的范围或特点选用定焦或变焦监视镜头；并在站区围墙处设置对射式红外报警围墙安防系统。各闭路电视监视点的视频信号通过图像宽带网，将视频信号处理、分配、传送至主控室内的监视器终端，

并联网组成一个统一的覆盖本项目范围的闭路电视监视系统。

本项目的红外报警围墙安防系统可与闭路电视监视系统实现报警联动：当围墙安防系统报警时，主控室的闭路电视监视器终端将自动切换为报警位置或区域的监视图像，并实现声响报警和显示报警位置的名称。

图像监视系统还应具有与火灾报警系统的联动功能，即当发生火灾时，火灾发生点处附近的摄像机应能跟踪拍摄火灾情况，同时，监控工作站画面应能自动切换，以显示火灾情况。

2.10.5.14环境监测系统

本项目配置1套环境监测仪，实时监测日照强度、风速、风向、温度等参数。该装置由风速传感器、风向传感器、日照辐射表、测温探头、控制盒及支架组成，可测量环境温度、风速、风向和辐射强度等参量，其RS485通讯接口可接入计算机监控系统，实时记录环境数据。

2.10.5.15光功率预测系统

开关站根据光伏发电工程的工程管理原则和需要，配置1套光功率预测系统。

2.10.5.16继电保护和故障信息子站系统

本项目配置1套变电站继电保护和故障信息子站系统，该系统主要完成装置接入、规约转换、数据的规范化和转发等功能，进行数据采集和分类检出等工作，并将相关信号上传至调度中心。

2.10.5.17一次调频装置

本项目配置1套一次调频装置。

2.10.5.18二次接地

开关站内敷设独立的二次接地网，该接地网分为室内和室外两部分。

（1）保护室内二次接地网用截面不小于100mm2的二次专用接地铜排沿保护屏室屏柜下方首末端相连环形敷设而成，并在电缆沟进出保护屏室位置以一点与室内一次接地网可靠焊接，室内继电保护屏内等电位专用接地铜排应与室内二次接地网可靠连接，中控室二次接地铜排布置在控制台下方。

（2）室外二次接地网沿电缆沟架上层敷设1根TMY-40×4二次专用铜排，该铜排贯穿于开关站35kV配电室，各配电端子箱、机构箱等处的二次电缆沟，不可以首尾相连，并在电缆沟进出保护室位置采用1根型号为BV-500，1×100mm2的聚氯乙烯绝缘铜芯线缆，与室内一、二次接地网连接点可靠焊接。全站35kV开关柜、各配电端子箱等内设的等电位专用接地铜排应用截面不小于100mm2的与室外二次接地网可靠连接。室外二次接地网各末端分别以1根型号为BV-500，1×100mm2的聚氯乙烯绝缘铜芯线缆与主接地网可靠焊接。室外二次接地网末端与主接地网的连接点应选择在远离高压设备、避雷针（避雷器）的位置，室外二次接地网末端到主接地网连接点之间的地线距离不小于15m。

## 2.11通信

### 2.11.1光伏场区通信

本项目每个光伏发电分系统配置1台数据采集处理装置。该装置通过PLC通信方式获取本单元逆变器和箱变的运行参数、故障状态和发电参数以及每个逆变器内各接入回路的电流量信号并进行储存，同时数据采集处理装置通过光纤传输方式将数据上传至光伏电站计算机监控系统。另外配置手机和对讲机，作为光伏电站运行人员巡视和检修联络通信用。

### 2.11.2开关站通信

35kV开关站与调度端通信为光纤通信。为保证通信设备的不间断供电，在光伏电站项目35kV开关站内配置1套48V直流供电电源，由一套48V/100A的高频开关电源设备及2组100Ah的阀控式蓄电池组成。通信蓄电池、通信电源、光传输设备、PCM设备、综合数据网设备及综合配线柜等设备布置在通信机房。

### 2.11.3通信设备布置

本项目35kV开关站通信设备包括光传输设备、配线设备、通信电源等均布置在开关站保护屏室内，调度台布置在中控室控制台上。

## 2.12公用工程及辅助设施

### 2.12.1给水、排水

开关站在基地西南角打井，采用深井泵加压供水。供基地生活以及消防水箱补水。给水压力0.20MPa。开关站用水量按人均综合用水量200L/人d，2人计，日用水量约为0.4m³/d。开关站生活用水以枝状管网供水到开关站各用水点。生活水箱容积为5m³。开关站采取雨污分流排水方式，排水立管采用U-PVC排水管。自然降雨通过排水沟排放。站内沿围墙及建筑物四周设置排水沟，排水沟深0.3m，宽0.4m，纵向坡降按0.5%控制，做水泥砂浆衬砌。

开关站内日常维护及相关人员较少，生活污水排放量小在综合楼西侧埋设1套生活污水一体化处理系统，采用WSZ-A0.5钢板模块化地埋式生活污水处理设备。开关站内的所有粪便污水，食堂废水等排入污水池后在一体化设备装置中进行处理，用于绿化灌溉或排放，排放要求达到《污水综合排放标准》中一级标准。开关站内建筑物四周设散水和排水沟，与场地排水沟结合，雨水经场地排水沟汇集后排入站外道路排水沟。

### 2.12.2消防

（1）消防通道

通过对外交通道路，消防车可达开关站场区，场区内设有消防车道，道路宽度4m，净高不低于4m，并形成环形通道。

（2）防火间距

各建筑物、构筑物之间防火间距满足《建筑设计防火规范》和《光伏发电站设计规范》等要求，见表2-4。

（3）灭火设施

各建筑物内配置手提式磷酸铵盐干粉灭火器，室外配电装置旁配置推车式磷酸铵盐干粉灭火器。灭火器清单见下表。

表2-7 主要生产生活场所灭火设备配置表

| 编号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手提式磷酸铵盐干粉型灭火器 | MF/ABC5-3A | 14 | 具 | 生产楼 |
| 2 | 手提式磷酸铵盐干粉型灭火器 | MF/ABC3-2A | 12 | 具 | 生活预制方舱 |
| 3 | 手提式磷酸铵盐干粉型灭火器 | MF/ABC5-3A | 6 | 具 | 附属用房 |
| 4 | 推车式干粉灭火器 | MFT50 | 6 | 具 | 户外配电装置 |
| 5 | 消防沙池 | 1m3 | 1 | 座 | SVG变旁 |
| 6 | 消防铲 | / | 15 | 把 | 微型消站物资柜 |
| 7 | 消防铅桶 | / | 10 | 个 | 微型消站物资柜 |
| 8 | 消防斧 | / | 3 | 把 | 微型消站物资柜 |

（4）消防电源及通信

消防用电设备的电源按Ⅱ类负荷供电。消防电源取自0.4kV站用变，分别从一、二号站用变取电，自动切换。利用光伏发电场内部通信系统作为光伏发电场的消防通信。

消防用电设备采用单独的供电回路；所有的消防设备供电回路均采用阻燃电缆，以便在发生火灾时仍能保证消防用电。所有疏散通道、楼梯间及安全出口处设置安全出口指示灯和疏散指示灯，其间距不大于15m；指示灯及疏散照明灯最低照度高于0.5Lx。指示灯及疏散照明灯均为自带蓄电池型，当交流失电时，连续供电时间不少于30min。

（5）消防给水

消防水源取自消防水池，采用消防水池与消防水泵供水方式。整个消防给水系统为一套临时高压系统。消火栓采用压力启动控制方式，当任意室外消火栓开启，消火栓系统管网内压力下降时，消火栓泵自动启动。本项目消防水池采用一体化不锈钢水池，有效容积为108m3，配套2台室外消火栓泵，一台室外稳压泵组。

开关站在基地西南角打井，采用深井泵加压供水。供基地消防水箱补水。

（6）通风机排烟

35kV开关站内生产楼35kV配电室内在靠近地面及楼面处各设置轴流风机2台。下部2台轴流风机用作日常通风，满足每小时两次的正常通风换气，保证空气中六氟化硫含量不超过6000mg/m3。上部与下部1台轴流风机共同保证配电楼的事故排烟，每小时排烟量为14580m3，单台风机流量Q=5000m3/h。生产楼内每间蓄电池室需设置一台防爆型轴流风机，用于排出铅酸蓄电池在过充电后产生腐蚀性气体和易燃气体，防爆型轴流风机贴近顶棚设置，单台风机流量Q=2000m3/h。

（7）消防监控系统

开关站设置火灾自动报警系统，消防值班室与光伏场开关站主控室合用。火灾报警系统包括感温电缆探测器、智能光电感烟探测器及感温探测器、控制模块、声光报警器、指示灯、手动报警按钮等。火灾探测报警区域包括光伏场开关站内配电装置室等区域。当有火情发生时，火灾报警控制箱可及时发出声光报警信号，显示发生火警的地点并将信号反馈到联动控制箱。

### 2.12.3采暖、通风

本开关站建筑采用自然进风，自然排风和机械排风相结合的通风方式。保护屏室和中控室等电气设备房间设备运行对环境要求较高，保护屏室采用3台单元式分体空调机，以维持室内温湿度在设备要求运行范围之内，3台分体式空调互为备用，在1台出现故障时，其它2台能保证房间70%～80%的冷负荷；中控室采用2台单元式分体空调机，以维持室内温湿度在设备要求运行范围之内，2台分体式空调互为备用，在1台出现故障时，其它1台能保证房间70%～80%的冷负荷。

### 2.12.4防雷、防静电

2024年8月10日经云南标普电气检测技术有限公司对开关站和方阵区进行雷电防护装置检测，检测报告编号：(1252022002)[2024]0520，检测结论：7个光伏方阵逆变器、箱变实测接地电阻值大于4Ω，消防间和仓备未导通，不符合规范要求，其余所检项目符合相关规范要求。检测报告总表见附件37。企业对光伏区不符合项进行整改，于2024年10月13日经云南朗泰检测有限公司对1#—7#方阵区进行雷电防护装置检测，检测报告编号：朗泰雷检[2024]DL第1235号，检测结果全部合格，检测结论汇总表见附件38。

企业防雷接地电阻测试情况见下表：

表2-8  雷电防护装置定期检测情况一览表

| 序号 | 场所/部位 | 防雷类别 | 检测时间 | 检测周期 | 检测结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 场区 | 三类 | 2024.8.11 | 一年 | 合格 |  |
|  | 继保室 | 三类 | 2024.8.11 | 一年 | 合格 |  |
|  | 低压开关室 | 三类 | 2024.8.11 | 一年 | 合格 |  |
|  | 35kV 高低压开关室 | 三类 | 2024.8.11 | 一年 | 合格 |  |
|  | 消防间 | 三类 | 2024.8.11 | 一年 | 不合格 | 已整改 |
|  | 仓库 | 三类 | 2024.8.11 | 一年 | 不合格 | 已整改 |
|  | 1#光伏方阵 | 三类 | 2024.10.13 | 一年 | 合格 |  |
|  | 2#光伏方阵 | 三类 | 2024.10.13 | 一年 | 合格 |  |
|  | 3#光伏方阵 | 三类 | 2024.10.13 | 一年 | 合格 |  |
|  | 6#光伏方阵 | 三类 | 2024.10.13 | 一年 | 合格 |  |
|  | 4#光伏方阵 | 三类 | 2024.10.13 | 一年 | 合格 |  |
|  | 5#光伏方阵 | 三类 | 2024.10.13 | 一年 | 合格 |  |
|  | 7#光伏方阵 | 三类 | 2024.10.13 | 一年 | 合格 |  |

## 2.13主要设备设施及材料

### 2.13.1电气一次主要设备及材料表

电气一次主要设备及材料见表2-9。

表2-9  光伏场区及开关站主要电气设备及安装材料清单

| 序号 | 名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 光伏阵列部分 |  |  |  |  |
| 1.1 | 单晶硅光伏组件 | 540Wp | 块 | 47348 |  |
| 1.2 | 电池板至逆变器电缆 | H1Z2Z2-K-1×4mm²,DC1500V | km | 205 |  |
| 1.4 | 电缆桥架 |  |  |  |  |
| 1.4.1 | 槽盒及配套支架 | 宽200mm，高100mm，厚1.5mm，热镀锌 | km | 8 |  |
| 1.4.2 | 槽盒及配套支架 | 宽400mm，高150mm，厚2mm，热镀锌 | km | 5 |  |
| 1.4.3 | 槽盒及配套支架 | 宽600mm，高200mm，厚2mm，热镀锌 | km | 3 |  |
| 2 | 逆变升压部分 |  |  |  |  |
| 2.1 | 组串逆变器 | 225kW | 台 | 89 |  |
| 2.2 | 35kV箱式升压变电站 | S18-2500kVA-35kV/0.8kV | 台 | 3 |  |
|  |  | S18-3150kVA-35kV/0.8kV | 台 | 4 |  |
| 2.3 | 逆变器至35kV箱变电缆 | ZR-YJHLV22-1.8/3kV-3×150mm² | km | 20 |  |
| 2.4 | 3kV电缆终端头 | 3×150 | 套 | 178 |  |
| 2.5 | 电缆分接箱 | 35kV | 台 | 2 |  |
| 2.6 | 箱变至逆变器通信柜电缆 | ZR-YJV22-1.8/3kV-4×10 | m | 150 |  |
| 2.7 | 逆变器通信柜电源电缆 | ZR-YJV22-0.6/1kV-3×6 | m | 150 |  |
| 2.8 | 逆变器通信柜至箱变测控装置通信电缆 | ZR-DJYP2VP2-22-2×2×1.0 | m | 150 |  |
| 2.9 | PVC管 | Φ100 | km | 1.8 |  |
| 2.10 | 通信柜 | 含交换机、数据管理装置等 | 台 | 7 |  |
| 3 | 35kV电缆集电线路部分 |  |  |  |  |
| 3.1 | 35kV电力电缆 | ZR-YJLV22-26/35-3×70 | km | 2.38 |  |
| 3.2 | 35kV户内冷缩电缆终端头（铜铝过渡） | 3×70 | 套 | 10 |  |
| 3.3 | 35kV电力电缆 | ZR-YJLV22-26/35-3×240 | km | 1.42 |  |
| 3.4 | 35kV户内冷缩电缆终端头（铜铝过渡） | 3×240 | 套 | 6 |  |
| 3.5 | 35kV电力电缆 | ZR-YJV22-26/35-3×300 | km | 0.2 | 进站电缆 |
| 3.6 | 35kV户内冷缩电缆终端头 | 3×300 | 套 | 2 |  |
| 3.7 | 35kV电缆中间头 | 各种 | 套 | 13 |  |
| 3.8 | 光缆 | GYFTY24芯 | km | 5 |  |
| 3.9 | 热镀锌钢管 | Φ150 | m | 600 |  |
| 3.10 | 热镀锌钢管 | Φ50 | m | 600 |  |
| 3.11 | 电缆标志桩 | / | 项 | 1 |  |
| 3.12 | 防火封堵材料 | / | 项 | 1 |  |
| 3.13 | 防锈漆 | / | kg | 600 |  |
| 4 | 35kV开关站 |  |  |  |  |
| 4.1 | 35kV配电系统部分 |  |  |  |  |
| 4.1.1 | 35kV电缆进线柜 | KYN-40.5GY，1250A | 面 | 1 |  |
| 4.1.2 | 35kV电缆出线柜 | KYN-40.5GY,1250A | 面 | 1 |  |
| 4.1.3 | 动态无功补偿柜 | KYN-40.5GY,1250A | 面 | 1 |  |
| 4.1.4 | 站用变柜 | KYN-40.5GY,1250A | 面 | 1 |  |
| 4.1.5 | 接地变柜 | KYN-40.5GY,1250A | 面 | 1 |  |
| 4.1.6 | 母线电压互感器柜 | KYN-40.5GY,1250A | 面 | 1 |  |
| 4.2 | 动态无功补偿装置 |  |  |  |  |
| 4.2.1 | 35kV动态无功补偿装置 | ±5000kvar | 套 | 1 |  |
| 4.3.2 | 35kV电力电缆 | ZR-YJV22-26/35-3×70 | m | 150 |  |
| 4.3.3 | 35kV户内电缆终端头 | 3×70,35kV | 套 | 1 |  |
| 4.3.4 | 35kV户外电缆终端头 | 3×70,35kV | 套 | 1 |  |
| 4.4 | 站用电部分 |  |  |  |  |
| 4.4.1 | 接地变压器 | DKSC11-500/-35 含小电阻成套装置 R=25.25Ω | 台 | 1 |  |
| 4.4.2 | 35kV站用变压器 | SCB11-250/-35 10±2×2.5%/0.4kV | 台 | 1 |  |
| 4.4.3 | 10kV站用变压器 | SCB11-250/-10 10±2×2.5%/0.4kV | 台 | 1 |  |
| 4.4.4 | 35kV电缆 | ZR-YJV22-26/35-3×70 | m | 200 |  |
| 4.4.5 | 35kV电缆头 | 35kV,3×70 | 套 | 4 |  |
| 4.4.6 | 10kV电缆 | ZR-YJV22-8.7/10-3×70 | m | 150 |  |
| 4.4.7 | 10kV电缆头 | 10kV,3×70 | 套 | 2 |  |
| 4.4.8 | 1kV电缆 | ZR-YJV22-0.6/1-3×240+1×120 | m | 300 |  |
| 4.4.9 | 1kV电缆头 | 1kV,3×240+1×120 | 套 | 4 |  |
| 4.4.10 | 0.4kV低压配电柜 | GCS | 面 | 4 |  |
| 4.4.11 | 35kV配电室动力配电箱 | XL-1-14（G） | 只 | 1 |  |
| 4.4.12 | 中控室动力配电箱 | XL-1-14（G） | 只 | 1 |  |
| 4.4.13 | 继电保护室动力配电箱 | XL-1-14（G） | 只 | 1 |  |
| 4.5 | 防雷及接地部分 |  |  |  |  |
| 4.5.1 | 避雷针 | 独立避雷针，高15m | 棵 | 1 |  |
| 4.5.2 | 接地扁钢 | 60×6镀锌扁钢 | km | 9 |  |
| 4.5.3 | 接地扁钢 | 40×4镀锌扁钢 | km | 12 |  |
| 4.5.4 | 镀锌角钢 | L50×50×5，L=2500 | 根 | 450 |  |
| 4.5.5 | 逆变器接地线 | BVR-1×35mm2黄绿铜线 | m | 180 |  |
| 4.5.6 | 光伏组件接地线 | BVR-l×4 | km | 7 |  |
| 4.5.7 | 线鼻子 | 与35mm2黄绿铜线配套 | 套 | 180 |  |
| 4.6 | 照明部分 | / |  |  |  |
| 4.6.1 | 照明配电箱 | / | 只 | 5 |  |
| 4.6.2 | 灯具 | / | 套 | 100 |  |
| 4.6.3 | 电线 | / | km | 10 |  |
| 5 | 一次设备预制舱及其附属设备 | (16900*6200*3200) | 套 | 1 |  |

### 2.13.2电气二次主要设备及材料表

电气二次主要设备及材料见表2-10。

2-10电气二次主要设备及材料表

| 序号 | 名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 微机综合自动化监控装置 | / | 套 | 1 |  |
| 2 | 微机五防装置 | 包括：主机，电脑钥匙，通讯充电座，各种锁具 | 套 | 1 |  |
| 3 | 公用测控柜 | / | 面 | 1 |  |
| 4 | 35kV送出线路保护测控一体装置 | / | 面 | 1 |  |
| 5 | 35kV母线保护柜 | / | 面 | 1 |  |
| 6 | 故障录波柜 | / | 面 | 1 |  |
| 7 | 远动通信柜 | / | 面 | 1 |  |
| 8 | 继电保护和故障信息子站系统 | / | 套 | 1 |  |
| 9 | 电能质量监测柜 | / | 面 | 1 |  |
| 10 | 试验电源柜 | / | 面 | 1 |  |
| 11 | 35kV馈线保护测控一体装置 | / | 套 | 1 | 装于35kV开关柜 |
| 12 | 35kV无功补偿保护测控一体装置 | / | 套 | 1 | 装于35kV开关柜 |
| 13 | 站用变保护测控一体装置 | / | 套 | 1 |  |
| 14 | 接地变保护测控一体装置 | / | 套 | 1 |  |
| 15 | 0.4kVATS装置 | / | 套 | 1 |  |
| 16 | 电度表柜 | 0.2s表计2块，电能计量采集装置、断流失压计时仪，各1套 | 面 | 1 |  |
| 17 | 直流系统 | 200Ah | 套 | 1 |  |
| 20 | UPS交流不间断电源 | 2×8kVA | 套 | 1 |  |
| 21 | 火灾报警系统 | / | 套 | 1 |  |
| 22 | 图像监视及安全防护系统 | / | 套 | 1 |  |
| 23 | GPS对时系统 | / | 套 | 1 |  |
| 24 | 光功率预测系统 | / | 套 | 1 |  |
| 25 | 控制电缆 | 各种截面 | km | 20 |  |
| 26 | 功率电压控制系统 | AGC/AVC | 套 | 1 |  |
| 27 | 光伏电站环境监测仪 | / | 套 | 1 |  |
| 28 | 箱变监控系统 | 含7台箱变的监控单元，1套后台及软件 | 套 | 1 |  |
| 29 | 逆变器监控系统 | / | 套 | 1 |  |
| 30 | 低频低压解列及高频切机装置 | / | 套 | 1 |  |
| 31 | 安全态势感知系统 | / | 套 | 1 |  |
| 32 | 防孤岛保护装置 | PCS-9617DG | 套 | 1 | 额定电压100V |
| 33 | 一次调频装置 | / | 套 | 1 |  |
| 34 | 安稳系统 | / | 套 | 1 |  |
| 35 | 二次安防系统 | / | 套 | 1 |  |
| 36 | 远程集控子站系统 | / | 套 | 1 |  |
| 37 | 调试用工作台 | / | 套 | 1 |  |
| 38 | 集控台 | / | 套 | 1 |  |
| 39 | 二次预制舱及其附属设备 | / | 套 | 1 |  |

### 2.13.3通信主要设备及材料表

通信主要设备及材料见表2-11。

表2-11通信主要设备及材料表

| 序号 | 名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通信 | / | / | / |
| 1.1 | 站内通信 | / | / | / |
| 1.1.1 | 程控交换机 | / | 套 | 1 |
| 1.1.2 | 调度电话 | / | 套 | 1 |
| 1.1.3 | 程控电话 | / | 部 | 4 |
| 1.1.4 | 录音电话系统 | / | 套 | 1 |
| 1.2 | 传输网设备 | / | / | / |
| 1.2.1 | 光传输设备 | 622Mbit/s | 套 | 2 |
| 1.3 | 接入网设备 | / | / | / |
| 1.3.1 | PCM设备 | / | 套 | 2 |
| 1.4 | 通信辅助设备 | / | / | / |
| 1.4.1 | 调度数据网 | / | 套 | 1 |
| 1.4.2 | 综合数据网设备 | / | 套 | 1 |
| 1.5 | 综合配线柜 | / | 套 | 1 |
| 1.6 | 通信电源设备 | / | / | / |
| 1.6.1 | 高频开关电源 | 48V/100A | 套 | 1 |
| 1.6.2 | 阀控式密封铅酸蓄电池 | 100Ah | 组 | 2 |

### 2.13.4电力设施安全工器具台账及校准情况

本项目的电力设施安全工器具经校准，全部合格，校准情况见下表：

表2-12电力安全工器具校准情况一览表

| 序号 | 名称 | 编号 | 生产厂家 | 出厂日期 | 检测时间 | 检测 机构 | 下次检 测时间 | 是否合格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 35kV绝缘手套 | 35kVJYST-01 | 天津市福路源橡胶制品有限公司 | 2023年7月 | 2025.1.15 | 昆明川力水电工程有限公司 | 2025.7.14 | 合格 |
|  | 35ky绝缘手套 | 35kVJYST-02 | 天津市福路源橡胶制品有限公司 | 2023年7月 | 2025.1.15 | 昆明川力水电工程有限公司 | 2025.7.14 | 合格 |
|  | 35kv绝缘手套 | 35kVJYST-03 | 天津市福路源橡胶制品有限公司 | 2023年7月 | 2025.1.15 | 昆明川力水电工程有限公司 | 2025.7.14 | 合格 |
|  | 35kv绝缘靴 | 35kVJYX-01 | 天津双安劳保橡胶有限公司 | 2023年7月 | 2025.1.15 | 昆明川力水电工程有限公司 | 2025.7.14 | 合格 |
|  | 35ky绝缘靴 | 35kVJYX-02 | 天津双安劳保橡胶有限公司 | 2023年7月 | 2025.1.15 | 昆明川力水电工程有限公司 | 2025.7.14 | 合格 |
|  | 35kv绝缘靴 | 35kVJYX-03 | 天津双安劳保橡胶有限公司 | 2023年7月 | 2025.1.15 | 昆明川力水电工程有限公司 | 2025.7.14 | 合格 |
|  | 35kv安保线 | 35kVABX-01 | 河北亚星电力电器有限公司 | 2023年7月 | 2024.01.16 | 临沧汇达实业有限公司 | 2029.01.15 | 合格 |
|  | 35kv安保线 | 35kVABX-02 | 河北亚星电力电器有限公司 | 2023年7月 | 2024.01.16 | 临沧汇达实业有限公司 | 2029.01.15 | 合格 |
|  | 35kv安保线 | 35kVABX-03 | 河北亚星电力电器有限公司 | 2023年7月 | 2024.01.16 | 临沧汇达实业有限公司 | 2029.01.15 | 合格 |
|  | 35kV接地棒 | 35kVJDB-01 | 河北亚星电力电器有限公司 | 2023年7月 | 2024.01.16 | 临沧汇达实业有限公司 | 2029.01.15 | 合格 |
|  | 35kV接地格 | 35kVJDB-02 | 河北亚星电力电器有限公司 | 2023年7月 | 2024.01.16 | 临沧汇达实业有限公司 | 2029.01.15 | 合格 |
|  | 35kV操作拉杆 | 35kVCZLG-01 | 河北亚星电力电器有限公司 | 2023年7月 | 2024.01.16 | 临沧汇达实业有限公司 | 2029.01.15 | 合格 |
|  | 35KV验电器 | 35KVYDQ-01 | 河北亚星电力电器有限公司 | 2023年7月 | 2024.02.04 | 临沧汇达实业有限公司 | 2025.02.03 | 合格 |
|  | 35KV验电器 | 35KVYDQ-02 | 河北亚星电力电器有限公司 | 2023年7月 | 2024.02.04 | 临沧汇达实业有限公司 | 2025.02.03 | 合格 |
|  | 10kV验电器 | 10KVYDQ-03 | 保定瑞隆电力器材有限公司 | 2023年7月 | 2024.02.04 | 临沧汇达实业有限公司 | 2025.02.03 | 合格 |
|  | 400V验电器 | 400VYDQ-04 | 石家庄科锐电气有限责任公司 | 2020年6月 | 2024.2.04 | 临沧汇达实业有限公司 | 2025.02.03 | 合格 |

电力设施安全工器具检验合格证见附件25。

## 2.14已采取的主要安全措施

### 2.14.1预防事故设施

- 值班室配备2台便携式气体检测报警仪，在巡查或作业时佩戴。

- 在开关站、光伏区设置摄像机，进行视频监控。监控主机设备设在集中控制室，采用数字主机系统，包括监控主机、监视器、硬盘刻录机等。

- 本项目所有机械运转的部件，如各类电机等设备，均配置安全防护罩，以保证操作工人的安全。

- 本项目中除不锈钢外的钢平台、护栏、设备立柱等采取除锈刷漆防腐措施。

- 风机选用低噪声低振动的设备，人员进入有噪声产生的场所，佩戴耳塞或耳罩等防噪声护具。配电预制舱高处设置防护栏杆。

- 开关站设置火灾自动报警系统，消防值班室与光伏场开关站主控室合用。火灾报警系统包括感温电缆探测器、智能光电感烟探测器及感温探测器、控制模块、声光报警器、指示灯、手动报警按钮等。

- 本项目设置的安全标志见下表：

表2-13  安全标志设置情况

| 警示标识牌名称 | 安装位置 | 数量 | 警示标识牌名称 | 安装位置 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有电危险 | 配电预制舱各门入口 | 8 | 止步高压危险 | 开关站 | 1 |
| 止步高压危险 | 配电预制舱各门入口 | 6 | 严禁烟火 | 开关站 | 1 |
| 严禁烟火 | 配电预制舱各门入口 | 6 | 禁止吸烟 | 开关站 | 1 |
| 未经允许不得入内 | 配电预制舱各门入口 | 6 | 当心中毒 | 开关站 | 1 |
| 禁止吸烟 | 配电预制舱各门入口 | 6 | 注意安全 | 开关站 | 1 |
| 必须佩戴安全帽 | 配电预制舱各门入口 | 6 | 未经许可禁止入内 | 开关站 | 1 |
| 注意通风 | 配电预制舱各门入口 | 6 | 限速行驶 | 开关站 | 1 |
| 随手关门 | 配电预制舱各门入口 | 6 | 限高 | 开关站 | 1 |
| 止步高压危险 | SVG变围栏 | 1 | 必须戴安全帽 | 开关站 | 1 |
| 禁止翻越 | SVG变围栏 | 1 | 当心有限空间 | 污水处理池 | 2 |
| 严禁烟火 | SVG变围栏 | 1 | 禁止攀登 | 配电预制舱直爬梯 | 1 |
| 未经允许不得入内 | SVG变围栏 | 1 | 止步高压危险 | 光伏区就地箱式变压器 | 8 |

### 2.14.2控制事故设施

- 控制系统设置不间断电源。

- 配电预制舱（生产楼）和综合用房预制舱（生活楼）等门口、楼梯口设置有疏散标志及应急照明。

- 控制室配置电力安全工具，台账见“表2-12电力安全工具校准情况一览表”，校验合格证见附件25。

### 2.14.3减少与消除事故影响设施

- 主要消防灭火设施配置见下表

表2-14  主要消防灭火设施配置情况表

| 编号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手提式磷酸铵盐干粉型灭火器 | MF/ABC5-3A | 14 | 具 | 生产楼（配电预制舱） |
| 2 | 手提式磷酸铵盐干粉型灭火器 | MF/ABC3-2A | 12 | 具 | 生活预制舱 |
| 3 | 手提式磷酸铵盐干粉型灭火器 | MF/ABC5-3A | 6 | 具 | 附属用房 |
| 4 | 推车式干粉灭火器 | MFT50 | 6 | 具 | 户外配电装置 |

- 厂内设有108m3消防水池1座，设置有限位措施防止水位低于消防设计水位。厂区内设置有完备的消防水管网，水质、水量、水压能满足本项目消防用水需求。

- 在配电预制舱、控制室、开关间等均设置有应急照明。

- 电站配备应急物资装备，应急物资配备见下表。

表2-15  应急物资装备配备情况表

| 序号 | 名称 |  | 单位 | 数量 | 责任人 | 存放地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5kg干粉灭火器 |  | 具 | 24 | 刀志强 | 开关站 |
| 2 | 消防栓 |  | 台 | 3 | 刀志强 | 开关站 |
| 3 | 消防水带 |  | 条 | 2 | 刀志强 | 开关站 |
| 4 | 消防水池 |  | 个 | 1 | 刀志强 | 开关站 |
| 5 | 安全帽 |  | / | 9 | 刀志强 | 控制室 |
| 6 | 绝缘棒 |  | / | 3 | 刀志强 | 控制室 |
| 7 | 绝缘靴 |  | / | 3 | 刀志强 | 控制室 |
| 8 | 绝缘手套 |  | / | 3 | 刀志强 | 控制室 |
| 9 | 对讲机 |  | 对 | 2 | 刀志强 | 控制室 |
| 10 | 强光手电 |  | 支 | 2 | 刀志强 | 控制室 |
| 11 | 梯子 |  | 把 | 2 | 刀志强 | 控制室 |
| 12 | 推车式干粉灭火器 |  | 套 | 2 | 刀志强 | 开关站 |
| 13 | 消防沙箱 |  | 个 | 1 | 刀志强 | 开关站 |
| 14 | 微型消防站 | 消防桶 | 个 | 5 | 刀志强 | 控制室 |
|  |  | 消防斧 | 把 | 7 | 刀志强 | 控制室 |
|  |  | 消防铲 | 把 | 5 | 刀志强 | 控制室 |
|  |  | 消防锤 | 把 | 2 | 刀志强 | 控制室 |
|  |  | 消防扳手 | 把 | 5 | 刀志强 | 控制室 |
|  |  | 正压式空气呼吸器 | 套 | 2 | 刀志强 | 控制室 |
|  |  | 安全绳 | 根 | 2 | 刀志强 | 控制室 |
|  |  | 安全带 | 根 | 1 | 刀志强 | 控制室 |
|  |  | 靴子 | 双 | 2 | 刀志强 | 控制室 |
|  |  | 灭火毯 | 块 | 2 | 刀志强 | 控制室 |
|  |  | 手套 | 副 | 2 | 刀志强 | 控制室 |
| 15 | 便携式气体检测仪（二合一） |  | 台 | 2 | 刀志强 | 控制室 |
| 16 | 二氧化碳灭火器 |  | 具 | 6 | 刀志强 | 控制室 |
| 17 | 通风机 |  | 台 | 1 | 刀志强 | 控制室 |
| 18 | 担架 |  | 副 | 1 | 刀志强 | 控制室 |
| 19 | 急救药箱 | 创可贴 | 盒 | 1 | 刀志强 | 控制室 |
|  |  | 止血带 | 包 | 1 |  |  |
|  |  | 三角巾 | 块 | 1 |  |  |
|  |  | 碘伏消毒液 | 瓶 | 1 |  |  |
|  |  | 消毒棉签 | 包 | 1 |  |  |
|  |  | 止血纱布 | 包 | 1 |  |  |

- 开关站大门口设置紧急疏散集合点，各预制舱设置安全疏散通道。

- 公司为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。发放记录见附件26。公司建立健全劳动防护用品的采购、验收、保管、选择、发放、使用、报废、培训等管理制度。根据《个体防护装备配备规范 第1部分：总则》（GB39800.1-2020），按照工种及该工种岗位配备标准建立职工个人劳动防护用品领用。

## 2.15安全生产管理

- 2.15.1安全管理机构

- （1）安全生产委员会

- 华能澜沧江（沧源）新能源有限公司成立了以主要负责人简云忠为主任的安全生产委员会，具体组成如下：

- 主  任：简云忠（法定代表人）

- 副主任：郑国梁（总经理）

- 成  员：彭建伟（安全主管）、刀志强（站长）。

- 安全生产委员会成立文件见附件27。

- （2）主要负责人

- 华能澜沧江（沧源）新能源有限公司任命郑国梁为公司总经理，履行主要负责人职责，任命文件见附件28。

- （3）安全主管

- 华能澜沧江（沧源）新能源有限公司任命彭建伟为公司安全主管，任命文件见附件28。

- 2.15.2劳动工作制度及定员

- 华能澜沧江（沧源）新能源有限公司永和华能光伏发电站劳动定员9人，其中管理人员3名，外委运维人员6名。该电站的劳动工作制度为：300天/年，2班/天，12h/班。

- 2.15.3管理制度与操作规程

2.15.3.1安全生产责任制

- 华能澜沧江（沧源）新能源有限公司于2024年8月1日发布实施了《华能澜沧江（沧源）新能源有限公司各级人员安全职责管理标准》，各职能部门、各岗位安全生产职责清单详见下表：

表2-16安全生产责任制清单

| 序号 | 责任制（岗位）名称 | 实施日期 | 执行情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 一 | 公司领导安全职责 |  |  |
|  | 执行董事、党委副书记 | 2024-08-01 | 按要求执行 |
|  | 总经理、党委副书记 | 2024-08-01 | 按要求执行 |
|  | 纪委书记、副总经理 | 2024-08-01 | 按要求执行 |
|  | 副总经理（分管基建） | 2024-08-01 | 按要求执行 |
|  | 总会计师、工会主席 | 2024-08-01 | 按要求执行 |
|  | 副总经理（分管规划、计划） | 2024-08-01 | 按要求执行 |
|  | 副总经理（分管生产） | 2024-08-01 | 按要求执行 |
|  | 副总工程师、总经理助理 | 2024-08-01 | 按要求执行 |
|  | 咨询（大理水电公司咨询） | 2024-08-01 | 按要求执行 |
| - 二 | 各部室安全职责 |  |  |
|  | 办公室 | 2024-08-01 | 按要求执行 |
|  | 党建工作部 | 2024-08-01 | 按要求执行 |
|  | 经营部 | 2024-08-01 | 按要求执行 |
|  | 规划发展部 | 2024-08-01 | 按要求执行 |
|  | 基本建设部 | 2024-08-01 | 按要求执行 |
|  | 生产管理部 | 2024-08-01 | 按要求执行 |
|  | 安全监察部 | 2024-08-01 | 按要求执行 |
|  | 集控中心（运维部） | 2024-08-01 | 按要求执行 |
|  | 基建项目部 | 2024-08-01 | 按要求执行 |
| - 三 | 基层党、工、团安全职责 |  |  |
|  | 党支部书记（副书记）安全职责 | 2024-08-01 | 按要求执行 |
|  | 党支部支委安全职责 | 2024-08-01 | 按要求执行 |
|  | 基层工会主席安全职责 | 2024-08-01 | 按要求执行 |
|  | 基层工会委员安全职责 | 2024-08-01 | 按要求执行 |
|  | 团委书记安全职责 | 2024-08-01 | 按要求执行 |
|  | 团支部书记安全职责 | 2024-08-01 | 按要求执行 |
|  | 团支部委员安全职责 | 2024-08-01 | 按要求执行 |
| - 四 | 各场站（外委单位）安全职责 |  |  |
|  | 站长 | 2024-08-01 | 按要求执行 |
|  | 副站长 | 2024-08-01 | 按要求执行 |
|  | 安全员（专兼职） | 2024-08-01 | 按要求执行 |
|  | 运维人员 | 2024-08-01 | 按要求执行 |
|  | 监控人员 | 2024-08-01 | 按要求执行 |
|  | 见习人员 | 2024-08-01 | 按要求执行 |
| - 五 | 各角色人员安全职责 |  |  |
|  | 值班负责人 | 2024-08-01 | 按要求执行 |
|  | 值班员 | 2024-08-01 | 按要求执行 |
|  | 运行操作人 | 2024-08-01 | 按要求执行 |
|  | 运行操作监护人 | 2024-08-01 | 按要求执行 |
|  | 工作票签发人 | 2024-08-01 | 按要求执行 |
|  | 工作负责人 | 2024-08-01 | 按要求执行 |
|  | 工作班成员 | 2024-08-01 | 按要求执行 |
|  | 工作许可人 | 2024-08-01 | 按要求执行 |
|  | 工作联系人 | 2024-08-01 | 按要求执行 |
| - 六 | 外包单位的安全职责 |  |  |
|  | 外包单位项目经理（项目负责人） | 2024-08-01 | 按要求执行 |
|  | 外包单位项目安全员 | 2024-08-01 | 按要求执行 |
|  | 外包单位技术负责人 | 2024-08-01 | 按要求执行 |
|  | 外包单位工作票签发人 | 2024-08-01 | 按要求执行 |
|  | 外包单位工作负责人 | 2024-08-01 | 按要求执行 |
|  | 外包单位工作班成员 | 2024-08-01 | 按要求执行 |

- 公司制定的安全生产责任制封面、目录见附件29。

- 2.15.3.2安全生产规章制度

- 华能澜沧江（沧源）新能源有限公司根据管理需要，建立健全了安全生产规章制度，于2023年9月发布实施了《华能澜沧江（沧源）新能源有限公司安全管理制度》，详见下表：

表2-16安全生产管理制度清单

| 序号 | 责任制名称 | 实施日期 | 执行情况 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 适用法律法规及上级单位安全环保管理制度清单 | 2023年9月 | 按要求执行 |
|  | 适用法律法规规程规范清单 | 2023年9月 | 按要求执行 |
|  | 集团公司、澜沧江公司、新能源公司现行安全管理制度 | 2023年9月 | 按要求执行 |
|  | 安全环保专项管理 | 2023年9月 | 按要求执行 |
|  | 前期专题安全管理 | 2023年9月 | 按要求执行 |
|  | 安全环保管理体系 | 2023年9月 | 按要求执行 |
|  | 安全生产委员会 | 2023年9月 | 按要求执行 |
|  | 安全目标管理 | 2023年9月 | 按要求执行 |
|  | 安全生产责任制 | 2023年9月 | 按要求执行 |
|  | 安全生产费用管理 | 2023年9月 | 按要求执行 |
|  | 安全生产管理考核措施费收取规定 | 2023年9月 | 按要求执行 |
|  | 安全宣传教育培训 | 2023年9月 | 按要求执行 |
|  | 安全环保工作例会 | 2023年9月 | 按要求执行 |
|  | 安全环保检查及信用评价 | 2023年9月 | 按要求执行 |
|  | 施工单位安全管理 | 2023年9月 | 按要求执行 |
|  | 安全生产风险辨识与分级管控 | 2023年9月 | 按要求执行 |
|  | 隐患排查治理和反违章工作 | 2023年9月 | 按要求执行 |
|  | 安全环保信息管理 | 2023年9月 | 按要求执行 |
|  | 安全设施、标识管理 | 2023年9月 | 按要求执行 |
|  | 统一着装管理 | 2023年9月 | 按要求执行 |
|  | 作业票管理 | 2023年9月 | 按要求执行 |
|  | 应急管理 | 2023年9月 | 按要求执行 |
|  | 职业健康管理 | 2023年9月 | 按要求执行 |
|  | 事故调查、处理、统计、报告 | 2023年9月 | 按要求执行 |
|  | 重点作业安全管控 | 2023年9月 | 按要求执行 |
|  | 风电道路施工及大件运输安全管理重点 | 2023年9月 | 按要求执行 |
|  | 风电风机吊装安全管理重点 | 2023年9月 | 按要求执行 |
|  | 线路工程安全管理重点 | 2023年9月 | 按要求执行 |
|  | 机电调试安全管理重点 | 2023年9月 | 按要求执行 |
|  | 光伏施工作业安全管理重点 | 2023年9月 | 按要求执行 |
|  | 施工机械设备安全管理重点 | 2023年9月 | 按要求执行 |
|  | 特种作业安全管理重点 | 2023年9月 | 按要求执行 |
|  | 危险性较大工程与特殊作业安全管理重点 | 2023年9月 | 按要求执行 |
|  | 临时用电安全管理重点 | 2023年9月 | 按要求执行 |
|  | 交通安全、消防保卫管理重点 | 2023年9月 | 按要求执行 |
|  | 环境保护管理重点 | 2023年9月 | 按要求执行 |
|  | 检查表 | 2023年9月 | 按要求执行 |

- 公司制定的安全生产管理制度封面、目录见附件30。

- 2.15.3.3安全操作规程

- 华能澜沧江（沧源）新能源有限公司根据永和华能光伏发电站实际情况，制定实施了安全操作规程，于2023年6月30日发布实施了《华能澜沧江（沧源）新能源有限公司永和光伏电站运行规程》详见下表：

表2-16安全操作规程清单

| 序号 | 操作规程名称 | 实施日期 | 执行情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电气主系统运行规程 | 2023-6-30 | 按要求执行 |
| 2 | 光伏组件运行规程 | 2023-6-30 | 按要求执行 |
| 3 | 逆变器设备运行规程 | 2023-6-30 | 按要求执行 |
| 4 | 变压器设备运行规程 | 2023-6-30 | 按要求执行 |
| 5 | 配电装置运行规程 | 2023-6-30 | 按要求执行 |
| 6 | 无功补偿装置运行规程 | 2023-6-30 | 按要求执行 |
| 7 | 直流系统及 UPS 运行规程 | 2023-6-30 | 按要求执行 |
| 8 | 继电保护及自动装置运行规程 | 2023-6-30 | 按要求执行 |
| 9 | 计算机监控系统运行规程 | 2023-6-30 | 按要求执行 |
| 10 | 五防系统运行规程 | 2023-6-30 | 按要求执行 |
| 11 | 工业电视系统运行规程 | 2023-6-30 | 按要求执行 |
| 12 | 消防系统运行规程 | 2023-6-30 | 按要求执行 |

- 华能澜沧江（沧源）新能源有限公司永和光伏电站运行规程封面、目录见附件31。

- 2.15.4人员培训情况

- 2.15.4.1主要负责人和安全生产管理人员

- 华能澜沧江（沧源）新能源有限公司主要负责人和安全生产管理人员经应急管理部门培训合格，取得安全生产知识和管理能力考核合格证，取证情况见下表。

表2-17安全生产知识和管理能力考核合格证台账

| 序号 | 姓名 | 所属行业 | 人员类型 | 证号 | 有效期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 郑国梁 | 电力 | 主要负责人 | AJ8532022FZ1681 | 2022-07-10至2025-7-9 | 总经理 |
| 2 | 彭建伟 | 电力 | 安全生产管理员 | AJ8532022FG1749 | 2022-07-10至2025-7-9 | 安全主管 |

- 安全生产知识和管理能力考核合格证见附件32。

- 2.15.4.2特种作业人员

- 华能澜沧江（沧源）新能源有限公司沧源永和光伏发电站特种作业人员经应急管理部门培训合格，取得特种作业安全操作证，取证情况见下表。

表2-18特种作业安全操作证台账

| 序号 | 姓名 | 性别 | 作业类别 | 操作项目 | 证号 | 有效期至 | 发证机关 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 刀志强 | 男 | 电工作业 | 低压电工作业 | T530427199712250910 | 2027-12-07 | 湛江市应急管理局 |
| 2 | 刀志强 | 男 | 电工作业 | 高压电工作业 | T530427199712250910 | 2027-09-26 | 湛江市应急管理局 |
| 3 | 刀志强 | 男 | 高处作业 | 高处安装、维护、拆除作业 | T530427199712250910 | 2029-11-23 | 昆明市应急管理局 |
| 4 | 胡继海 | 男 | 电工作业 | 低压电工作业 | T53012820000408091X | 2029-12-03 | 昆明市应急管理局 |
| 5 | 孔春浩 | 男 | 电工作业 | 低压电工作业 | T532701199810082118 | 2030-04-02 | 昆明市应急管理局 |
| 6 | 孔春浩 | 男 | 电工作业 | 高压电工作业 | T532701199810082118 | 2030-05-12 | 昆明市应急管理局 |
| 7 | 刘自超 | 男 | 电工作业 | 低压电工作业 | T53012820010503121X | 2030-07-04 | 昆明市应急管理局 |
| 8 | 刘自超 | 男 | 电工作业 | 高压电工作业 | T53012820010503121X | 2030-07-04 | 昆明市应急管理局 |

- 特种作业安全操作证见附件33。

- 2.15.4.3员工定期培训

- 华能澜沧江（沧源）新能源有限公司沧源永和光伏发电站新员工经三级教育培训考核合格后上岗，三级安全教育培训考核记录见附件34；在岗人员定期开展培训教育，定期培训教育记录见附件35。

- 2.15.5劳动保护及防护

- 公司按照相关法规标准要求，制定了劳动防护用品发放标准并定期发放，督促员工按照要求穿戴劳动防护用品。现场调查时，在岗职工均能按照要求佩戴劳保用品，劳动用品发放记录见附件26。

- 2.15.6隐患排查

- 华能澜沧江（沧源）新能源有限公司沧源永和光伏发电站对安全生产状况进行经常性检查，发现的隐患定期整改并形成隐患整改记录，见附件36。

- 2.15.7安全投入

本建设项目总投资9000万元，本项目安全设施专项投资约1282.0万元，占项目总投资的22%。安全设施专项投资详见下表。

表2-19安全设施专项投资表

| 序号 | 工程或费用名称 | 安全设施投资 （万元） | 占安全设施投资比例（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全生产条件和设施综合分析、验收评价、竣工验收 | 50 | 3.91% |
| 2 | 安全教育与培训、应急预案编制修订、应急预案演练 | 35 | 2.73% |
| 3 | 安全标志标识 | 46 | 3.59% |
| 4 | 消防报警系统 | 150 | 11.72% |
| 5 | 消防灭火器材 | 55 | 4.30% |
| 6 | 防火、防爆、防雷、防静电、防电伤、防高处坠落、防机械伤害、防斑点 | 422 | 32.97% |
| 7 | 安全监测及附属设施、安全检测设备及安全操作工器具、安全监督管理设施及设备 | 160 | 12.50% |
| 8 | 个体防护器材及劳保用品 | 5 | 0.39% |
| 9 | 应急救援设施及器材 | 30 | 2.34% |
| 10 | 安全生产标准化 | 40 | 3.13% |
| 11 | 安全专项工程（含调度数据网、态势感知、安全保护等级测评） | 135 | 10.54% |
| 12 | 并网安全性、复核性检测检验 | 102 | 7.97% |
| 13 | 临时性及不可预见费用 | 50 | 3.91% |
| 小计 |  | 1280 | 100% |

- 2.15.8工伤保险

- 华能澜沧江（沧源）新能源有限公司华能永和光伏电站运维单位昆明川力水电工程有限公司按要求为员工购买工伤保险，参保凭证见附件39。

- 2.15.9承包商管理

- 华能澜沧江（沧源）新能源有限公司运维外委昆明川力水电工程有限公司，签订了安全管理协议，见附件40。

- 2.16应急管理

- 2.16.1应急组织体系

- 华能澜沧江（沧源）新能源有限公司成立了永和华能光伏发电站应急救援领导小组，总经理任组长，外委站长任副组长，成员由公司各部门、电站运维人员共同组成。统一领导和指挥电站的应急管理工作。

- 2.16.2生产安全事故应急预案及备案情况

- 企业于2024年7月14日发布实施了《华能澜沧江（沧源）新能源有限公司永和华能光伏发电站生产安全事故应急救援预案》，该预案经专家评审修改后至沧源佤族自治县发展和改革局进行备案，备案编号：NY5309272024001，备案时间：2024年7月23日，应急预案备案登记表见附件41。

- 2.16.3突发环境事件应急预案及备案情况

- 企业编制了《华能澜沧江（沧源）新能源有限公司永和华能光伏发电站突发环境事件应急预案》，该预案经专家评审修改后至沧源县发展和改革局进行备案，备案时间：2023年6月13日，备案表见附件42。

- 2.16.4应急物资及器材配置情况

- 华能澜沧江（沧源）新能源有限公司永和华能光伏发电站配备的应急物资装备见本报告表2-15。

- 2.16.5应急演练情况

- 电站于2024年6月6日组织了所有人员进行火灾事故应急演练，演练开始前制定了事故演练方案，并按照方案进行演练；演练结束后进行了演练总结，见附件43。

- 第三章 危险、有害因素辨识与分析

- 3.1辨识与分析的目的

- 危险、有害因素辨识与分析是安全评价的基础。

- 危险因素是指系统（人、机械、材料、设施、工艺、环境）中存在的，能对人造成伤亡，对物造成突发性损害的因素。

- 有害因素是指影响人的身体健康，导致疾病，或对物造成慢性损害的因素。

- 主要危险、有害因素的识别，就是找出生产系统中最有可能引发重大事故，导致不良后果的材、物、工艺过程、设施和环境特征等，识别可能发生的事故、后果和条件，以便采取预防和控制措施。

- 3.2辨识与分析的依据

本次评价按照科学性、系统性、全面性、预测性的危险、有害因素辨识原则，采用现场调查法和类比推断方法对该项目的主要危险、有害因素进行识别与分析，即对该项目的生产设备、物料、工艺过程中的危险、有害因素以及能量失控时出现的危险、有害因素的性质、类别、条件，及其可能产生的后果进行分析。

在危险、有害因素辨识过程中，首先给出评价对象可能具有的所有危险、有害因素的种类，然后确定主要的危险、有害因素，再对主要危险、有害因素的形式、产生的部位、产生原因及可能的伤害后果等进行详细分析。较次要的危险、有害因素就不再进行详细分析。

危险、有害因素分类的方法多种多样，本次评价将主要依据以下相关法律法规、技术标准并结合企业实际情况采用直接经验法和系统安全分析法进行危险、有害因素分类和识别。

（1）依据《企业职工伤亡事故分类》（GB/T 6441-1986）中综合考虑起因物、引起事故发生的诱导原因、致害物、伤害方式等，将事故类型分为20类：物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、冒顶片帮、透水、放炮、火药爆炸、瓦斯爆炸、锅炉爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息、其它伤害。依据该标准对项目可能发生的事故伤害类型进行辨识。

（2）依据《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861-2022）将危险和有害因素主要分为人的因素、物的因素、环境因素、管理因素四大类，依据该标准进行危险和有害因素预测、预防，对伤亡事故原因进行辨识与分析。

（3）依据《职业病危害因素分类目录》（国卫疾控发〔2015〕92号，2015年11月17日实施）将职业病危害因素划为6类：一、粉尘类；二、化学因素；三、物理因素；四、放射性因素；五、生物因素；六、其它因素六类。

- （4）依据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）中对一种危险物质或若干种物质的混合物的化学、物理或毒性特性的定义，对该企业使用到的各种物质进行危险化学品重大危险源的计算与辨识。

- 3.3危险、有害因素产生的原因

- 3.3.1运行失控与设备故障

- 运行失控是指装置运行过程中偏离或超过了正常的工艺技术条件，出现危险状态。故障是指设备、元件等在运行过程中由于性能低下而不能实现预期功能的现象。在生产过程中运行失控故障的发生是可能的，故障具有随机性和突发性，故障的发生一般是随机事件。造成故障发生的原因很复杂（如设计、制造、安装、腐蚀、疲劳、检查和检修保养、人员失误、环境及其他系统的影响等），但故障发生的规律是可知的，通过定期检查、维修、保养可使故障在预定期间内得到控制、避免、减少。

- 3.3.2人员失误

- 人员失误泛指不安全行为（指职工在劳动过程中违反劳动纪律、操作程序、方法等具有危险性的做法）产生不良后果的行为。人员失误在生产过程中是不可避免的，它具有随机性和偶然性，往往是不可预测的意外行为。影响人员失误的因素很多，但发生人员失误的规律和失误率通过大量的观测、统计分析是可以预测的。

- 3.3.3管理缺陷

- 安全管理是为保证及时、有效地实现既定的安全目标，是在预测、分析的基础上进行的计划、组织、协调、检查等工作，是预防故障和人员失误发生的有效手段，因此，管理缺陷是影响运行失控发生的重要因素。

- 3.3.4环境因素

- 环境因素是指环境对生产影响的原因，包括自然环境对项目的影响、作业环境对人员的影响等方面内容；自然环境包括风、雨、雷电、水文地质条件等，作业环境包括温度、湿度、通风、照明、噪声、采光等，在引起事故的原因中，环境也是一个潜在而非常重要的影响因素。

- 3.3.5事故致因分析

- 生产过程中客观上存在着人的不安全行为、物的不安全状态和环境的影响，往往事故的发生都有一个危害发生源，并与能量转换有着密切关系，事故的直接原因不外乎是人的不安全行为或人为失误和物的不安全状态或故障两大因素互为作用的结果。人与物两系列轨迹交叉理论被用来说明造成事故的直接原因。事故间接原因多为社会的诸多因素，事故的基础原因一般为企业的管理因素，导致事故发生是基础原因、直接原因、间接原因的因果关系。因此，系统中存在危险有害因素是不可避免的。

- 3.4主要危险、有害物质分析

- 3.4.1危险有害物质分析

- 该项目生产运营过程中涉及的主要危险、有害物质有六氟化硫、变压器油、乙炔、氧气[压缩的]。

- 1.六氟化硫（SF6）

- 项目SVG馈线柜采用SF6断路器，SF6是一种优良绝缘气体，它无色无味、无毒，不燃，且不溶于水，但密度大约为空气的5倍，具有良好的灭弧和绝缘性能。一旦泄漏会大量聚集在低洼的区域，造成该区域的空气被取代，导致氧气含量下降，若氧气含量低于16%，在该区域工作的人员就会窒息。另外，SF6在电弧作用下其分解物SF4与水作用产生氢氟酸，属腐蚀材料，当其含水量达到饱和时，会在绝缘表面结露，降低绝缘强度，绝缘表面爬电电阻降低，容易出现闪络，严重时会发生爆炸。

- 2.变压器油

- 项目使用的变压器油为可燃液体，变压器油是天然石油中经过蒸馏、精炼而获得的一种纯净稳定、粘度小、绝缘性好的液体天然碳氢化合物的混合物。变压器油为浅黄色透明液体，相对密度0.895，闪点135℃，凝固点<-10℃。主要由三种烃类组成，主要成分为环烷烃（约占80%），其它的为芳香烃和烷烃。变压器在正常运行时，绕组和铁芯磁件外壳产生大量的热量，变压器油温最高可达90℃以上。如果变压器过负荷运行，油温将会更高。变压器里的绝缘材料在较高温度作用下将逐步发生老化，使绝缘强度降低，这样当变压器发生穿越性故障时；在过电压冲击时；检修质量不良使局部绝缘受伤时；在变压器油质劣化时会引起变压器绝缘击穿，造成短路，产生电弧。在电弧的高温作用下，迅速使油分解气化、闪燃并着火，从而使变压器内部压力急剧增加，造成外壳爆裂，大量喷油着火。

- 3.乙炔

- 项目运营检修时可能使用乙炔。乙炔具有极易燃烧爆炸特性，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸，与氧化剂接触会猛烈反应。与氟、氯等接触会发生剧烈的化学反应。能与铜、银、汞等的化合物生成爆炸性物质。乙炔具有弱麻醉作用，高浓度吸入可引起窒息。乙炔属于危险化学品。

- 4.氧气[压缩的]

- 项目运营检修时可能使用氧气，常压下，当空气中氧气浓度超过40%时，人就可能发生氧气中毒，吸入氧浓度在40%～60%时，人就会感觉胸骨后不适，轻咳，呼吸困难，严重时可发生肺水肿，甚至出现呼吸窘迫综合征。吸入氧浓度到达80%以上时，人会表现出面部肌肉抽动、面色苍白、眩晕、心动过速、虚脱、继而昏迷、呼吸衰竭，最终死亡。氧气[压缩的]属于危险化学品。

- 3.4.2危险化学品辨识分析

- 根据《危险化学品目录(2022调整版)》(应急管理部等十部委联合公告，2022第8号调整，自2023年1月1日起施行)判别，沧源永和华能光伏发电站运营过程中，SF6断路器主材料SF6、检维修中涉及的氧气[压缩的]、乙炔属于危险化学品。

- 危险化学品危险性类别见下表：

表3-1项目涉及危险化学品的基本信息表

| 序号 | 品名 | 危险化学品目录序号 | CAS号 | 危险性类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氧气 | 644 | —— | 加压气体 |
| 2 | 乙炔 | 2629 | 74-86-2 | 易燃气体，类别1 化学不稳定性气体，类别A 加压气体 |
| 3 | 六氟化硫 | 1341 | 2551-62-4 | 加压气体 特异性靶器官毒性－一次接触，类别3 （麻醉效应） |

- 3.4.3危险化学品危险特性

- 项目涉及的危险化学品的理化特性分析如下：

- 3.4.3.1氧气理化特性

表3-2氧气理化特性表

| 标识 | 英文名：oxygen |  |  |  | 分子式：O2 |  | 分子量：32.00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 危规号：-- |  |  |  | UN编号：1072 |  |  |
| 理化特性 | 外观与性状 |  |  |  | 无色无臭气体 |  |  |
|  | 熔点：-218.8℃ |  |  |  | 相对密度（水=1）：1.14 |  | 燃烧热：无意义 |
|  | 沸点：-183.1℃ |  |  |  | 相对密度（空气=1）1.43 |  | 临界压力：5.08MPa |
|  | 临界温度： |  |  |  | 溶解性：溶于水、乙醇 |  |  |
| 毒性及健康危害 | 车间卫生标准 |  | 中国MAC：未制定标准 |  |  |  | 美国TLV-TWA：未制定标准 |
|  |  |  | 前苏联MAC：未制定标准 |  |  |  | 美国TLV-STEL：未制定标准 |
|  | 侵入途径 | 吸入 |  |  |  | 急性毒性：LD50 LC50 |  |
|  | 健康危害 | 常压下，当氧的浓度超过40%时，可能发生氧中毒。吸入40%—60%的氧时，出现胸骨后不适感、轻咳，进而胸闷、胸骨后烧感和呼吸困难，咳嗽加剧；严重时可发生肺水肿，甚至出现呼吸窘迫综合征。吸入氧浓度在80%以上时，出现面部肌肉抽动、面色苍白、眩晕、心动过速、虚脱，继而全身强直性抽搐、昏迷、呼吸衰竭而死亡。 长期处于氧分压为60-100kPa（相当于吸入氧浓度40%左右）的条件下可发生眼损害，严重者可失明。 |  |  |  |  |  |
| 燃烧、爆炸危险性 | 燃烧性：助燃 |  |  | 闪点：无意义 |  |  | 爆炸极限：无意义 |
|  | 稳定性：稳定 |  |  | 引燃温度：无意义 |  |  | 聚合危险：不聚合 |
|  | 禁忌物 | 易燃或可燃物、活性金属粉末、乙炔。 |  |  |  |  |  |
|  | 危险特性 | 是易燃物、可燃物燃烧爆炸的基本要素之一，能氧化大多数活性物质。与易燃物（如乙炔、甲烷等）形成有爆炸性的混合物。 |  |  |  |  |  |
|  | 灭火方法 | 用水保持容器冷却，以防受热爆炸，急剧助长火势。迅速切断气源，用水喷淋保护切断气源的人员，然后根据着火原因选择适当灭火剂灭火。 |  |  |  |  |  |
| 急救措施 | 吸入 | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 |  |  |  |  |  |
| 泄漏应急处理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿一般作业工作服。避免与可燃物或易燃物接触。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。 |  |  |  |  |  |  |
| 储运注意事项 | 不燃性压缩气体。储存于阴凉、通风仓库温度不宜超过30℃。远离火种、热源。防止阳光直射，应与易燃气体、金属粉末分开存放。验收时要注意品名，注意验瓶日期，先进仓的先发用，搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。 |  |  |  |  |  |  |

3.4.3.2乙炔理化特性

表3-3乙炔理化特性表

| 标识 | 中文名：乙炔；电石气 | 英文名：acetylene |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：C2H2 | 相对分子质量：26.04 |  |  |  | UN编号：1001 |
|  | 危规号：-- | CAS号：74－86－2 |  |  |  |  |
| 理化性质 | 性状：无色无臭气体，工业品有使人不愉快的大蒜气味。 |  |  |  |  |  |
|  | 熔点（℃）：-81.8（119kPa） |  | 沸点（℃）：-83.8 |  |  |  |
|  | 相对密度（水＝1）：0.62 |  | 相对密度（空气＝1）：0.91 |  |  |  |
|  | 饱和蒸汽压（kPa）：4053 (16.8℃) |  | 辛醇／水分配系数的对数值:/ |  |  |  |
|  | 燃烧热（kJ／mol）：1298.4 |  | 临界温度（℃）：35.2 |  |  |  |
|  | 临界压力（MPa）：6.14 |  | 溶解性：微溶于水、乙醇，溶于氢氧化钠、氯仿、苯。 |  |  |  |
| 危险性概述及 | 燃烧性：易燃 |  |  |  | 闪点（℃）：无意义 |  |
|  | 爆炸下限（％）：2.1 |  |  |  | 引燃温度（℃）：305 |  |
| 消防 | 爆炸上限（％）：80.0 |  |  |  | 最小点火能（MJ）：0.02 |  |
|  | 最大爆炸压力（MPa）：无资料 |  |  |  | 危险特性：极易燃烧爆炸。与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触会猛烈反应。与氟、氯等接触会发生剧烈的化学反应。能与铜、银、汞等的化合物生成爆炸性物质。 |  |
|  | 灭火方法：切断气源。若不能立即切断气源，则不允许熄灭正在燃烧的气体。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉。 |  |  |  |  |  |
| 毒性 | 急性毒性：LD50无资料 |  |  |  | LC50：无资料 |  |
| 对人体危害 | 危险性类别：第2.1类易燃气体 |  |  |  | 侵入途径：吸入。 |  |
|  | 健康危害：具有弱麻醉作用。高浓度吸入可引起单纯窒息。 急性中毒：暴露于20％浓度时，出现明显缺氧症状；吸入高浓度，初期兴奋、多语、哭笑 不安，后出现眩晕、头痛、恶心、呕吐、共济失调、嗜睡；严重者昏迷、紫绀、瞳孔对光反应消失、脉弱而不齐。当混有磷化氢、硫化氢时，毒性增大，应予注意。 |  |  |  |  |  |
| 急救 | 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 |  |  |  |  |  |
| 防护 | 呼吸系统防护：一般不需要特殊防护，但建议特殊情况下，佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。 |  |  |  |  |  |
|  | 眼睛防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触时可戴安全防护眼镜。 |  |  | 其它：工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。 进入罐、限制性空间或其他高浓度区作业，须有人监护。 |  |  |
|  | 身体防护：穿防静电工作服。 |  |  |  |  |  |
|  | 手防护：戴一般作业防护手套。 |  |  |  |  |  |
| 泄漏处理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。 |  |  |  |  |  |
| 储运 | 乙炔的包装法通常是溶解在溶剂及多孔物中，装入钢瓶内。充装要控制流速，注意防止静电积聚。间内。仓间温度不宜超过30℃。远离火种、热源，防止阳光直射。应与氧气、压缩空气、卤素（氟、氯、溴）、氧化剂等分开存放。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在仓外。配备相应品种和数量的消防器材。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。验收时要注意品名，注意验瓶日期，先进仓的先发用。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。 |  |  |  |  |  |

3.4.3.3六氟化硫理化特性

表3-5六氟化硫理化特性表

| 标识 | 中文名：六氟化硫 |  |  |  |  |  |  | 危险货物编号：22021 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 英文名：SulfurHexafluoride |  |  |  |  |  |  | UN编号：1080 |  |  |
|  | 分子式：F6S |  | 分子量：146.05 |  |  |  |  | CAS号：2551-62-4 |  |  |
| 理化性质 | 外观与性状 | 无色无臭气体。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 熔点（℃） | -51 | 相对密度（水=1） |  |  | 6.6 |  | 相对密度（空气=1） |  | 1.88 |
|  | 沸点（℃） | / | 饱和蒸汽压（kPa） |  |  |  |  | / |  |  |
|  | 溶解性 | 难溶于水。 |  |  | 临界温度（℃） |  |  |  | 45.6 |  |
| 毒性及健康危害 | 侵入途径 | 吸入。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 毒性 | LD50：5790mg／kg（兔静脉） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 健康危害 | 纯品基本无毒。但产品中如混杂低氟化硫、氟化氢特别是十氟化硫时，则毒性增强。人吸入80％六氟化硫及20％氧的混合气体5分钟，出现四肢麻木感，轻度兴奋等作用。液态六氟化硫可致皮肤冻伤。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 急救方法 | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性 | 不燃 |  | 燃烧分解物 |  |  | / |  |  |  |
|  | 闪点（℃） | / |  | 爆炸上限（v%） |  |  | / |  |  |  |
|  | 引燃温度（℃） | / |  | 爆炸下限（v%） |  |  | / |  |  |  |
|  | 危险特性 | 若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 储运条件 与泄漏处理 | 储运条件：储存于阴凉、通风房间内。仓温不宜超过30℃。远离火种、热源。防止阳光直射。应与易燃、可燃物分开存放。验收时要注意品名，注意验瓶日期，先进仓的先发用。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。 泄漏处理：迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并隔离直至气体散尽，建议应急处理人员戴自给式呼吸器，穿相应的工作服。切断气源，通风对流，稀释扩散。如有可能，即时使用。漏气容器不能再用，且要经过技术处理以清除可能剩下的气体。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 灭火方法 | 品不燃。切断气源。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 3.4.4剧毒化学品、易制毒化学品、易制爆危险化学品及重点监管的危险化学品辨识

3.4.4.1剧毒化学品辨识

- 根据《危险化学品目录(2022调整版)》(应急管理部等十部委联合公告，2022第8号调整，自2023年1月1日起施行)的相关规定，项目生产运营过程中不涉及剧毒化学品。

- 3.4.4.2易制毒化学品辨识

- 根据《易制毒化学品管理条例》（国务院令第445号，根据国务院令第653号、第666号、第703号修订）的内容判别，项目不涉及易制毒化学品。

3.4.4.3易制爆危险化学品辨识

- 根据《易制爆危险化学品目录》（2017年版，2017年5月11日实施）的规定，项目不涉及易制爆危险化学品。

3.4.4.4重点监管的危险化学品辨识

- 根据《首批重点监管的危险化学品目录》（安监总管三（2011）95号）、《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化学品目录的通知》（安监总管三〔2013〕12号）辨识，该项目检维修使用的乙炔属于重点监管的危险化学品。

- 3.5主要危险、有害因素分析

- 3.5.1项目外部安全条件分析

- 3.5.1.1工程地质危险性分析

- 1．项目所在地沧源县勐董镇抗震设防烈度为8度，发生地质灾害事故可能会造成场地地基下沉、建筑物坍塌等危险。

- 2．根据《云南省临沧市沧源佤族自治县沧源永和华能20MW光伏发电项目地质灾害危险性评估报告》工程分析结论：项目场地危害程度及危险性小～中等，综合判定建设场地适宜性为基本适宜。发生滑坡、泥石流、崩塌等地质灾害可能性小，危害程度及危险性小。

- 3．项目厂区不良地质作用有岩土风化、岩溶、冲沟等，但项目区地势较高，处于地表分水岭地带，遭受不良地质冲沟和岩土风化危害的可能性小，危险性和危害性小，但场地仍然存在遭受岩溶、土洞塌陷危害的可能。

- 5.若未对光伏支架基础采取防腐措施，可能会导致支架基础损坏、坍塌等。

- 3.5.1.2水文地质危险性分析

- 1．地下水是导致地基失稳的主要原因之一，可能因为项目场地地下水位不稳定等不良水文地质条件，导致地基失稳，引起建筑物坍塌等危险。

- 2．地下水对建构筑物基础有一定的腐蚀性，若建筑物基础设计、施工过程中未按照相关规范要求进行防腐防护等，长期受地下水腐蚀，强度减弱，可能导致建构筑物倒塌等危险。

- 3.5.1.3气象条件危险性分析

- 1.强风

- 项目场地沧源县年极端最大风速15m/s，当光伏组件周围空气处于低速风状态时，可增强组件的强制对流散热，降低光伏组件板面工作温度，从而在一定程度上提高发电量。但由于光伏组件方阵迎风面积较大，若在高风速状态下，可能会造成光伏组件倾翻、坍塌事故。

- 单晶硅电池背板一般采用TPT（聚氟乙烯复合膜）薄膜封装，在强风暴天气中，TPT有被飞沙（石）击穿的危险，从而导致组件损害而无法使用。

- 若光伏方阵风荷载设计不合理、基础施工质量达不到设计要求、各段连接螺栓松动、构架制造材料不满足要求、运行人员未按当天的天气预报做出事故预想和对策、巡回检查不及时，遇强风或超标准风速袭击时，容易发生设备倾倒、垮塌，从而伤害和碰撞现场作业人员或电力设备，酿成重大事故。

- 2.雷电

- 雷电对光伏发电系统、输电线路的侵害主要包括直接雷击、感应雷击、雷电波入侵。直击雷直接向光伏电站的电气设备或建筑物放电，过电压会使电气设备的绝缘遭到击穿破坏而造成火灾。感应雷击是在雷云临近光伏电站上空时，光伏电站建筑物和附近地面上将感应产生大量的电荷。如果建（构）筑物如综合楼、箱式变电站等设施的接地装置不良或损坏，就会与大地间形成电位差，当感应雷过电压足够大时，就会引起建筑物内部、电气设备的电线、金属管道、其他设备设施放电而造成火灾。而雷击放电的高温电弧、二次放电，可直接对人体放电，雷电流产生的接触或跨步电压可直接使人触电。

- 项目光伏阵列中不配置避雷针，主要通过太阳电池阵列采取电池组件和支架与厂区接地网连接进行直击雷保护。当太阳能电池板受到雷击时，雷电在太阳能电池组件上产生瞬间高压，上万安培的雷击电流能够使太阳能电池组件背板出现形变、脱层、击穿、烧灼，同时瞬间高温对串并联电池串的焊接点造成脱焊、开焊，甚至造成电池板短路、短路，也会引起太阳能电池表面的钢化玻璃出现自爆现象，对电池片造成损坏。

- 3.高、低温

- 沧源县年平均气温在17.7℃，年极端最高气温累年极端最高气温为33℃，夏季高温天气可能会引发露天作业人员中暑伤害，同时高温天气会致使光伏组件板面工作温度升高，降低发电效率。项目所处地区年极端最低气温为-4℃。

- 4.暴雨

- 项目所在地日最大降雨量为147.4mm。若遭遇暴雨时，会导致站区户外电气设备进水损坏进而造成全厂停电事故，电缆沟内未设置集水坑及时排水导致电缆短路。

- 由于项目位于山脊位置，处于地表分水岭地带，站址西高东低，若遇强降雨天气，雨水汇流后会对本项目开关站形成冲击，致使设备进水，从而引发全厂停电事故。根据初步设计以及可研报告描述，站区标高高出高水位0.5m，在防排洪设施完善的情况下，风险在可接受范围内。

- 项目光伏场地大部分地区地表植被稀疏，遇强降雨天气，有引发泥石流、塌方等地质灾害风险。

- 5.冰雹

- 冰雹灾害是由强对流天气系统引起的一种剧烈的气象灾害，它出现的范围虽然较小，时间也比较短促，但来势猛、强度大，并常常伴随着狂风、强降水、急剧降温等阵发性灾害性天气过程。

- 遇极端冰雹天气，冰雹可能砸坏太阳能电池，导致太阳能电池板输出功率下降，甚至导致“热点”产生，发生火灾，造成经济损失。

- 6.积雪

- 项目所在地冬季寒冷，如遇大雪天气，积雪将太阳能电池板覆盖，将影响系统正常运行。如遇极端暴风雪天气，光伏阵列积雪过厚，还可能将太阳能电池支架压垮，造成设备损坏。

- 7.霜、雾

- 项目所在地冬季有霜，夜晚下霜将太阳能电池板覆盖，白天霜融化后会形成少量水，水进入太阳能电池板或设备中，将影响系统正常运行。

- 项目所在地有雾，雾天空气的透明度降低，太阳辐射在大气中的损耗较大，从而降低太阳能光伏发电系统的发电效率。

- 3.5.1.4周边环境危险性分析

- 1.本项目光伏场地以及开关站周边多处为山地，植被稀疏，但项目厂区发生火灾，会蔓延至周边，同理周边山地植被发生火灾，火势得不到控制，也会蔓延至本项目场区。

- 2.本项目光伏场地以及开关站处于公共公路旁，流动的居民可能因为安全意识淡薄，在禁烟区抽烟可能会引发火灾。由于安全设施设置不足，安全警示标志不明显等，流动的居民进入厂区而发生高处坠落、物体打击、噪声、触电、火灾、机械伤害等危害。

- 3.光伏阵列区太阳能电池板支架下方草长势较好，秋冬季节干燥，若未采取除草措施，一旦发生电火花等放电现象或其他设备着火可能引燃枯燥，造成火灾，加之场区风力加大，一旦发生火灾不易扑灭，可能会烧毁太阳能电池板或者其他设备，造成设备损害、人员伤害和财产损失的严重后果。

- 3.5.2项目总体布局危险性分析

- 若项目总体布局不合理，在生产过程中容易发生坍塌、火灾、触电、车辆伤害等事故，其主要存在以下几个方面的原因：

- 3.5.2.1建构筑物方面危险性分析

- 建（构）筑物的危险因素主要包括火灾、地面塌陷、设备基础事故及地震、雷击等自然灾害。另外，场区建（构）筑物布局如不合理，安全距离、疏散通道等达不到标准规范的要求，可能造成场区污染，妨碍安全施工、消防等工作。

- 1.工程地质情况勘测不清、制造和装配材料存在质量缺陷；基础连接螺栓强度不符合要求、安装不满足规范；地基基础设计、施工及维护存在缺陷；电站运行期未定期巡视和维护、未按气候条件进行事故预测等。当电站遭遇地震、雷击等自然灾害条件时，均可能导致光伏方阵坍塌事故。

- 2.若箱式变压器及其他建（构）筑物等基础结构设计时未充分考虑场址地质条件、荷载大小、抗震等级时，基础均可能出现沉降、不合理变形等情况；基础设计时未针对水文地质条件的有害因素采取一定的措施，会导致基础的不稳、耐久性不足。混凝土的质量不符合要求，水灰比调配不当、施工进度安排不当等可能导致施工质量问题，即使在遭遇不超过8度的地震时，可能导致建（构）筑物坍塌。

- 3.在光伏电站运行过程中，若光伏方阵遇强风或超标准风速袭击时，超过风荷载设计，容易发生设备基础支架倾倒、垮塌；若接地电流短路或防雷措施出现故障，容易发生设备雷击事故，伤害和碰撞现场作业人员或电力设备，酿成重大事故。

- 4.若建（构）物、设备、设施的防火间距不够，防火材料未按要求选取，发生火灾时会导致事故扩大，增大损失。若建筑物防雷设施不全，可能导致开关站建筑雷击事故。若设备标识、安全标识不足，或设置不符合要求，可能导致误操作、电伤害等事故。若施工质量差、建筑物设计不合理，可能导致建筑物裂缝甚至倒塌。

- 3.5.2.2总平面布置危险性分析

- 1.项目依据地形布置，光伏列阵共分为7个点块，3个大区块，各区块之间相互影响较小，但管理较为不便，发生事故后不便于相互救援。

- 2.若光伏场地以及开关站在建设过程中未严格执行设计要求，导致站内建（构）筑物之间的防火间距不满足要求或电气设备的布置、安全距离、疏散逃生出口布置不合理等，均有可能造成火灾、触电、窒息、中毒等安全事故。同时若场外以及场内道路不按设计要求设置，或路幅宽度不符合要求，在发生事故时，不利于救援力量的及时赶到。

- 3.5.3工艺系统危险性分析

- 3.5.3.1光伏发电系统危险性分析

- 3.5.3.1.1光伏组件

- 1.太阳能电池受温度因素的影响较大。项目场区历年极端最高温33℃，历年极端最低温-4℃，太阳电池组件的实际工作温度可保持在环境温度加30℃的水平，太阳电池组件的温度工作范围一般在-40～+85℃，太阳电池组件的工作温度超出允许范围而导致组件损坏的可能性较小。

- 2.热斑效应：由于遮挡、裂纹、内部连接失效等原因造成组件非但没有电力输出，反而要消耗电力，形成局部发热，产生“热斑效应”。热斑的存在，导致热斑点的温度急剧升高，可达200度以上，致使背板烧毁炭化。组件报废；热斑的存在，使得薄膜组件的玻璃爆裂，组件报废。热斑的存在，以及在接线盒内二极管发热的双重作用下，接线盒内温度急剧升高，致使电缆起火燃烧，并且蔓延，引起整个电站火灾事故。电站彻底报废。

- 3.光伏电站出现孤岛效应后可能会使得电池出现过载运行。

- 4.根据现有光伏电站生产运行经验，太阳能电池组件背板处的植物易生长茂密，组件汇流器的接头易成为发热源，若温度控制不当，容易使枯草产生燃烧，引起火灾事故。

- 5.单晶硅电池背板一般采用TPT（聚氟乙烯复合膜）薄膜封装，在强沙尘暴天气中，TPT有被飞沙（石）击穿的危险，从而导致组件损害而无法使用。

- 6.光伏电站在运行的过程中，光伏板朝向、角度不合理将直接影响发电量；同时受紫外线辐射影响，太阳能电池出现开胶进水、电池变色、接头松动、脱线腐蚀等情况而又未及时进行处理，以及电池覆盖积雪未及时处理等将可能导致电池出现故障损坏。

- 7.光伏组件质检材料、厚度等不符合设计要求，未采取防腐措施等容易发生设备基础支架倾倒、垮塌。

- 8.光伏组件多是铝合金边框，四周一般会形成许多锋利的尖角，在清洗光伏组件时，若清洗人员未穿防护服装和安全帽，将会造成人员剐蹭伤害。

- 9.在清洗太阳能电池板的过程中若清洗人员站在太阳能电池板上，遇到难以除掉的污垢使用金属等坚硬物、冬季清洗时阳光不充足、气温低造成污垢堆积等将会造成刮伤面板。

- 10.在清洗太阳能电池组件前未进行检查组件的连接线和相关电气元件有无破损，在喷洒清洗过程中将水喷到跟踪器的接线盒、控制箱或其他可能引起漏电、短路的元器件上等将造成漏电流，漏电流过大会导致光伏组件出现极化功率衰减和电化学腐蚀现象，漏电流严重时会直接危害到光伏发电系统和人身安全。

- 11.光伏电站覆盖积雪，未及时处理，会将光伏支架压垮，造成设备损坏。

- 12.光伏组件在阳光下安装未遮阳（遮挡电池板）会产生高电压，引起触电危险。另外光伏组件清洗过程中，清洗人员未穿戴劳动防护服和安全帽；绝缘老化，设备带电；巡检过程中误碰带电体等情况也可能发生触电事故。

- 13.当太阳能电池板受到雷击时，雷电在太阳能电池组件上产生瞬间高压，上万安培的雷击电流能够使太阳能电池组件背板出现形变、脱层、击穿、烧灼，同时瞬间高温对串并联电池串的焊接点造成脱焊、开焊，甚至造成电池板短路，也会引起太阳能电池表面的钢化玻璃出现自爆现象，对电池片造成损坏。

- 14.如果光伏方阵的故障导致了电弧的产生，这将对方阵造成严重损害，也可能对相邻线路和建筑结构造成危害。由于可提供的能量的原因，特别是当电弧发生在主光伏方阵导体之间时，最严重的电弧很可能是并联电弧。

- 15.防护缺陷：如果电池组件接地故障，在运行中可能有高电压窜入，使太阳能电池组件绝缘强度受到破坏而被击穿。

- 16.其他环境不良：在运行过程中电池板遭受强风、冰雹、外力打击等，可能导致电池板损坏，影响正常发电。

- 17.人员清洗2m以上高度的光伏太阳能板可能导致人员高处坠落事故；还有光伏阵列可能发生自燃、坍塌的事故；光伏阵列可能发生火灾也会引起植物干枯火灾，反之植物干枯遇外来点火源也会导致光伏太阳能板的损坏。3.5.3.1.2逆变器故障

- 1.若选购使用了质量不合格的逆变器，运行过程中将导致逆变器损坏。

- 2.逆变器主要元件绝缘栅双极型晶体管若失效，将导致逆变器损坏，其失效原因如下：

- 1）若器件持续短路，大电流产生的功耗将引起温升，由于芯片的热容量小，其温度迅速上升，若芯片温度超过硅体征温度，器件将失去阻断能力，栅极控制就无法保护，从而导致绝缘栅双极型晶体管失效。

- 2）绝缘栅双极型晶体管为PNPN4层结构，因体内存在1个寄生晶闸管，当集电极电流增大到一定程度时，则能使寄生晶闸管导通，门极失去控制作用，形成自锁现象，这就是所谓的静态擎住效应。发生擎住效应后，集电极电流增大，产生过高功耗，导致器件失效。

- 3）瞬态过电流绝缘栅双极型晶体管在运行过程中所承受的大幅值过电流除短路、直通等故障外，还有续流二极管的反向恢复电流、缓冲电容器的放电电流及噪声干扰造成的尖峰电流。若不采取措施，瞬态过电流将增加IGBT的负担，可能会导致绝缘栅双极型晶体管失效。

- 4）过电压造成集电极发射极击穿或造成栅极发射极击穿。

- 3.逆变器由于功率较大，发热亦大。若逆变器散热设备损坏或安装不当，内部热量不能及时散出，轻则影响元器件寿命，重则有产生火灾的危险。

- 4.逆变器接入的直流电压标有正负极，若光伏电池与逆变器相连输电线接错，将导致逆变器故障。

- 5.逆变器外壳若未按要求接地，静电可能导致巡检和检修人员触电。

- 6.逆变器因负载故障、人员误操作及外界干扰等原因而引起的供电系统过电流或短路，可能引起燃烧事故。

- 7.带电部位裸露：逆变器、箱式变压器进、出线接线部位易发生导体裸露。作业人员若误触及裸露的带电部位，可能会造成触电事故。

- 8.漏电：逆变器、变压器存在质量缺陷，或定期检查、维护不到位，过电压、过电流保护失效等，线圈绝缘破损或过电压、过电流线圈击穿，均可能造成设备外壳带电；电缆绝缘备外力损伤或过载击穿等。若设备、设施漏电，作业人员误触及或违章作业，均可能造成触电事故。

- 9.防护装置、设施缺陷：防雷装置检查、维护不到位，装置失效，遇有雷雨时极易遭到雷击，可能会引发触电事故。逆变器、变压器等所有电气设备接地等检查、维护不到位，接地电阻过大或失效，可能会引发触电事故。

- 10.逆变器通风不良，内部热量不能及时散出，轻则影响元器件寿命，重则有产生火灾的危险。

- 3.5.3.1.3直流防雷配电柜故障

- 若配电柜等产品质量不符合要求，不按规定进行检修，或防雷设施不完善，或者电气连接不良，过热引起短路火灾都可能引发直流配电柜故障。配电柜柜体接地和柜门与柜体接地跨接缺失可能造成人员触电。

- 3.5.3.1.4箱式变电设备事故

- 1.短路故障：包括内部和外部故障。变压器外部绝缘套管及引出线发生短路时，会产生很大的短路电流，线圈绝缘加速老化，甚至引起内部故障，造成事故。当变压器发生外部负载短路时，变压器将承受为正常电流数十倍的短路电流，可能在绕组中引起机械应力，会使绕组变形，引起变压器故障，如不能及时切断变压器会引起爆炸，产生火灾事故。

- 2.过电压：包括操作过电压和大气过电压两种形式，这两种过电压均导致变压器绝缘损坏，甚至烧毁变压器引起火灾。

- 3.过负荷：变压器长期过载运行，如保护系统失灵或整定值不匹配，不能迅速切断故障负载，严重的持续过电流在变压器中内部产生高温，使变压器的线圈过热老化，使导线绝缘漆逐渐老化变脆脱落，导致绝缘降低引起匝间短路，就有可能导致变压器烧毁。

- 4.当大气过电压和内部过电压，使变压器绕组主绝缘损毁，造成短路，引起变压器爆炸、着火。

- 5.箱式变电设备在遭受近区突发短路后，未做低电压短路阻抗测试或绕组变形试验和变压器瓦斯超标，继续运行可能导致的火灾爆炸事故。

- 3.5.3.2集成电路危险性分析

- 1．光伏电站场地开阔，占地面积大，交流、直流电缆、控制电缆在整个光伏方阵之间穿插布置，控制电缆产生的电磁感应可能对控制电缆产生一定的信号干扰，且部分电缆裸露在户外，若没有相应的屏蔽措施，容易遭受直击雷和成为雷电感应的耦合通道。

- 2．集电线路电缆制造时若存在隐患，电缆运行中经常过负荷、过热等原因使电缆绝缘老化，绝缘过热和干枯，绝缘强度降低引起电缆相间或相对地击穿短路；过电压使电缆击穿短路起火；安装时电缆的曲率半径过小，致使绝缘损坏。由于电缆的相间距离小，主要靠绝缘材料绝缘。酸、碱、盐、水及其他腐蚀性气体或液体都可以使其绝缘强度降低，绝缘层击穿产生电弧，引起绝缘层和填料着火。

- 3．电缆桥架电缆因接头密封不良，进入水、潮气，均可使绝缘强度降低，导致绝缘击穿短路，产生电弧，引起电缆火灾。

- 4．在外界的施工挖掘中，由于现场疏于管理、任意挖掘，电缆受损、绝缘破坏、造成短路、弧光闪路而引燃电缆起火。

- 5．检修电焊渣火花落在电缆上，易使电缆着火。电缆芯正常工作温度为50-80℃，在事故情况下，缆芯最高温度可达115-250℃。中间接头的温度更高。在这样高的温度下，绝缘材料逐渐老化，很容易发生绝缘击穿事故。接头容易氧化而引起发热，甚至闪弧引燃电缆。

- 6．老鼠等小动物等啮齿类动物咬坏电缆，引起电缆短路、火灾。

- 7．电缆的管理、维护、检查、定期测温、定期预防性试验及消除缺陷、反事故措施、技术培训不严；对电缆未采取隔离防火、阻燃措施；检修、施工、运行未严格遵守质量标准；对易引起电缆着火的场所没有火灾自动报警装置和消防装置；现场防漏、防火、隔离、绝热措施不完善。

- 8．电缆头施工工艺不良导致电缆头爆炸或电缆头接地短路。

- 9．电缆在穿过道路、进入建筑物等处，未设置明显的方位标志或标桩，发生电缆走向、位置不明，导致其他施工挖掘破坏等事故。

- 10．墙洞、盘柜箱底部开孔处、电缆管两端处采用防火封堵。所有室外电缆敷设采用直埋、穿管或沿光伏组件下面敷设，以避免太阳直射，提高电缆使用寿命。否则易发生电缆火灾事故。

- 3.5.3.3升压系统危险性分析

- 3.5.3.3.1变压器

- 项目的SVG变压器为油浸式变压器，油浸式变压器存在着绝缘损坏、铁芯多点接地和短路、套管损坏、引线故障、绝缘油劣化、变压器突然短路以及火灾、爆炸等隐患。

- 1．在运行中若发生变压器出口或近区突发性短路，由于短路电流的作用，产生很大的冲击应力，若变压器质量不过关，制造在抗短路能力方面未能达到相关要求，使变压器的绝缘受损，从而引起绝缘事故；或者由于变压器存在的局部的绝缘弱点，在运行电压下或过电压作用下绝缘被击穿，从而引起事故，更可能发生变压器线圈变形受损的重大事故。

- 2．绕组绝缘损毁产生短路（如老化、变质、绝缘强度降低、焊渣或铁磁物质进入变压器、制造质量不良等）引起着火爆炸事故。

- 3．变压器主绝缘击穿（如操作不当引起过电压，变压器内部短路发生闪络，密封不良，雨水漏入变压器，引线对油箱壁距离不够等）。

- 4．变压器长期超负荷运行，引起线圈发热，使绝缘逐渐老化，造成匝间短路、相间短路或对地短路；变压器铁芯叠装不良、芯片间绝缘老化引起铁损增加，从而造成变压器过热。如此时保护系统失灵或整定值调整过大，就会引起变压器燃烧。

- 5．变压器线圈受机械损伤或受潮引起层间、匝间或对地短路；硅钢片之间绝缘老化或紧夹铁芯的螺栓套管损坏，使铁芯产生很大涡流，引起发热而温度升高，引发火灾。

- 6．若运行中未按标准对绝缘油进行油质和色谱分析，不能有效、及时地发现变压器内部发生的过热或放电等故障，从而造成变压器的损坏。

- 7．线圈内部的接头、线圈之间的连接点和引至高、低压瓷套管各接点，如接触不良会产生局部过热，破坏线圈绝缘发生短路或断路。此时所产生的高温电弧，同样会使绝缘油迅速分解产生大量气体，使压力骤增，破坏力极大，后果也十分严重。接头、连接点接触不良主要是由于螺栓松动、焊接不牢等原因导致。

- 8．当变压器发生短路时，变压器将承受相当大的短路电流，如保护系统失灵或整定值过大，就有可能烧毁变压器。

- 3.5.3.3.2断路器

- 1．检修工艺不良，操作机构调整不当、部件失灵，合闸接触不良，断路器失灵，操作机构卡涩，跳（合）闸线圈烧毁等，引起拒分或误动。

- 2．电气开关连接部分发热、闪弧，引起弧光接地过电压，使其相间、对地短路，甚至爆炸着火。

- 3．操作电源故障，操作电源电压降低，熔断器熔断，辅助接点接触不良，造成断路器故障时拒动。

- 4．电气开关内部绝缘强度降低引起短路事故。

- 5．真空开关及开关柜误操作加之五防功能不良，引起事故；开关之间灭弧室真空度下降、封闭不严，切弧时爆炸。

- 6．断路器切断容量不够，维修不当，造成断路部分、合闸速度特性不符合相关技术要求，操作电源电压降低，熔断器熔断，辅助接点接触不良，引起断路器故障时拒动，在故障时便不能切断电弧。

- 7．小动物、金属杂物跨接或单相接地，引起闪弧、过电压、相间短路，使断路器爆炸。

- 8．项目SVG馈线柜选用SF6断路器，使用SF6气体作为保护气体。该物质本身无毒，但是在电弧的作用下会生成有毒低氟化合物，在设备密封不严或在设备检修过程中会释放出来，对运行或检修人员健康造成危害，严重者会造成中毒和窒息。

- 9．SF6在电弧作用下其分解物SF4与水作用产生氢氟酸，属腐蚀材料，当其含水量达到饱和时，会在绝缘表面结露，降低绝缘强度，接触电阻增大，严重时行动中会发生爆炸。

- 10．SF6设备解体检修前，未对SF6气体进行检验；室内充装SF6气体时，周围环境相对湿度应大于80%，设备内的SF6气体向大气排放，未采取净化装置回收，未经处理检测合格后方使用；室外回收时工作人员未站在上风侧等造成运行、检修人员吸入大量的SF6，导致中毒和窒息事故的发生。

- 11．项目SF6电气设备开关室若未装设机械排风装置，排风机电源开关未设置在门外；排气口距地面高度未小于0.3m，电缆沟道与其他沟道未可靠隔离；预制机舱内未装SF6气体浓度监测装置，并未与排风装置联锁；密度继电器未定期校验造成越级掉闸，造成事故扩大。

- 3.5.3.3.3继电保护装置

- 1．继电保护装置是保证设备设施及电网安全稳定运行的重要设施，在运行中发生误动或拒动，检修中误整定、误接线、人员误碰、元部件损坏、运行中受潮将可能导致相关重大设备严重损坏。

- 2．如果变压器保护设置不符合反措要求，或保护装置未投入使用，不按规定进行校核，则无法实现故障时对电气设备系统的安全保护。

- 3．检修和运行人员误投、误退保护的软硬压板而引发的继电保护事故（如检修调试完毕后有误投、误退，由于压板标识不清或标识含义不清有误投情况）。误投可能导致相关重大设备严重损坏。

- 3.5.3.3.4无功补偿装置

- 1.电容器制造不良，电容器受潮、漏油在运行中会造成电容器发热鼓包、起火爆炸、短路等严重事故。

- 2.干式电抗器制造工艺不良，运输安装过程中电抗器受损等造成绕组匝间短路、接触不良，在运行中会造成发热、短路故障。

- 3.晶闸管阀组冬季保温、夏季散热措施不良，造成阀组调控能力下降失效。

- 4.电抗器设计配置不当，引起谐振过电压损坏。

- 3.5.3.3.5电气误操作

- 电力系统发生的电气误操作事故，能够造成人身伤害、设备损坏等。主要原因为：

- 1．人员违章，不严格执行操作票制度，违章操作，是发生恶性电气误操作事故的根本原因。

- 2．技术措施不完备，防误闭锁装置设置有疏漏、防误装置管理不到位、运行检修人员误碰误动等。

- 3．解锁管理混乱，造成误操作。

- 4．电气设备标志、电压等级、设备名称、警示标志不齐全或不规范。

- 5．绝缘技术监督不到位，未按要求进行预防性试验，存在的事故隐患未及时发现和消除。

- 6．不执行工作监护制度、工作许可制度、工作票制度、工作监护制度、工作间断、转移和终结制度。

- 7．采用计算机监控系统时，远方、地操作不具备防止误操作闭锁功能。

- 8．集控站内微机防误系统选型不一，主站和受控子站之间的“五防”信息不能够互通、“五防”功能不能相互配合。

- 9．防误闭锁装置不能随意退出运行，停用防误闭锁装置时未经单位分管生产的行政副职或总工程师批准；短时间退出防误闭锁装置未经发电厂当班值长批准，并未实行双重监护后实施。

- 10．未建立完善的解锁工具（钥匙）使用和管理制度，强行解锁会导致触电、中毒和窒息。

- 3.5.3.3.6交直流系统

- 直流回路短路、两点接地，蓄电池损坏或容量降低，充电装置文波系数、稳压稳流精度不符合标准要求，直流系统熔断器及直流空气开关配置不合理，熔断器质量不良等均可能导致熔断器、继电保护误动或拒动。直流系统出现故障，将会导致控制、保护等系统的瘫痪。事故照明没有电源，影响事故的及时处理，导致事故的扩大。UPS即不间断电源，是1种含有储能装置，以整流器、逆变器为主要组成部分的稳压稳频的交流电源。主要利用电池等储能装置在停电时给计算机/服务器、存储设备、网络设备等计算机、通信网络系统或工业控制系统、需要持续运转的工业设备等提供不间断的电力供应。若该项目选用的UPS不具有防浪涌电压功能，UPS的配电柜采用普通的老式闸刀开关，在接通或者断开电源的时候会有拉弧的现象，会产生突发尖端电流，从而对市电电源产生额外的干扰。另外UPS的使用环境若通风不良，散热不好，UPS带感性负载，如日光灯、空调等，可能造成损坏。若UPS放电后未及时充电，电池可能因过度自放电而损坏。

- 蓄电池未定期进行容量校核试验，蓄电池存在问题未及时发现处理及直流系统熔断器或小空气开关定值上下级配合不当等原因，发生直流系统电源中断。蓄电池采用单向气阀，使电池达到密封，可以有效防止氢气泄漏。但在设备故障的情况下蓄电池可能排出氢气，氢气是易燃易爆的甲类物质，如果蓄电池室的通风不良，氢气浓度极易达到爆炸极限，一遇火源就会产生燃爆。直流系统一点接地没有即时危险，如不设法排除，会出现两点接地，出现两点接地时，有可能造成直流系统短路，可能会造成保护误动和保护拒动。直流系统接地方式若采用两点接地，如果有一点为同极接地，形成控制继电器短接，可能会造成保护误动；如有一点为异极接地，回路直接短路，使后面的继电器无法启动，可能会造成保护拒动。

- 3.5.3.3.7火灾

- 1.电缆火灾

- 开关站内敷设了大量电缆，站内的电缆沟、中控室等场所均存在电缆火灾的危险性环境，可能会由于以下原因造成电缆火灾事故发生：

- 1）短路：短路时由于电阻突然减小，电流突然增大，因此线路短路时在极短的时间内会产生很大的热量。这个热量不仅能使绝缘层烧毁，而且能使金属熔化，引起邻近的易燃、可燃物质燃烧，从而造成火灾。电缆发生短路原因有很多，可归纳为以下几点：

- ①选用电缆时，没有按具体环境选型而导致绝缘强度不够，使绝缘受高温、潮湿或腐蚀等有害环境的作用，失去了绝缘能力；

- ②超期运行，绝缘层陈旧老化或受损，使线芯裸露；

- ③电缆过电压，使电缆绝缘被击穿；

- ④安装、检修人员接错线路，或使带电的线路短路；

- ⑤电缆敷设安装时，违章作业造成电缆绝缘机械损伤。

- 2）过载（超负荷）：电缆过载会使电缆发热，甚至引起火灾事故。发生过载的主要原因有：

- ①电缆截面积选择不当，实际负载超过了电缆的安全载流量；

- ②在线路中接入了过多或功率过大的电气设备，超过了配电线路的负载能力；

- ③接触电阻过大：电缆接头连接不牢或其他原因，使接头接触不良，则会导致局部接触电阻过大，产生高温，使金属变色甚至熔化，引起绝缘材料中可燃物燃烧；

- ④电缆头部位三相电缆线芯的弯曲半径不够，导致电缆线芯和电缆头绝缘附件机械损伤，甚至部分线芯及绝缘附件被折断，必然会导致电缆头运行中出现发热、绝缘强度降低等故障。

- 3）配电楼、中控室等通往电缆沟道、穿越楼板、墙壁、柜、盘等处的所有电缆孔洞和盘面之间的缝隙（含电缆穿墙套管与电缆之间缝隙）若未采用合格的不燃或阻燃材料封堵；非直埋电缆接头的最外层未包裹阻燃材料，可能会引起电缆火灾。

- 2.变压器火灾

- 项目SVG降压变、箱变变压器油为可燃液体，若泄漏遇火源会发生火灾；变压器高压套管端子帽底部、变压器油枕顶部、防爆膜、呼吸器、潜油泵的进油阀门杆的密封盘根等处进水，使绝缘强度降低引起匝间短路。大气过电压和内部过电压，使变压器绕组主绝缘损毁，造成短路，引起变压器爆炸、着火。变压器高压套管升高座密封不良渗水，致绝缘油的绝缘水平下降，引发绝缘破坏，烧毁变压器。

- 3.5.3.3.8污闪

- 大气中的各种污秽物沉降在电气设备瓷件和绝缘子的表面上，当它吸收了潮湿空气中的水分后，使绝缘强度急剧下降，如绝缘、泄漏比距不足，积污清扫不及时，配电装置、连接导线及箱变容易发生污闪事故。若未安装驱鸟器，导致鸟类落在绝缘子上，易造成污闪事故。

- 3.5.3.3.9触电

- 项目采用电压等级多，电压高，有发电系统、变电升压系统、控制系统、电气保护系统、交直流电源系统等，全场电气设备及其系统较为复杂，存在漏电、触电、电伤等潜在危险性。各类电气工作人员较多（如外线电工、维护电工、值班电工等），在电气运行、操作、维护、检修中存在较多不安全因素。光伏电站发生触电事故的主要原因，除了电气设备缺陷、设计不周等技术因素外，大部分是由于违章指挥、违章操作等人为因素引起的。

- 1.高压触电

- 1）不办理工作票、操作票、工作许可制度、不执行监护制度，使用不合格绝缘工具和电气工具；

- 2）检修电气设备工作完毕，未办理工作票终结手续，就对检修设备恢复送电；

- 3）在高压带电设备附近进行作业，不符合安全距离的规定要求或无监护措施；

- 4）倒闸操作不核对设备名称、编号、位置状态；设备无双重编号；

- 5）跨越安全围栏或超越安全警戒线；工作人员走错间隔误碰带电设备；在带电设备附近使用钢卷尺等进行测量或携带金属超高物体在带电设备下行走；

- 6）装设地线前不验电；

- 7）高压设备也有发生触电事故的危险；

- 8）电气箱柜外壳及检修工器具未接地，未装设漏电保护器及误入带电间隔；

- 9）特种（电工）作业人员未取得资质，无证上岗；

- 10）跨步电压触电；

- 11）雨天操作室外高压设备时，若未穿绝缘鞋、绝缘棒没有防雨罩和雷电时进行就地倒闸操作发生触电。

- 2.低压触电

- 1）在电缆沟、夹层或金属容器内工作时不使用安全电压行灯照明；

- 2）在潮湿地区、金属容器内工作时不穿绝缘鞋，无绝缘垫，无监护人；

- 3）电气作业的安全管理工作存在漏洞；

- 4）没有安装使用剩余电流保护装置；

- 5）检修中低压电源具有漏电、触电事故危险；

- 6）不办理工作票或不执行监护制度，不使用或使用不合格绝缘工具和电气工具。

- 3.5.3.3.10全站停电

- 继电保护装置发生误动、拒动事故；直流系统故障；集电线路发生相间短路等，均可导致全场停电事故。

- 3.5.3.4过电压保护和接地装置危险性分析

- 若光伏电站设备及建筑物没有可靠的避雷装置或接地不良，或接地电阻不符合要求等，容易发生雷击伤害事故。光伏电站运行期间未按规定做避雷器的试验或试验项目不全，有些缺陷未能通过试验及时发现和处理，导致发电设备雷电损坏事故。

- 接地线设计不符合要求，如截面过小等不能满足热稳定和均压要求，容易发生电伤害；接地线连接不符合要求，采用焊接的接地线，其搭接长度不够、焊接质量低劣时，接地线电阻过大，不利于保护人身安全，易发生触电伤害；接地线材质不符合要求，机械强度不够，导致受损坏或腐蚀，起不到应有保护作用。

- 3.5.3.5通信和控制系统危险性分析

- 1．控制系统的电缆较为密集，阻火措施不完善，一旦电缆发生故障和燃烧，将会引发严重的火灾事故，使整个系统损坏、失控，造成损失。

- 2．控制系统电源失电故障（如主控制系统失去工作电源或直流操作电源等）。主要是控制电源回路断线；过负荷熔断器熔断；电源回路短路电源开关跳闸。控制系统电源失电，将导致控制设备及其系统瘫痪。

- 3．控制接地系统故障（如控制接地回路断线；接地电阻阻值增大；单点接地系统受损；形成多点接地等）。主要是接地电极腐蚀断线；接地阻值增大，或接地线受机械外伤断线，或接地线连接螺丝松动。控制接地系统故障会导致整个控制系统参考电压忽高忽低不稳定，抗干扰能力降低，易受外界电磁干扰影响。影响控制逻辑判断运算，出现意想不到的突发动作，危及设备安全运行，有造成人员伤亡或设备重大损坏的可能性。

- 4．在检修过程中可能存在触电的危险。

- 5．若控制系统电源发生故障或电源不满足、计算机遭遇病毒侵扰时，将导致控制失效。

- 6．通信网络回路故障（如通信回路断线通讯中断；通讯接口故障死机等）。主要是通讯回路受机械外伤断线或通讯接口组件损坏。通信网络回路故障将使控制设备及其系统瘫痪，造成设备失控，人员伤亡或设备损坏事故的可能性。

- 7．电力监控系统防护故障，侵入病毒，丢失信息，导致死机或者由于操作键盘或其电缆接插件损坏，系统不响应操作指令，保护拒动、误动，运行人员失去对设备监控操作手段，设备运行处于失控状态，造成人员伤亡或设备重大损坏。

- 8．如果信号系统由于设计、安装、日常维修保养不善，使信号系统在故障状态下不能有效动作，则会产生以下故障：各断路器控制回路断线信号；继电保护及自动装置的动作及装置异常信号不能有效输出或报警，导致中控室不能获取正确故障信号，延误操作人员对故障进行误判断或不能正常排除。

- 9．监控系统失灵、保护拒动误动、一次检测元部件故障，造成人员伤亡或设备重大损坏

- 3.5.4光伏发电对电网的影响分析

- 场址选择，若未考虑并入电网的电网容量、结构及其可容纳的最大容量，以及光伏电站上网规模与电网是否匹配等因素，可能造成电损、电缆成本增加甚至影响电网的正常运行、影响电网稳定性。

- 3.5.4.1谐波影响

- 谐波影响是光伏电站系统设计中不容忽视的重要因素。太阳能光伏发电系统通过光伏组件将太阳能转化为直流电能，再通过并网型逆变器将直流电转化为与电网同频率、同相位的正弦波电流，并入电网。逆变器主要元器件是晶闸管。而这些元器件具有非线性阻抗特性，在其运行过程中会使原本正弦波的电压偏离，即电压正弦波畸变，也就是通常说的谐波。若光伏电站滤波设备选型不合理或出现故障，谐波将使电能的生产、传输和利用的效率降低，使电气设备过热、产生振动和噪声，并使绝缘老化，使用寿命缩短，甚至发生故障或烧毁；谐波亦可引起电力系统局部并联谐振或串联谐振，使谐波含量放大，造成电容器等设备烧毁，还会引起继电保护和自动装置误动作，使电能计量出现混乱，对电力系统外部通信设备和电子设备会产生严重干扰。

- 3.5.4.2孤岛效应

- 在光伏发电系统的电子电路中，孤岛效应是指电路的某个区域有电流通路而实际没有电流流过的现象。孤岛是一种电气现象，它发生在一部分的电网和主电网断开，而这部分电网完全由光伏发电系统中的逆变器持续给负载供电的电气现象，即电网失压时，光伏系统仍保持对失压电网中某一部分线路继续供电的状态。由于孤岛效应不仅会损害公众和维修人员的安全及供电的质量，在自动或手动重新闭合供电开关向孤岛电网重新供电时有可能损坏设备。孤岛效应发生时，若负载容量与光伏电站并网容量不匹配，则可能造成逆变器的损坏。所以，逆变器通常会带有防止孤岛效应装置，以此防止孤岛效应的发生。太阳能并网发电系统处于孤岛运行状态时会产生如下严重危害：

- 1.电网无法控制孤岛系统中的电压和频率，如果电压和频率超出允许的范围，可能会对用户的设备造成损坏。

- 2.与光伏发电系统相连的线路仍然带电，对检修人员造成危险，降低电网的安全性。

- 3.如果负载容量大于光伏发电系统容量，光伏发电系统过载运行，易被烧毁；在进行重合闸操作时，可能会导致该线路再次跳闸，有可能损坏光伏发电系统和其它设备。

- 此外，当大负载的突然投切时或电网不稳定时，电网电压会出现较大的波动，此时未配置孤岛主动保护或出现故障，有可能引起孤岛检测与保护系统误动作，即出现虚假孤岛保护现象，会对电网及用户造成影响。

- 3.5.4.3其他影响

- 1.由于光伏发电装置的实际输出功率随光照强度的变化而变化，输出功率不稳定，并网时对系统电压有影响，造成一定的电压波动。

- 2.光伏发电装置为纯有功输出，并网时需考虑无功平衡问题。若未能够通过优化配置无功补偿装置或未有效发挥逆变器无功调节能力，合理确定电站无功控制策略，将对电网产生不利影响。

- 3.未能接收并自动执行电网调度部门远方发送的有功出力控制信号，调节电站的有功率输出，不具有限制输出功率变化率的能力，将对电网调度部位产生影响，对电网的稳定产生不利影响。

- 3.5.5公辅系统危险性分析

- 3.5.5.1供电危险性分析

- 项目公用配电设施包括电力线路、配电柜、照明灯具、用电设备等，这些电气设备主要存在：触电、火灾等危险，引发事故的原因主要有：

- （1）电气设备及线路的日常管理、维护不当，电气设备、线路老化、绝缘破损、漏电且无接地接零保护。

- （2）作业人员缺乏用电常识。

- （3）条件不允许而带电作业或施工中误合电闸送电。

- （4）无漏电保护器或漏电保护器失效。

- （5）超标使用保险丝、空气开关等。

- （6）断路器失效、设备无接地接零或失效。

- （7）电器开关损坏、漏电。

- （8）不严格执行工作票制度，违章作业，操作失误等。

- （9）其他可能导致事故的原因。

- 3.5.5.2给排水系统危险性分析

- 给排水系统主要存在触电伤害、淹溺、机械伤害危险，其原因分析如下：

- 1）如设备电气线路或设备绝缘损伤、设备未进行有效接地等，可能发生漏电，使设备局部带电，给接触人员造成严重的甚至致命的触电伤害。

- 2）如果在供水水池、消防水池等未设置盖板或池边未设置防护栏杆，在照明条件差（特别是在夜间）的情况下，人员可能跌入水池，发生淹溺事故。

- 3）违章作业或操作不当；机械设备安全防护装置缺乏或损坏或被拆除；操作人员疏忽大意，身体误入机械危险部位；不停机检修设备；在不安全的机械上停留、休息；不按规定穿戴劳动保护用品；在停车检修和正常作业时，机器突然被别人误启动等均可能造成机械事故。

- 4）对各类水池和处理设施，如供水水池、消防水池等设施进行清洗、检维修，不采取强制通风、含氧量及（硫化氢）有害气体检测、佩戴个人防护用品、监护、轮换作业等措施，易发生窒息和（硫化氢）有害气体中毒。

- 5）其他引发事故的原因。

- 3.5.6安全管理危险性分析

- 安全管理是为保证及时、有效地实现既定的安全目标，是在预测、分析的基础上进行的计划、组织、协调、检查等工作，是预防故障和人员失误发生的有效手段，因此，管理缺陷是影响运行失控发生的重要因素。

- 3.5.6.1安全管理组织体系方面危险性分析

- 安全管理组织体系是企业安全管理的核心，安全生产管理的分级、协调等管理组织体系缺陷可能会导致事故发生或促使事故进一步扩大。

- 1）安全管理组织机构的结构、人员组成不适应生产系统；

- 2）由于安全管理人员变更频繁，安全管理体系文件交接不清楚，造成安全管理工作中存在衔接不当、管理空白、专业不全等；

- 3）对从业人员的安全教育培训不足，如安全管理人员和基层操作人员未经过培训考核或培训学时不足，不具备相应的安全生产知识和上岗能力；员工素质低下，知识陈旧，观念落后，致使人员安全意识差、不安全行为数量增多；忽视对外协用工、外来参观、学习人员的安全教育培训等；

- 4）人员职权交叉，造成管理混乱；

- 5）在解决重大问题上由最高领导一人凭借经验作决策，没有征求大多数人的意见。

- 3.5.6.2安全管理制度方面危险性分析

- 安全管理制度是为加强企业生产工作的劳动保护、改善劳动条件，保护劳动者在生产过程中的安全和健康，促进企业事业的发展，根据有关劳动保护的法令、法规等有关规定，结合企业的实际情况制订的规定；可能因为安全管理制度不健全，引发事故，其主要原因有：

- 1）未根据自身特点制定、完善安全生产责任制、安全生产管理制度，造成工作中无章可循，生产秩序混乱；

- 2）安全生产责任制未落实到每个环节、每个岗位、每个人，各自职责不明确或职能部门；

- 3）不同的安全规章管理制度之间缺少相互配合和促进机制；

- 4）安全规章管理制度流于形式，内容不完善、不全面；

- 5）安全规章管理制度要求与实际工作脱节等。

- 3.5.6.3事故应急方面危险性分析

- 事故应急是针对可能发生的重大事故，为保证迅速、有效、有序地开展应急救援行动，以便预防、降低事故损失，可能因为事故应急措施不当等引发事故，其主要原因有：

- 1）编制的应急预案与实际不符，配备的应急救援器材不足；

- 2）作业人员及管理人员对应急救援的要求不熟悉；

- 3）应急救援时未按照事故应急处置要求进行处置；

- 4）救援人员不服从指挥；

- 5）事故判断不准确，导致采取的应急救援行动和战术决策不准确；

- 6）公司事故应急预案未按照相关单位要求评审、演练、培训等。

- 3.5.7特殊作业过程危险性分析

- 项目试运行、检维修以及生产过程中存在的特殊作业有动火作业、高处作业、吊装作业、临时用电作业、有限空间作业等危险性较大作业。特殊作业过程中环境复杂，危险因素较多，若企业管理不到位，安全措施设置不当，易发生火灾、爆炸、高处坠落、烫伤、物体打击、机械伤害、起重伤害、噪声等危险。各作业过程引发事故的主要原因分析如下：

- 3.5.7.1动火作业危险性分析

- 在设备检修过程常常需要进行电焊、气焊（割）等进行可能产生火焰、火花和炽热表面的动火作业。动火作业可能造成火灾、爆炸、灼烫等危险。造成事故的主要原因分析如下：

- 1）动火作业未设专人监火或监护人员脱岗；

- 2）动火作业区未设警戒线，未设安全警示标志，作业现场未配备相应的消防器材或配备的消防器材不满足现场应急需求；

- 3）作业前未清除动火现场及周围的易燃物品或未采取其他有效的安全防火措施；

- 4）动火点周围或其下方的地面有可燃物、空洞、地沟时，未采取清除或封盖等措施或对动火点周围有可能泄漏易燃、可燃物料的设备未采取隔离措施；

- 5）对于涉及易燃物、可燃物的区域在动火前未经过隔离、清洗、置换，取样分析；

- 6）动火期间，距动火点30m、15m范围内分别有可燃气体、可燃液体和排放，或距动火点10m范围内及动火点下方有可燃溶剂清洗或喷漆等作业；

- 7）使用气焊、气割动火作业时，乙炔瓶、氧气瓶未直立放置等使用不规范；

- 8）动火作业完毕后未清理现场，未确认无残留火种后离开；

- 9）人员违章作业。

- 3.5.7.2吊装作业危险性分析

- 项目在进行检修以及设备安装等需要进行吊装作业时，在吊装过程中有可能发生起重伤害、高处坠落、触电等危险。其引发事故的主要原因分析如下：

- 1）吊装区域内未划定警戒区域，吊装现场未设专人监护、未设置安全警示标志或设置的安全警示标识不符合相关规范要求等；

- 2）吊装作业人员无证作业或未设吊运指挥人员，指挥人员站立于起吊区域；

- 3）进行三级以上或作业特殊情况下进行吊装作业时，未编制吊装作业方案，或编制的吊装方案未进行审批程序；

- 4）使用未经检测合格或安全附件缺失的起重设备进行吊装作业以及超限起吊；在利用起重设备进行检修时，可能因起吊负荷不匹配、脱钩或钢丝绳折断、升高限位器、行程开关、刹车装置失效等；

- 5）未对吊装作业场所、环境进行充分的危险因素辨识，未经过办证审批或起吊前未对起重吊装机械、吊具等进行安全确认；

- 6）吊装前未进行试吊，或试吊过程中发现问题未及时排除继续吊装；

- 7）检维修作业人员操作不当，没有采取必要的安全措施（如系安全带）而发生坠落。检维修作业人员跨越起重机械时坠落；检维修部件、工具掉落而引起的砸伤事故。

- 8）人员违章作业。

- 3.5.7.3临时用电作业危险性分析

- 项目在检维修以及生产过程中会涉及临时用电作业，在此过程中可能因违章操作等原因而引发火灾爆炸、触电等危险。其引发事故主要原因分析如下：

- 1）在火灾爆炸危险场所内接入临时电源或确需接入时，未对其周边环境中的可燃气体进行检测分析或未按规范要求进行检测；

- 2）临时用电线路未设置保护开关，或使用前未检查电气装置和保护设施的可靠性或未接地；

- 3）临时用电线路经过有高温、振动、腐蚀、积水等区域时有接头，且未采取相应的保护措施；

- 4）临时用电架空线设置不规范，未采用绝缘铜芯线，且未架设在专用电杆或支架上；

- 5）在特别潮湿的场所或设备内部等金属设备内作业时，临时照明行灯的电压不符合规范要求，超过12V；

- 6）用电结束后，未及时拆除临时用电线路；

- 7）作业人员未持证上岗，违章作业等其他原因。

- 3.5.7.4高处作业危险性分析

- 项目在检维修以及生产过程中需要进行高处作业，高处作业时有发生高处坠落、物体打击的可能。其主要引发原因分析如下：

- 1）作业前未办理高处作业安全作业证，未对作业存在的危险有害因素进行充分辨识，未制定相应处理措施；

- 2）作业区未划分警戒区，未设监护人员，未设警示标志；

- 3）高处作业脚手架、吊笼、梯子、防护围栏、挡脚板等质量不良，使用前未经检查；

- 4）在屋顶等处作业时作业人员未按要求佩戴安全带（绳）、疲劳过度或酒后作业、未采取安全防护措施和使用可靠的安全保护装置等；

- 5）在6级以上大风、大雾天气进行高处作业；

- 6）高处作业人员患有职业禁忌，如高血压、心脏病、贫血病、疲劳过度、视力不佳等；

- 7）高处作业下方未设防坠物措施，工具、零件、螺丝等坠下造成物体，高空抛物、物件设备摆放不稳，倾覆等易造成物体打击事故。

- 3.5.7.5有限空间作业危险性分析

- 有限空间是指封闭或部分封闭，与外界相对隔离，出入口较为狭窄，作业人员不能长时间在内工作，自然通风不良，易造成有毒有害，易燃易爆物质积聚或者氧含量不足的空间。

- 项目作业人员在对开关站基坑、电缆隧道、消防水池、生活水池、化粪池、供水水池、水箱以及下水道或其它封闭、半封闭场所等有限空间进行检修、清扫的过程中可能会发生中毒窒息、触电等事故，造成事故的原因主要有下面几点：

- 1）未对作业危险性进行充分分析，未制定相应应急救援预案，未配备应急救援物资，未经过办证审批；

- 2）进入有限空间前未打开人孔等进行通风，或通风时间不足；

- 3）未对有限空间内气体采样分析或分析时间超过规定分析间隔时间；

- 4）有限空间照明电压过高，未使用安全电压，引起人员触电；

- 5）使用手持电动工具或进行电焊作业时，未设漏电保护装置；

- 6）人员站在潮湿环境内进行手持电动工具作业或电焊作业；

- 7）未设监护人员或监护人员脱岗，监护人员未配备与作业人员联络工具；

- 8）进入有限空间检修前，未进行毒害介质有效隔离，未实行停电、挂牌；

- 9）人员违章作业；

- 10）作业人员未严格按照“先通风、再检测、后作业”的作业制度等。

- 3.5.8检维修作业危险有害因素分析

- 项目在检修过程中可能会引发火灾、爆炸、高处坠落、物体打击、触电、机械伤害等危险，其主要引发原因如下：

- 1）外协检修单位无相关资质，不具备检修作业和安全管理能力或检修作业责任未落实，与相关单位未签订安全协议。

- 2）作业准备不充分，未制定施工或检修方案，方案未经审核，未进行现场交底，或未对作业过程可能出现的危险性进行充分分析，未制定相应应对措施或措施不到位；

- 3）施工及检修人员如电焊、电气作业等人员未经培训，无证上岗或检修前未对检修作业使用的脚手架、起重机械、电气焊用具、手持电动工具等各种工器具进行检查；手持式、移动式电气工器具无漏电保护装置；

- 4）施工及检修现场存在的可能危及安全的坑、井、沟、孔洞等无有效防护措施，未设置警告标志；

- 5）检修设备未采取可靠的断电措施，开关、控制柜处未设警示标识或加锁；检修易燃易爆物资设备时，未按照动火检修作业严格管理，未采用防爆检修工具；

- 6）施工及检维修时氧气、乙炔气瓶遇高热容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。

- 7）作业人员未经培训，安全意识淡薄，不按检修操作规程要求进行检修，违章作业等，或检修作业人员未佩戴安全绳、安全帽等劳动保护用品等；

- 8）检修过程使用的机械设备，一旦转动部位未采取防护或防护失效，设备存在尖锐边角等，可能引发机械伤害；

- 9）机械设备工作不正常发出噪声太大或人员长期处于噪声环境，可导致噪声聋；

- 10）检修完成后拆除的设备安全附件如机械防护罩、设备安装孔盖板，移动护栏等不恢复。

- 3.5.9危险、有害因素主要存在的环节及区域

- 根据上述分析，本项目存在的主要危险、有害因素分布情况见下表：

表3-6主要危险、有害因素分布表

| 序号 | 危险、有害因素 |  |  | 存在场所 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 触电 |  |  | 全场电气设备区 |
| 2 | 火灾 |  |  | 场区内使用电缆的场所、箱式变电站、建筑物等检维修现场 |
| 3 | 高处坠落 |  |  | 检修过程 |
| 4 | 物体打击 |  |  | 检修过程 |
| 5 | 起重伤害 |  |  | 检修过程 |
| 6 | 机械伤害 |  |  | 检维修现场、生活水泵运转、机械通风扇等 |
| 7 | 坍塌 |  |  | 光伏区、基坑边坡、建（构）筑物 |
| 8 | 车辆伤害 |  |  | 车辆运输设备、公路巡检等 |
| 9 | 爆炸 |  |  | 公用工程灭火器、变压器、检维修施工使用的氧气、乙炔等 |
| 10 | 淹溺 |  |  | 消防水池、化粪池等 |
| 11 | 中毒和窒息 |  |  | 高压配电装置六氟化硫使用场所、化粪池等 |
| 12 | 灼烫 |  |  | 检维修现场高温表面 |
| 13 | 其它伤害 | 孤岛效应 |  | 太阳光伏电池组件 |
|  |  | 热斑效应 |  | 太阳光伏电池组件 |
|  |  | 逆变器故障 |  | 逆变器 |
|  |  | 谐波影响 |  | 太阳光伏电池组件 |
|  |  | 污闪 |  | 开关站内室外电气设备等 |
| 14 | 高、低温 |  |  | 夏季室外作业、冬季 |
| 15 | 噪声 |  |  | 各类机械设备运行、电气设备磁场中及其他场所 |
| 16 | 工频电场 |  |  | 变压器等区域等 |
| 17 | 气象灾害 |  | 强风 | 春季光伏支架 |
| 18 |  |  | 雷电 | 雷电季节光伏发电系统和输电线路 |
| 19 |  |  | 积雪 | 冬季太阳能电池板 |
| 20 |  |  | 冰雹 | 夏季太阳能电池板 |
| 21 |  |  | 霜、雾 | 冬季太阳能电池板 |

## 3.6重大危险源辨识

### 3.6.1方法介绍

- 《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）中对危险化学品重大危险源的定义：长期或临时生产、储存、使用和经营危险化学品，且危险化学品的数量等于或超过临界量的单元。

- 危险化学品依据其危险特性及其数量进行重大危险源辨识，具体见《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）中的表1和表2。危险化学品重大危险源可分为生产单元危险化学品重大危险源和储存单元危险化学品重大危险源。单元内存在危险化学品的数量根据危险化学品种类的多少区分为以下两种情况：

- 1.生产单元、储存单元内存在的危险化学品为单一品种时，该危险化学品的数量即为单元内危险化学品的总量，若等于或超过相应的临界量，则定为重大危险源。

- 2.生产单元、储存单元内存在的危险化学品为多品种时，则按（1）式计算，若满足下面公式，则定为重大危险源：

- S=q1/Q1+q2/Q2+…+qn/Qn≥1  … … … … … … … …（1）

- 式中：S——辨识指标；

- q1，q2……qn——每种危险化学品的实际存在量，单位为吨（t）；

- Q1，Q2… …Qn——与每种危险化学品相对应的临界量，单位为吨（t）。

### 3.6.2辨识过程

- 根据《危险化学品目录(2022调整版)》(应急管理部等十部委联合公告，2022第8号调整，自2023年1月1日起施行)判别，沧源永和华能光伏发电项目运营过程中，SF6断路器主材料SF6、检维修中涉及的氧气[压缩的]、乙炔属于危险化学品。

- 由于SF6存于充气柜内，使用量小，可以忽略不计，故不进行辨识。

3.6.2.1氧[压缩的]、乙炔储存单元

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018），氧气[压缩的]临界量是200吨，乙炔临界量是1吨。光伏电站最大储存使用量为氧气10瓶，乙炔5瓶。

（1）氧气[压缩的]

按40L高压气瓶计，一瓶12MPa压力储氧气约6m3。

6000L/22.4mol/L（摩尔体积）=267.86mol

267.86molx16g/mol（相对分子质量）=4285.76g=4.286Kg

一瓶理想状态下，最大储存量为4.286Kg，10瓶为42.86Kg，规定氧气[压缩的]的临界量为200t。

（2）乙炔[压缩的]

按40升高压气瓶计，一瓶1.5MPa压力储乙炔气约6m3。

6000L/22.22mol/L（摩尔体积）=270.03mol

270.03molx26.04g/mol（相对分子质量）=7031.5g=7.03Kg

一瓶理想状态下，最大储存量为7.03Kg，5瓶为35.15Kg，规定乙炔的临界量为1t。

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）方法，

S=q1/Q1+q2/Q2

=42.86/200000+35.15/1000

=0.0002143+0.03515

=0.0353643<1

因此，本单元不构成重大危险源。

### 3.6.3辨识结果

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018），该项目不构成危险化学品重大危险源。

## 3.7设备及工艺辨识

### 3.7.1重点监管的危险化工工艺辨识

- 根据《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化工工艺目录的通知》（安监总管三[2009]116号）和《国家安全生产监督管理总局关于公布第二批重点监管危险化工工艺目录和调整首批重点监管危险化工工艺中部分典型工艺的通知（安监总管三〔2013〕3号）》可知，项目不涉及重点监管的危险化工工艺。

### 3.7.2淘汰、落后生产工艺辨识

- 该项目生产工艺《产业结构调整指导目录（2024年版本）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第7号）规定的鼓励类项目，详见第一大类鼓励类第五小类新能源的第2项。

- 3.7.3淘汰、落后设备辨识结果

- 根据《国家安全监管总局办公厅关于印发淘汰落后与推广先进安全技术装备目录管理办法的通知》（安监总厅科技〔2015〕43号）、《国家安全监管总局关于印发淘汰落后安全技术装备目录（2015年第一批）的通知（安监总科技〔2015〕75号）》和《推广先进与淘汰落后安全技术装备目录（第二批）》（国家安全监管总局科技部工业和信息化部公告，2017年第19号）对企业生产设备进行辨识，企业无淘汰落后的安全技术装备。

- 第四章 评价单元划分及评价方法选用

- 4.1评价单元的划分

- 4.1.1评价单元划分原则

- 在危险评价过程中，为了方便评价工作的具体实施，确定正确的评价方法，往往需要把评价对象按照一定的原则进行分解，把一个复杂的系统划分为数个相对独立，便于评价操作、灾害控制、安全管理的单元，分别进行评价后，再合成各单元的评价结果，这种对评价对象的分解，叫做评价单元划分。

- 评价单元的划分是在对危险、有害因素辨析的基础上，根据评价目的和评价方法的需要，将系统分成若干有限的、范围确定的需要评价的单元，以提高评价的客观性和准确性。评价单元一般以生产工艺，物料的特性及危险、有害因素的类别、分布状况综合考虑进行划分。评价单元划分要便于评价工作的进行，有利于提高评价工作的准确性。评价单元的划分，一般将生产工艺、工艺装置、物料的特点和特征与危险有害因素的类别、分布有机结合进行划分，还可以按评价的需要将一个评价单元再划分为若干子评价单元或更细致的单元。

- 4.1.2评价单元划分方法

- 常用的评价单元划分方法有：

- 1.以危险、有害因素的类别为主划分评价单元。

- （1）对工艺方案、总体布置及自然条件、环境对系统影响等综合方面的危险、有害因素的分析和评价，可将整个系统作为一个评价单元；

- （2）将具有共性危险因素、有害因素的场所和装置划为一个单元。

- 2.以装置和物质特征划分评价单元。

- （1）按装置工艺功能划分；

- （2）按布置的相对独立性划分；

- （3）按工艺条件划分评价单元；

- （4）按贮存、处理危险物品的潜在化学能、毒性和危险物品的数量划分评价单元；

- （5）根据以往事故资料，将发生事故能导致停产、波及范围大、造成巨大损失和伤害的关键设备作为一个单元；

- （6）将危险性大且资金密度大的区域作为一个评价单元；

- （7）将危险性特别大的区域、装置作为一个评价单元；

- （8）将具有类似危险性潜能的单元合并为一个大单元。

- 4.1.3评价单元划分结果

- 该项目评价根据工程平面布置、工程构成和运行特点，并依据《光伏发电工程安全验收评价规程》（NB/T32038-2017），本报告将划分为以下9个单元：

- 1.法律法规符合性单元

- 2.场址选址、总平面布置单元

- （1）场址选址子单元

- （2）总平面布置子单元

- 3.主要建（构）筑物单元

- （1）开关站主要建（构）筑物子单元

- （2）光伏区建筑子单元

- 4.光伏发电设备及其系统单元

- （1）光伏发电设备子单元

- （2）光伏支架子单元

- （3）集电线路子单元

- 5.电气设备及其系统单元

- （1）变压器子单元

- （2）电力电缆及配电装置子单元

- （3）电气二次设备及系统子单元

- 6.公用工程单元

- （1）给排水系统子单元

- （2）消防系统子单元

- （3）通风及防排烟系统子单元

- （4）防雷及接地子单元

- 7.常规防护及作业环境单元

- 8.安全管理单元

- 9.安全设施设计落实情况单元

- 4.2采用的安全评价方法及理由说明

- 4.2.1选用的原则

通过定性、定量的安全评价，对装置及辅助设施等各方面在贮存中存在的危险、有害隐患逐一分析，经过危险度与危险指数量化分析与评价计算，结合现场调查结果，以及同行业或同类生产的事故案例分析和统计其发生的原因和概率，确定重点隐患部位和事故的严重后果程度，为制定相应的安全对策措施及事故应急救援预案提供依据。

- 4.2.2采用的评价方法

通过研究有关的安全法规、标准及规定，国内外安全评价方法，结合项目的特点，根据危险有害因素分析情况，由于该企业已做过安全预评价、安全设施设计，综合考虑本次评价主要采用安全检查表法（SCL）。

安全检查表法是安全管理中最基础、最初步的一种方法。对于给定系统来说，安全检查表不仅是实施安全检查和诊断的一种有效的工具，也是发现潜在危险，旨在预防的有效手段，同时还是查找事故原因的一种方法。

安全检查表是一份进行安全检查或出了事故进行诊断的项目明细表，通常检查人员是根据现场工艺特点、生产装置情况、安全标准规范以及事故教训等进行周密考虑，将系统中需要查明的问题或需要检查的项目一一列在表上，以备安全检查和事故分析查询时使用。使用时按项目可用“是”或“否”，用“√”或“×”，或用简单参数进行回答。

安全检查表的优缺点：

1.优点

（1）避免传统的安全检查中易发生的疏忽、遗漏等弊端，可全面地查出危险有害因素（包括各类隐患）和工作漏项。

（2）应用预先编制的系统检查表并依据有关法规、标准在检查表中列出了检查要求，使检查工作标准化、规范化。

（3）对不同的检查对象、检查目的有不同的检查表，应用范围广。

（4）安全检查表简明易懂、使用方便、易于掌握，能弥补有关人员知识、经验不足的缺陷，减少盲目性。

（5）检查人员依据安全检查表进行检查，检查结果即为履行职责的凭证。

2.缺点

针对不同的需要，须事先编制大量的检查表，工作量大，且安全检查表的质量受编制人员的知识水平和经验影响。

### 4.2.3各单元采用的评价方法

根据本项目的具体情况和单元的划分，对各单元采取安全评价方法对应如下表所示。

表4-1  各单元采取安全评价方法对应表

| 序号 | 评价单元 | 评价方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 法律法规符合性单元 | 安全检查表法 |
| 2 | 场址选址、总平面布置单元 | 安全检查表法 |
| 3 | 主要建（构）筑物单元 | 安全检查表法 |
| 4 | 光伏发电设备及其系统单元 | 安全检查表法 |
| 5 | 电气设备及其系统单元 | 安全检查表法 |
| 6 | 公用工程单元 | 安全检查表法 |
| 7 | 常规防护及作业环境单元 | 安全检查表法 |
| 8 | 安全管理单元 | 安全检查表法 |
| 9 | 安全设施设计落实情况单元 | 安全检查表法 |

- 第五章 定性、定量评价

为提高该项目的本质安全度，根据本次安全设施验收评价选择的评价方法，对该项目存在的主要危险有害因素导致事故的可能性和严重程度进行定性、定量评价，确定事故可能发生的部位、频次、严重程度及相关结果，为今后生产制定对策措施提供依据。

- 5.1法律法规符合性单元评价

本单元主要对该项目建设程序合法性、“三同时”落实情况及生产中是否符合法律法规的情况等进行检查。具体检查内容见表5-1。

表5-1法律法规符合性单元安全检查表

| 序号 | 检查内容 | 检查依据 | 检查情况 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 立项备案及产业规划 |  |  |  |
|  | 投资项目立项备案 | 《企业投资项目核准和备案管理条例》（国务院令673号）第三条；《光伏电站开发建设管理办法》（国能发新能规〔2022〕104号）第十二条 | 2022年3月10日，取得沧源佤族自治县发展和改革局出具的《云南省固定资产投资项目备案证》（备案号【项目代码】2203-530927-04-01-470968），同意沧源永和华能20MW光伏发电项目的备案 | 符合 |
|  | 项目是否符合国家产业政策 | 《产业结构调整指导目录（2024年版本）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第7号） | 该项目生产工艺《产业结构调整指导目录（2024年版本）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第7号）规定的鼓励类项目，详见第一大类鼓励类第五小类新能源的第2项。 | 符合 |
|  | 生产经营单位不得使用国家明令淘汰、禁止使用的危及生产安全的工艺。 | 《中华人民共和国安全生产法》第三十八条 | 该项目生产工艺设备，不属于国家明令禁止生产的淘汰工艺。 | 符合 |
| 二 | “三同时”程序 |  |  |  |
|  | 生产经营单位新建、改建、扩建工程项目（以下统称建设项目）的安全设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。安全设施投资应当纳入建设项目概算。 | 《中华人民共和国安全生产法》（主席令88号）第三十一条 | 该建设项目的安全设施与主体工程基本同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。安全设施投资纳入了建设项目概算。 | 符合 |
|  | 安全生产条件和设施综合分析 | 《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（国家安监总局36号令，国家安监总局令第77号修订）第九条 | 2022年8月，由四川创安太平科技有限公司编制了《华能澜沧江（沧源）新能源有限公司沧源永和华能20MW光伏发电项目安全生产条件和设施综合分析报告》 | 符合 |
|  | 安全设施设计 | 《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（国家安监总局36号令，国家安监总局令第77号修订）第十条 | 2024年5月，由智诚建科设计有限公司编制了《华能澜沧江（沧源）新能源有限公司沧源永和华能20MW光伏发电项目安全设施设计》并通过评审。 | 符合 |
| 三 | 执行国家审批制度和规定 |  |  |  |
|  | 是否有营业执照并定期年检。 | 《中华人民共和国公司登记管理条例》 | 有营业执照，并在有效期内，见附件3。 | 符合 |
|  | 项目应有土地使用证和其他相关的土地证明文件。 | 《中华人民共和国城乡规划法》第三十六条 | 2022年7月27日，取得沧源佤族自治县自认资源局出具的《建设项目用地预审与选址意见书》（用字第530927202200012号），见附件5。 | 符合 |
|  | 是否进行地质勘察 | 《建设工程质量管理条例》（国务院令279号）第五条 | 2022年7月，由中煤科工重庆设计研究院（集团）有限公司进行场地勘察并出具《沧源永和华能20MW光伏发电项目（升压站）岩土工程勘察报告（详细勘察阶段）》，见附件10。 | 符合 |
|  | 是否有住建部门出具的消防验收合格文件。 | 《中华人民共和国消防法》（中华人民共和国主席令81号）第十条 | 企业于XXX月XX日取得消防验收意见书。 | 符合 |
|  | 生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。 | 《中华人民共和国安全生产法》（主席令88号）第四十九条；第十二条 | 设计、勘察、施工、监理单位均有符合该项目建设要求的资质，见本文表2-1。 | 符合 |
|  | 投入使用后的防雷装置实行定期检测制度。防雷装置应当每年检测一次，对爆炸和火灾危险环境场所的防雷装置应当每半年检测一次。 | 《中国气象局关于修改〈防雷减灾管理办法〉的决定》中国气象局令[2013]第24号第十九条 | 2023年7月7日经河南省新思源电力科学研究院有限公司进行电气设备试验，其中进行了35kV 开关站接地导通电阻试验、接地（主网、避雷针）电阻测试结果均合格，见附件16。2023年7月28日对1#、2#、3#、6#方阵区进行防雷接地电阻测试，测试结果为合格，见附件37。2023年8月23日经吉林省宇泰安全技术服务有限公司对4#、5#、7#方阵区进行防雷（静电）装置检测，检测结果为合格，见附件38。 | 符合 |

单元评价结论：本单元采用安全检查表法对该项目法律、法规等方面的符合性进行检查，共检查12项，全部合格。该项目生产工艺为国家鼓励类项目，项目进行了立项备案，并按照“三同时”程序实施建设。

- 5.2场址选址、总平面布置单元评价

### 5.2.1场址选址子单元评价

根据《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）、《光伏发电站设计规范》（GB50797-2012）等标准规范编制安全检查表对电站的场址选址进行检查，具体检查内容见表5.2-1。

表5.2-1场址选择子单元安全检查表

| 序号 | 检查内容 | 检查依据 | 检查情况 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 厂址选择应符合国家的工业布局、城镇（乡）总体规划及土地利用总体规划的要求。 | 《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）第3.0.1条 | 该项目属于国家鼓励类能源项目，符合当地的总体规划。 | 符合 |
|  | 配套和服务工业企业的居住区、交通运输、动力公用设施、废料场及环境保护工程、施工基地等用地，应与厂区用地同时选择。 | 《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）第3.0.2条 | 该项目的配套用地、预留用地与厂区同时选择，已取得用地许可证。 | 符合 |
|  | 厂址选择应对原料、燃料及辅助材料的来源、产品流向、建设条件、经济、社会、人文、城镇土地利用现状与规划、环境保护、文物古迹、占地拆迁、对外协作、施工条件等各种因素进行深入的调查研究，并应进行多方案技术经济比较后确定。 | 《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）第3.0.3条 | 该项目建设前进行了可行性研究，见附件6，进行了多方案技术经济比较后确定的。 | 符合 |
|  | 厂址应有便利和经济的交通运输条件，与厂外铁路、公路的连接，应便捷、工程量小。临近江、河、湖、海的厂址，通航条件满足企业运输要求时，应尽量利用水运，且厂址宜靠近适合建设码头的地段。 | 《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）第3.0.5条 | 项目场地位于沧源县勐董镇永和上寨南侧绕丁山附近，临近乡村公路，距离县城约15km，能够较好地保证运输条件。 | 符合 |
|  | 散发有害物质的工业企业厂址，应位于城镇、相邻工业企业和居住区全年最小频率风向的上风侧，不应位于窝风地段，并应满足有关防护距离的要求。 | 《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）第3.0.7条 | 该项目厂址位置不属于窝风区域，与周边环境的防护距离能达到要求。 | 符合 |
|  | 厂址应具有满足建设工程需要的工程地质条件和水文条件。 | 《工业企业总平面设计规范》GB50187-2012第3.0.8条 | 根据勘察报告，适宜建筑。 | 符合 |
|  | 厂址应位于不受洪水、潮水或内涝威胁的地带，并应下列规定：当厂址不可避免不受洪水、潮水或内涝威胁的地带时，必须采取防洪、排涝措施。 | 《工业企业总平面设计规范》GB50187-2012第3.0.12条 | 厂址地理位置较高，不属于洪水、潮水或内涝威胁地带。 | 符合 |
|  | 下列地段和地区不应选为厂址： ①发震断层和抗震设防烈度为9度及高于9度的地震区； ②有泥石流、滑坡、流沙、溶洞等直接危害的地段； ③采矿陷落（错动）区地表界限内； ④爆破危险界限内； ⑤坝或堤决溃后可能淹没的地区； ⑥有严重放射性物质污染影响区； ⑦生活居住区、文教区、水源保护区、名胜古迹、风景游览区、温泉、疗养区、自然保护区和其它需要特别保护的区域； ⑧对飞机起落、电台通讯、电视转播、雷达导航和重要的天文、气象、地震观察以及军事设施等规定有影响的范围内； ⑨很严重的自重湿陷性黄土地段，厚度大的新近堆积黄土地段和高压缩性的饱和黄土地段等地质条件恶劣地段； ⑩具有开采价值的矿藏区； 受海啸或湖涌危害的地区。 | 《工业企业总平面设计规范》GB50187-2012第3.0.14条 | 该项目厂址未涉及《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）第3.0.14条规定的地段和地区。 | 符合 |
|  | 选择站址时，应避开空气经常受悬浮物严重污染的地区。 | 《光伏发电站设计规范》（GB50797-2012）第4.0.5条 | 项目场地位于沧源县勐董镇永和上寨南侧绕丁山附近，不涉及空气经常受悬浮物严重污染的地区。 | 符合 |
|  | 选择站址时，应避开危岩、泥石流、岩溶发育、滑坡的地段－和发震断裂地带等地质灾害易发区。 | 《光伏发电站设计规范》（GB50797-2012）第4.0.6条 | 根据勘察报告，项目场址不处于地质灾害易发区。 | 符合 |
|  | 当站址选择在采空区及其影响范围内时，应进行地质灾害危险性评估，综合评价地质灾害危险性的程度，提出建设站址适宜性的评价意见，并应采取相应的防范措施。 | 《光伏发电站设计规范》（GB50797-2012）第4.0.7条 | 2022年6月，由云南华昆国电工程勘察有限公司编制了《云南省临沧市沧源佤族自治县沧源永和华能20MW光伏发电项目地质灾害危险性评估报告》工程分析结论：项目场地危害程度及危险性小～中等，综合判定建设场地适宜性为基本适宜。发生滑坡、泥石流、崩塌等地质灾害可能性小，危害程度及危险性小。 | 符合 |
|  | 光伏发电站宜建在地震烈度为9度及以下地区。 | 《光伏发电站设计规范》（GB50797-2012）第4.0.8条 | 该项目场址抗震设防烈度为8度。 | 符合 |
|  | 光伏发电站站址应避让重点保护的文化遗址，不应设在有开采价值的露天矿藏或地下浅层矿区上。 | 《光伏发电站设计规范》（GB50797-2012）第4.0.9条 | 企业进行了项目用地矿产资源压覆情况调查证明并经临沧市自然资源和规划局备案，项目场址未压覆国家探明矿产地和矿业权。见附件44。 | 符合 |
|  | 光伏发电站站址选择应利用非可耕地和劣地，不应破坏原有水系，做好植被保护，减少土石方开挖量，并应节约用地，减少房屋拆迁和人口迁移。 | 《光伏发电站设计规范》（GB50797-2012）第4.0.10条 | 本项目采用光伏复合型项目开发方式，光伏阵列占地不改变原有用地性质，对本工程占用一般耕地的按茶光互补方式实施。 | 符合 |
|  | 工业企业选址宜避开自然疫源地；对于因建设工程需要等原因不能避开的，应设计具体的疫情综合预防控制措施。 | 《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）第5.1.2条 | 项目所在地不在自然疫源地。 | 符合 |

子单元评价结论：本单元采用安全检查表法对该项目场址选择进行检查，共检查15项，全部合格，该项目场址选择符合相关法律、法规、标准和规范的要求。

### 5.2.2总平面布置子单元评价

根据《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）、《光伏发电站设计规范》（GB50797-2012）、《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014[2018年版]）等标准规范编制安全检查表对电站的场总平面布置进行检查，具体检查内容见表5.2-2。

表5.2-2总平面布置子单元安全检查表

| 序号 | 检查内容 | 检查依据 | 检查情况 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 厂内道路在弯道、交叉路口的横净距范围内，不得有妨碍驾驶员视线的障碍物。 | 《工业企业厂内铁路、道路运输安全规程》第3.1.10条 | 道路在弯道、交叉路口未发现有妨碍视线的障碍物。 | 符合 |
|  | 厂内建筑物、设备和绿化物不得妨碍视线，并严禁侵入道路的安全界限。 | 《工业企业厂内铁路、道路运输安全规程》第3.2条 | 厂内建筑物、设备和绿化物未妨碍视线。 | 符合 |
|  | 厂区门口、危险路段，需设置限速标牌和警示标牌。 | 《工业企业厂内铁路、道路运输安全规程》第5.1.1条 | 开关站门口、危险路段，设置有限速标牌和警示标牌。 | 符合 |
|  | 总平面布置应节约集约用地，提高土地利用率。布置时应符合下列要求： ①在符合生产流程、操作要求和使用功能的前提下，建筑物、构筑物等设施，应采用联合、集中、多层布置； ②应按企业规模和功能分区，合理地确定通道宽度； ③厂区功能分区及建筑物、构筑物的外形宜规整； ④功能分区内各项设施的布置，应紧凑、合理。 | 《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）第5.1.2条 | 该项目厂区总平面按照功能分区进行布置，厂区建构筑物外形规整，功能分区紧凑、合理。 | 符合 |
|  | 总平面布置，应结合当地气象条件，使建筑物具有良好的朝向、采光和自然通风条件。高温、热加工、有特殊要求和人员较多的建筑物，应避免西晒。 | 《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）第5.1.6条 | 建筑物具有良好的朝向和采光、通风等条件。 | 符合 |
|  | 工业企业的建筑物、构筑物之间及其与铁路、道路之间的防火间距，以及消防通道的设置，应执行现行国家《建筑设计防火规范》GB50016等有关的规定。 | 《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）第5.1.10条 | 建筑物、构筑物之间及其与道路的防火间距，消防通道设置，符合《建筑设计防火规范》（GB50016-2014[2018版]）等有关的规定。 | 符合 |
|  | 建筑物室内地坪标高，应高于室外场地地面设计标高，且不应小于0.15m。 | 《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）第7.2.4 条 | 建筑物室内地坪标高与室外场地标高符合要求。 | 符合 |
|  | 员工宿舍严禁设置在厂房内。办公室、休息室等不应设置在甲、乙类厂房内，确需贴邻本厂房时，其耐火等级不应低于二级，并应采用耐火极限不低于3.00h的防爆墙与厂房分隔，且应设置独立的安全出口。 办公室、休息室设置在丙类厂房内时，应采用耐火极限不低于2.50h的防火隔墙和1.00h的楼板与其他部位分隔，并应至少设置1个独立的安全出口。如隔墙上需开设相互连通的门时，应采用乙级防火门。 | 《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014[2018年版]）第3.3.5条 | 员工宿舍未设置在厂房内，统一设置在开关站西侧的综合楼。 | 符合 |
|  | 光伏发电站的站区总平面布置，应根据发电站的生产、施工和生活需要结合站址及其附近地区的自然条件和建设规划，对站区供排水设施、交通运输、出线走廊等进行研究，立足近期、远近结合、统筹规划。 | 《光伏发电站设计规范》（GB50797-2012）第7.1.1条 | 站区总平面布置符合规划要求，远近结合、统筹规划 | 符合 |
|  | 光伏发电站的站区总平面布置设计可由以下部分组成： 1）光伏方阵： 2）升压站（或开关站） 3）场内集电线路； 4）就地逆变升压站； 5）站内道路： 6）其他防护功能设施（防洪防雷、防火）。 | 《光伏发电站设计规范》（GB50797-2012）第7.1.3条 | 站区总平面布置设计由光伏方阵、场内集电线路、站内道路及其他防护功能设施等组成。 | 符合 |
|  | 光伏发电站的站区总平面布置应符合下列要求： 1）交通运输方便； 2）协调好站内与站外、生产与生活、生产与施工之间的关系； 3）与城镇或工业区规划相协调； 4）方便施工，有利扩建； 5）合理利用地形、地质条件； 6）减少场地的土方工程量； 7）工程造价低、运行费用小，经济效益高。 | 《光伏发电站设计规范》（GB50797-2012）第7.1.4条 | 该项目光伏发电站的站区总平面布置符合要求。 | 符合 |
|  | 地面光伏发电站的主要进站道路应与通向城镇的现有公路连接，其连接宜短捷且方便行车，还宜避免与铁路线交叉。站区内各建筑物之间，应根据生产、生活和消防的需要设置行车道路、消防车通道和人行道。站内主要道路可采用碎石泥结路面、混凝土路面或柏油路面。 | 《光伏发电站设计规范》（GB50797-2012）第7.1.7条 | 主要进站道路与通向城镇的现有公路连接且十分便捷：站区内设置有行车道、消防车通道和人行道。站内主要道路采用混凝土路面。 | 符合 |
|  | 光伏发电站站区的竖向布置，应根据生产要求、工程地质、水文气象条件、场地标高等综合考虑，并应符合下列要求： 1）在不设大堤或围堤的站区，升压站或开关站）的室外地坪设计标高应高于设计最高水位0.5m； 2）所有建筑物、构筑物及道路等标高的确定，应满足生产使用方便，地上、地下设施中的基础、管线、管架、管沟、隧道及地下室等的标高和布置应统一安排，以达到合理交叉，维修、扩建便利，排水畅通的目的； 3）应使工程土石方工程量最小，地基处理和场地整理措施费用最少，并使填方量和挖方量接近平衡。在填、挖方量无法达到平衡时，应落实取土或弃土地点； 4）站区场地的最小坡度及坡向以能较 快排除地面水为原则，应与建筑物、道路及场地的雨水客井、雨水口的设 置相适应，并按当地降雨量和场地土质条件等因素来确定。 | 《光伏发电站设计规范》（GB50797-2012）第7.1.8条 | 该项目站区的竖向布置，根据生产要求、工程地质、水文气象条件、场地标高等综合考虑，并符合相关要求。 | 符合 |
|  | 光伏发电站的出线走廊，应根据系统规划、输电线出线方向、电压等级和回路数，按光伏发电站规划容量，全面规划，避免交叉。 | 《光伏发电站设计规范》（GB50797-2012）第7.1.13条 | 输电线路无交叉。 | 符合 |
|  | 大、中型地面光伏发电站的逆变升压室宜结合光伏方阵单元模块化布置采用就地布置方式。逆变升压室宜根据工艺要求布置在光伏方阵单元模块的中部，且靠近主要通道处。 | 《光伏发电站设计规范》（GB50797-2012）第7.2.4条 | 该项目逆变升压室采用就地布置方式，布置在光伏方阵单元模块的中部，且靠近主要通道。 | 符合 |
|  | 工艺管线的敷设方式，应符合下列要求： 1）工艺管线和管沟宜沿道路布置。地下管线和管沟一般宜敷设在道路行车部分之外； 2）电缆不应与其他管道同沟敷设； 3）管沟、地下管线与建筑物、道路及其他管线的水平距离以及管线交叉时的垂直距离，应根据地下管线和管沟的埋深、建筑物的基础构造及施工、检修等因素综合确定。 | 《光伏发电站设计规范》（GB50797-2012）第7.2.5条 | 工艺管线的敷设方式符合相关要求 | 符合 |
|  | 变电站为满足消防要求的主要道路宽度应为4.0m。主要设备运输道路宽度布局要求确定，并应具备回车条件。 | 《35kV～110kV变电站设计规范》GB50059-2011第2.0.6条 | 开关站进站道路从站区西侧引进开关站，入站大门宽6m，配电装置区内主运输通道和生活区内环形车道宽度均为4.0米。 | 符合 |

子单元评价结论：本单元采用安全检查表法对该项目总平面布置进行检查，共检查17项，全部合格，该项目总平面布置符合相关法律、法规、标准和规范的要求。

### 5.2.3单元评价结论

对项目选址、总平面布置方面进行了检查，共检查32项，全部符合。该项目属于国家鼓励类能源项目，项目选址符合相关法律、法规、标准和规范的要求。开关站结合现场地形，采用平坡式布置，将生活区与配电装置区分开布置，生活区与配电装置区以及储能装置区采用环形消防车道连接，消防车道满足消防及通行需要，现有场地尺寸满足开关站布置需要。进站道路从站区西侧引进开关站，配电装置区内主运输通道和生活区内环形车道宽度满足要求，消防救援车辆能抵达站内任一区域进行消防扑救，并留有足够的检修场地。

- 5.3主要建（构）筑物单元评价

### 5.3.1开关站主要建（构）筑物子单元评价

根据《火力发电厂与变电站设计防火标准》（GB50229-2019）、《光伏发电站设计规范》（GB50797-2012）、《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014[2018年版]）等标准规范编制安全检查表对开关站主要建（构）筑物进行检查，具体检查内容见表5.3-1。

表5.3-1开关站主要建（构）筑物子单元安全检查表

| 序号 | 检查内容 | 检查依据 | 检查情况 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 火灾应急照明和疏散标志应符合下列规定： 1）户内变电站、户外变电站的控制室、通信机房、配电装置室、消防水泵房和建筑疏散通道应设置应急照明； 2）地下变电站的控制室、通信机房、配电装置室、变压器室继电器室、消防水泵房、建筑疏散通道和楼梯间应设置应急照明； 3）地下变电站的疏散通道和安全出口应设灯光疏散指示标志； 4）人员疏散通道应急照明的地面最低水平照度不应低于1.0lx，楼梯间的地面最低水平照度不应低于5.01x，继续工作应急照明应保证正常照明的照度； 5）疏散通道上灯光疏散指示标志间距不应大于20m，高度宜安装在距地坪1.0m以下处；疏散照明灯具应设置在出入口的顶部或侧边墙面的上部。 | 《火力发电厂与变电站设计防火标准》（GB50229-2019）第11.7.2条 | 控制室、配电室、消防水泵房等已设置应急照明和疏散指示标志。 | 符合 |
|  | 消防水泵房应设直通室外的安全出口，当消防水泵房设置在地下时，其疏散出口应靠近安全出口。 | 《火力发电厂与变电站设计防火标准》（GB 50229-2019）第11.5.14条 | 消防水泵房设有直通室外的安全出口。 | 符合 |
|  | 消防水泵应设置备用泵，备用泵的流量和扬程不应小于最大一台消防泵的流量和扬程。 | 《火力发电厂与变电站设计防火标准》（GB50229-2019）第11.5.18条 | 设置两台消防水泵，一用一备。 | 符合 |
|  | 建筑面积超过250m²的控制室、通信机房、配电装置室电容器室、阀厅、户内直流场、电缆夹层，其疏散门不宜少于2个。 | 《火力发电厂与变电站设计防火标准》（GB50229-2019）第11.2.5条 | 配电预制舱约184m²，设置的疏散门符合要求。 | 符合 |
|  | 变电站内建（构）筑物及设备的防火间距不应小于表11.1.5的规定。 | 《火力发电厂与变电站设计防火标准》（GB50229-2019）第11.1.5条 | 开关站各建筑物防火间距满足要求，见表2-4防火间距检查表。 | 符合 |
|  | 危险性作业场所，应设置安全通道；应设应急照明、安全标志和疏散指示标志；门窗应向外开启；通道和出口应保持畅通；出入口的设置应有关规定 | 《生产过程安全卫生要求总则》（GB/T12801-2008）第5.4.6条 | 配电预制舱等建筑物设置应急照明、安全标志和疏散指示标志；门窗及出入口设置符合要求。 | 符合 |
|  | 电气间应设防止蛇鼠类等小动物危害的措施。 | 《光伏发电站设计规范》（GB50797-2012）第10.1.5条 | 电气间已设置不低于50cm挡鼠板，电气间标高比室外地坪高，所有孔洞已封堵。 | 符合 |
|  | 建筑物门窗应根据通风、采暖和采光的需要合理布置，必要时可采用双层门窗。 | 《光伏发电站设计规范》（GB50797-2012）第10.2.3条 | 建筑物门窗应根据通风、采暖和采光布置合理。 | 符合 |
|  | 光伏发电系统各组成部分在建筑中的位置应满足其所在部位的建筑防水、排水和保温隔热等要求，同时便于系统的维护、检修和更新。 | 《光伏发电站设计规范》（GB50797-2012）第10.3.5条 | 设备、系统的布置已预留足够的检维修操作空间。 | 符合 |
|  | 建筑物应预留设备搬入口，设备搬入口可结合门窗洞或非承重墙设置。 | 《光伏发电站设计规范》（GB50797-2012）第10.2.5条 | 配电预制舱等已预留设备检维修出入口。 | 符合 |
|  | 平台、走道、吊装孔等有坠落危险处，应设栏杆或盖板。需要登高检查、维修及更换光伏组件处，应设操作平台或扶梯。 | 《光伏发电站设计规范》（GB50797-2012）第13.0.6条 | 高处平台、走道已设置护栏。 | 符合 |
|  | 光伏发电站各类建筑应有良好的自然通风。当自然通风达不到室内空气参数要求时，可采用自然与机械联合通风、机械通风、局部空气调节等方式。通风系统应考虑防风沙措施。 | 《光伏发电站设计规范》（GB50797-2012）第11.2.7条 | 光伏发电站各类建筑均设置有良好的通风口或通风设施。 | 符合 |
|  | 光伏发电站建（构）筑物的抗震设防烈度应按国家对该地区的要求确定。地震烈6度及以上地区建筑物、结构物的抗震设防要求，应符合现行国家标准《建筑抗震设计标准》GB/T 50011-2010[2024年版]的规定。 | 《光伏发电站设计规范》（GB50797-2012）第10.4.3条 | 按照8度进行设防。 | 符合 |

子单元评价结论：本单元采用安全检查表法对该项目开关站主要建（构）筑物进行检查，共检查13项，全部合格，该项目开关站主要建（构）筑物符合相关法律、法规、标准和规范的要求。

### 5.3.2光伏区建筑子单元评价

根据《光伏发电站设计规范》（GB50797-2012）等标准规范编制安全检查表对光伏区建筑进行检查，具体检查内容见表5.3-2。

表5.3-2光伏区建筑子单元安全检查表

| 序号 | 检查内容 | 检查依据 | 检查情况 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 逆变器应有通风设施，确保逆变器产生的废热能排离设备，进风口、出风口应有防尘、防雨设施。 | 《光伏发电站设计规范》（GB50797-2012）第10.2.9条 | 组串式逆变器直接安装于光伏支架下，通风等满足要求。 | 符合 |
|  | 支架的防腐应符合下列要求： 1）支架在构造上应便于检查和清刷； 2）钢支架防腐宜采用热镀浸锌，镀锌层平均厚度不应小于55μm。 3）当铝合金材料与除不锈钢以外的其他金属材料或与酸碱性的非金属材料接触、紧固时，宜采取隔离措施。 | 《光伏发电站设计规范》（GB50797-2012）第6.8.10条 | 光伏支架采用镀锌材料，符合要求。 | 符合 |
|  | 建筑设计应为光伏发电系统的安装、使用、维护、保养等提供条件，在安装光伏组件的部位应采取安全防护措施。在人员有可能接触或接近光伏发电系统的位置，应设置防触电警示标识。 | 《光伏发电站设计规范》（GB50797-2012）第10.3.2条 | 设计已预留光伏发电系统的安装、使用、维护、保养等操作空间；箱变等可能触电位置已增加“当心触电”警示标识。 | 符合 |
|  | 合理规划光伏组件的安装位置，建筑物及建筑物周围的环境景观与绿化种植不应对投射到光伏组件上的阳光造成遮挡。 | 《光伏发电站设计规范》（GB50797-2012）第10.3.4条 | 环境景观与绿化种植不会对光伏组件采光造成影响。 | 符合 |
|  | 光伏方阵场地内应设置接地网，接地网除应采用人工接地极外，还应充分利用支架基础的金属构件。 | 《光伏发电站设计规范》（GB50797-2012）第8.8.3条 | 已按要求设置接地并进行接地电阻检测合格，详见附件37、附件38。 | 符合 |
|  | 光伏方阵接地应连续、可靠，接地电阻应不小于4Ω。 | 《光伏发电站设计规范》（GB50797-2012）第8.8.4条 | 已进行防雷接地电阻检测，1～7#光伏方阵接地电阻均小于4Ω，详见附件37、附件38。 | 符合 |

子单元评价结论：本单元采用安全检查表法对该项目光伏区建筑进行检查，共检查6项，全部合格，该项目光伏区建筑符合相关法律、法规、标准和规范的要求。

### 5.3.3单元评价结论

本单元根据《火力发电厂与变电站设计防火标准》（GB50229-2019）、《光伏发电站设计规范》（GB50797-2012）等的相关规定，采用安全检查表法对该项目开关站主要建（构）筑物和光伏区建筑进行了检查，共检查19项，全部符合。项目开关站主要建（构）筑物、光伏区建筑符合相关法律、法规、标准和规范的要求。

- 5.4光伏发电设备及其系统单元评价

### 5.4.1光伏发电设备子单元评价

根据《光伏发电站设计规范》（GB50797-2012）、《高压/低压预装式变电站》（DL/T 537-2018）等标准规范编制安全检查表对光伏发电设备进行检查，具体检查内容见表5.4-1。

表5.4-1光伏发电设备及其系统单元安全检查表

| 序号 | 检查内容 | 检查依据 | 检查情况 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 用于并网光伏发电系统的逆变器性能应符合接入公用电网相关技术要求的规定，并具有有功功率和无功功率连续可调功能。用于大、中型光伏发电站的逆变器还应具有低电压穿越功能。 | 《光伏发电站设计规范》（GB50797-2012）第6.3.5条 | 该项目选用组串式逆变器，型号为：SG225HX，逆变器具备孤岛保护、低电压穿越、直流反接保护、交流短路保护、电流保护、浪涌保护等保护功能。 | 符合 |
|  | 海拔在2000m及以上高原地区使用的逆变器，应选用高原型（G）产品或采取降容使用措施。 | 《光伏发电站设计规范》（GB50797-2012）第6.3.9条 | 该项目场址位于云南省临沧市沧源县勐董镇永和村南侧的一片坡地山，布置组件区域为多块整体呈南向的坡地，场址距沧源县县城直线距离6.8km，场址地理坐标介于东经99°14'24"～99°15’05"，北纬23°05'06"～23°05'32"之间，海拔高程在1519m～1814m之间，无需使用高原型逆变器。 | 符合 |
|  | 汇流箱应具有下列保护功能： 1）应设置防雷保护装置。 2）汇流箱的输入回路宜具有防逆流及过流保护；对于多级汇流光伏发电系统，如果前级已有防逆流保护，则后级可不做防逆流保护。 3）汇流箱的输出回路应具有隔离保护措施。 4）宜设置监测装置。 | 《光伏发电站设计规范》（GB50797-2012）第6.3.12条 | 汇流箱进行防雷保护接地，设置防逆流及过流保护，输出回路设置隔离保护措施。 | 符合 |
|  | 室外汇流箱应有防腐、防锈、防暴晒等措施，汇流箱箱体的防护等级不低于IP54。 | 《光伏发电站设计规范》（GB50797-2012）第6.3.13条 | 该项目汇流箱具有防腐、防锈、防暴晒等措施；防护等级为IP65。 | 符合 |
|  | 光伏方阵内就地升压变压器的选择应符合下列要求： 1）宜选用自冷式、低损耗电力变压器。 2）变压器容量可按光伏方阵单元模块最大输出功率选取。 3）可选用高压（低压）预装式箱式变电站或变压器、高低压电气设备等组成的装配式变电站。对于在沿海或风沙大的光伏发电站，当采用户外布置时，沿海防护等级应达到IP65，风沙大的光伏发电站防护等级应达到IP54。 4）就地升压变压器可采用双绕组变压器或分裂变压器。 5就地升压变压器宜选用无励磁调压变压器。 | 《光伏发电站设计规范》（GB50797-2012）第8.1.3条 | 该项目光伏方阵就地箱式变压器型号为YBP-40.5/0.8-3150kVA或YBP-40.5/0.8-2500kVA，防护等级为IP23，其余功能符合要求。 | 符合 |
|  | 光伏发电站发电单元接线及就地升压变压器的连接应符合下列要求： 1）逆变器与就地升压变压器的接线方案应依据光伏发电站的容量、光伏方阵的布局、光伏组件的类别和逆变器的技术参数等条件，经技术经济比较确定。 2）一台就地升压变压器连接两台不自带隔离变压器的逆变器时，宜选用分裂变压器。 | 《光伏发电站设计规范》（GB50797-2012）第8.2.1条 | 该项目选用组串式逆变器，型号为：SG225HX，逆变器具备孤岛保护、低电压穿越、直流反接保护、交流短路保护、电流保护、浪涌保护等保护功能。11台组串式逆变器接入一台箱式变压器。 | 符合 |
|  | 箱式变电站中，用金属材料制成的基座和外壳、隔板等，必须经过防腐处理，并喷涂防护层。 | 《高压/低压预装式变电站》（DL/T 537-2018）第5.5.1.1条 | 该项目光伏区就地箱式变压器底座为混凝土浇筑平台。变压器外壳等已做防腐处理。 | 符合 |
|  | 箱式变电站应设足够的自然通风口，并采取必需的隔热措施。 | 《高压/低压预装式变电站》（DL/T 537-2018）第5.5.1.4条 | 该项目光伏区就地箱式变压器通风口设置合理，已采取必要的隔热措施。 | 符合 |

子单元评价结论：本单元采用安全检查表法对该项目发电设备进行检查，共检查8项，全部合格，该项目发电设备选择、安装等符合相关法律、法规、标准和规范的要求。

### 5.4.2光伏支架子单元评价

根据《光伏发电站设计规范》（GB50797-2012）等标准规范编制安全检查表对光伏支架进行检查，具体检查内容见表5.4-2。

表5.4-2光伏支架子单元安全检查表

| 序号 | 检查内容 | 检查依据 | 检查情况 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 光伏支架应结合工程实际选用材料、设计结构方案和构造措施，保证支架结构在运输、安装和使用过程中满足强度、稳定性和刚度要求，并符合抗震、抗风和防腐等要求。 | 《光伏发电站设计规范》（GB50797-2012）第6.8.1条 | 该项目光伏支架经过设计计算和防护处理。 | 符合 |
|  | 光伏支架材料宜采用钢材，材质的选用和支架设计应符合现行国家标准《钢结构设计规范》GB50017的规定。 | 《光伏发电站设计规范》（GB50797-2012）第6.8.2条 | 该项目光伏支架选用镀锌钢。 | 符合 |
|  | 支架应按承载能力极限状态计算结构和构件的强度、稳定性以及连接强度，按正常使用极限状态计算结构和构件的变形。 | 《光伏发电站设计规范》（GB50797-2012）第6.8.3条 | 该项目光伏支架经过设计计算，强度符合要求。 | 符合 |
|  | 支架的防腐应符合下列要求： 1）支架在构造上应便于检查和清刷； 2）钢支架防腐宜采用热镀浸锌，镀锌层平均厚度不应小于55μm。 3）当铝合金材料与除不锈钢以外的其他金属材料或与酸碱性的非金属材料接触、紧固时，宜采取隔离措施。 | 《光伏发电站设计规范》（GB50797-2012）第6.8.10条 | 该项目光伏支架采用镀锌钢材料，符合要求。 | 符合 |
|  | 钢支架的构造应符合下列规定： 1）用于次梁的板厚不宜小于1.5mm，用于主梁和柱的板厚不宜小于2.5mm，当有可靠依据时板厚可取2mm。 | 《光伏发电站设计规范》（GB50797-2012）第6.8.9条 | 该项目光伏支架立柱规格为φ152*4.0*1900；斜梁规格为C80*40*15*3918。 | 符合 |

子单元评价结论：本单元采用安全检查表法对该项目光伏支架进行检查，共检查5项，全部合格，该项目光伏支架选择、安装等符合相关法律、法规、标准和规范的要求。

### 5.4.3集电线路子单元评价

根据《光伏发电站设计规范》（GB50797-2012）、《电气装置安装工程 电缆线路施工及验收标准》（GB 50168-2018）等标准规范编制安全检查表对集电线路进行检查，具体检查内容见表5.4-3。

表5.4-3集电线路子单元安全检查表

| 序号 | 检查内容 | 检查依据 | 检查情况 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 光伏发电系统中，同一个逆变器接入的光伏组件串的电压、方阵朝向、安装倾角宜一致。 | 《光伏发电站设计规范》（GB50797-2012）第6.1.2条 | 该项目28块光伏板组成一串，最多二十串接入逆变器。同一个逆变器接入的光伏组件串的电压、方阵朝向、安装倾角一致。 | 符合 |
|  | 光伏方阵场地内应设置接地网，接地网除应采用人工接地极外，还应充分利用支架基础的金属构件。 | 《光伏发电站设计规范》（GB50797-2012）第8.8.3条 | 已按要求设置接地并进行接地电阻检测合格。 | 符合 |
|  | 光伏方阵接地应连续、可靠，接地电阻应不小于4Ω。 | 《光伏发电站设计规范》（GB50797-2012）第8.8.4条 | 已进行防雷接地电阻检测，1～7#光伏方阵接地电阻均小于4Ω，详见附件37、附件38。 | 符合 |
|  | 集中敷设于沟道、槽盒中的电缆宜选用C类阻燃电缆。 | 《光伏发电站设计规范》（GB50797-2012）第8.9.2条 | 电站使用的交流电缆型号为ZC-YJLHV22-1.8/3kV*150mm2，为C类阻燃电缆。 | 符合 |
|  | 光伏组件之间及组件与汇流箱之间的电缆应有固定措施和防晒措施。 | 《光伏发电站设计规范》（GB50797-2012）第8.9.3条 | 光伏阵区电缆已设置固定措施和防晒措施。 | 符合 |
|  | 动力电缆和控制电缆宜分开排列。 | 《光伏发电站设计规范》（GB50797-2012）第8.9.4条 | 动力电缆和控制电缆已分开敷设。 | 符合 |
|  | 电缆沟不得作为排水通路。 | 《光伏发电站设计规范》（GB50797-2012）第8.9.5条 | 电站设置专用排水沟，未将电缆沟作为排水沟使用。 | 符合 |
|  | 电缆的防火阻燃应采取下列措施： 1）在电缆穿过竖井、墙壁、楼板或进入电气盘、柜的孔洞处，用防火堵料密实封堵。 2）在重要的电缆沟和隧道中，按要求分段或用软质耐火材料设置阻火墙； 3）在重要回路的电缆，可单独敷设于专门的沟道中或耐火封闭槽盒内，或对其施加防火涂料、防火包带； 4）在电力电缆接头两侧及相邻电缆2～3m长的区段施加防火涂料或防火包带，必要时采用高强防爆耐火槽盒进行封闭； 5）按设计采用耐火或阻燃电缆； 6）按设计设置报警和灭火装置； 7）防火重点部位的出入口，应按设计要求设置防火门或防火卷帘。 | 《电气装置安装工程 电缆线路施工及验收标准》（GB 50168-2018）第7.0.2条 | 电缆使用铠装电缆，所有孔洞处均用防火堵料密实封堵，光伏区电缆输送电缆走廊敷设埋地及露天相结合，接地符合要求。 | 符合 |
|  | 明敷接地线，在导体的全长度或区间段及每个连接部位附近的表面，应涂以15～100mm宽度相等的绿色和黄色相间的条纹标识。当使用胶带时，应使用双色胶带。中性线宜涂淡蓝色标识。 | 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》（GB50169-2016）第3.3.8条 | 接地线接地已按规范标注颜色。 | 符合 |

子单元评价结论：本单元采用安全检查表法对该项目集电线路进行检查，共检查9项，全部合格，该项目集电线路敷设符合相关法律、法规、标准和规范的要求。

### 5.4.4单元评价结论

本单元采用安全检查表法对该项目光伏发电设备及其系统单元进行检查，共检查22项，全部合格。光伏发电设备的选用、光伏支架设计安装、集电线路敷设等符合相关法律、法规、标准和规范的要求。

- 5.5电气设备及其系统单元评价

### 5.5.1变压器子单元评价

根据《光伏发电站设计规范》（GB50797-2012）、《电力变压器运行规程》（DL/T572-2021）、《火力发电厂与变电站设计防火标准》（GB 50229-2019）等标准规范编制安全检查表对集电线路进行检查，具体检查内容见表5.5-1。

表5.5-1变压器子单元安全检查表

| 序号 | 检查内容 | 检查依据 | 检查情况 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 光伏发电站升压站主变压器的选择应符合下列要求： 1）应优先选用自冷式、低损耗电力变压器。 2）当无励磁调压电力变压器不能满足电力系统调压要求时，应采用有载调压电力变压器。 3）主变压器容量可按光伏发电站的最大连续输出容量进行选取，且宜选用标准容量 | 《光伏发电站设计规范》（GB50797-2012）第8.1.2条 | 本项目无主变压器，站用变型号为DKSC11-250/35 10±2×2.5%，其功能满足要求。 | 符合 |
|  | 释压装置的安装应保证事故喷油畅通，并且不得喷入电缆沟、母线及其他设备上，必要时应予遮挡。事故放油阀应安装在变压器下部，且放油口朝下。 | 《电力变压器运行规程》（DL/T572-2021）第3.2.1条 | 本项目SVG降压变释压装置设置符合要求。 | 符合 |
|  | 变压器铁芯接地点必须引至变压器底部，变压器中性点应有两根与主接地网不同地点连接的接地引下线，且每根接地线应符合热稳定要求。 | 《电力变压器运行规程》（DL/T572-2021）第3.2.11条 | 本项目SVG降压变接地符合要求。 | 符合 |
|  | 在室外变压器围栏入口处，应安装“止步，高压危险”，在变压器爬梯处安装“禁止攀登”等安全标志牌。 | 《电力变压器运行规程》（DL/T572-2021）第3.2.12条 | 本项目室外SVG降压变围栏设置有“高压危险、禁止入内”等安全标志牌。 | 符合 |
|  | 屋外单台油量为1000kg以上的电气设备，应设置贮油或挡油设施。挡油设施的容积宜按油量的 20%设计，并应设置将事故油排至安全处的设施；当不能满足上述要求且变压器未设置水喷雾灭火系统时，应设置能容纳全部油量的贮油设施。当设置有油水分离措施的总事故贮油池时，其容量宜按最大一个油箱容量的60%确定。贮油或挡油设施应大于变压器外廓每边各1m。 | 《火力发电厂与变电站设计防火标准》（GB 50229-2019）第6.6.7条 | 本项目室外SVG降压变设置有贮油池，其容积符合要求。 | 符合 |
|  | 贮油设施内应铺设卵石层，其厚度不应小于250mm，卵石直径宜为50～80mm。 | 《火力发电厂与变电站设计防火标准》（GB 50229-2019）第6.6.8条 | 本项目室外SVG降压变设置有贮油池铺设有卵石层。 | 符合 |

子单元评价结论：本单元采用安全检查表法对该项目变压器进行检查，共检查6项，全部合格，该项目变压器选择、安装等符合相关法律、法规、标准和规范的要求。

### 5.5.2电力电缆及配电装置子单元评价

根据《光伏发电站设计规范》（GB50797-2012）、《电气装置安装工程 电缆线路施工及验收标准》（GB 50168-2018）等标准规范编制安全检查表对电力电缆及配电装置进行检查，具体检查内容见表5.5-2。

表5.5-2电力电缆及配电装置子单元安全检查表

| 序号 | 检查内容 | 检查依据 | 检查情况 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 光伏发电站发电母线电压应根据接入电网的要求和光伏发电站的安装容量，经技术经济比较后确定，并宜符合下列规定： 1）光伏发电站安装总容量小于或等于1MWp时，宜采用0.4kV-10kV电压等级。 2）光伏发电站安装总容量大于1MWp，且不大于30MWp时，宜采用10kV-35kV电压等级。 3）光伏发电站安装容量大于30MWp时，宜采用35kV电压等级。 | 《光伏发电站设计规范》（GB50797-2012）第8．2．2条 | 本项目安装总容量为26.883MWp，发电母线电压等级为35KV。 | 符合 |
|  | 光伏发电站发电母线的接线方式应按本期、远景规划的安装容量、安全可靠性、运行灵活性和经济合理性等条件选择，并应符合下列要求： 1）光伏发电站安装容量小于或等于30MW时，宜采用单母线接线。 2）光伏发电站安装容量大于30MW时，宜采用单母线或单母线分段接线。 3）当分段时，应采用分段断路器。 | 《光伏发电站设计规范》（GB50797-2012）第8.2.3条 | 本项目安装总容量为20MW，为单母线接线。 | 符合 |
|  | 光伏发电站站用电系统的电压宜采用380V。 | 《光伏发电站设计规范》（GB50797-2012）第8.3.1条 | 本项目站用电系统的电压为380V和220V。 | 符合 |
|  | 380V站用电系统，应采用动力与照明网络共用的中性点直接接地方式。 | 《光伏发电站设计规范》（GB50797-2012）第8.3.2条 | 本项目采用动力与照明网络共用的中性点直接接地方式。 | 符合 |
|  | 站用电工作电源引接方式宜符合下列要求： 1）光伏发电站有发电母线时，宜从发电母线引接供给自用负荷。 2）当技术经济合理时，可由外部电网引接电源供给发电站自用负荷。 3）当技术经济合理时，就地逆变升压室站用电也可由各发电单元逆变器变流出线侧引接，但升压站（或开关站）站用电应按本条的第1款或第2款中的方式引接。 | 《光伏发电站设计规范》（GB50797-2012）第8.3.3条 | 本项目站用电采用35kV接地变母线引接，从10kV场外变母线接引作为备用电源。 | 符合 |
|  | 站用电系统应设置备用电源，其引接方式宜符合下列要求： 1）当光伏发电站只有一段发电母线时，宜由外部电网引接电源。 2）当发电母线为单母线分段接线时，可由外部电网引接电源，也可由其中的另一段母线上引接电源。 3）各发电单元的工作电源分别由各自的就地升压变压器低压侧引接时，宜采用邻近的两发电单元互为备用的方式或由外部电网引接电源。 4）工作电源与备用电源间宜设置备用电源自动投入装置。 | 《光伏发电站设计规范》（GB50797-2012）第8.3.4条 | 动力与照明网络共用的中性点直接接地方式。 | 符合 |
|  | 升压站35kV以上配电装置应根据地理位置选择户内或户外布置。在沿海及土石方开挖工程量大的地区宜采用户内配电装置；在内陆及荒漠不受气候条件、占用土地及施工工程量等限制时，宜采用户外配电装置。 | 《光伏发电站设计规范》（GB50797-2012）第8.5.2条 | 本项目不涉及35kV以上配电装置。 | 符合 |
|  | 10kV-35kV配电装置宜采用户内成套式高压开关柜配置型式，也可采用户外装配式配电装置。 | 《光伏发电站设计规范》（GB50797-2012）第8.5.3条 | 本项目成套式高压开关柜配置型式。 | 符合 |
|  | 光伏发电站的无功补偿装置应按电力系统无功补偿就地平衡和便于调整电压的原则配置。 | 《光伏发电站设计规范》（GB50797-2012）第8.6.1条 | 本项目无功补偿装置设置符合要求。 | 符合 |
|  | 无功补偿装置设备的型式宜选用成套设备。 | 《光伏发电站设计规范》（GB50797-2012）第8.6.3条 | 本项目无功补偿装置设备为成套设备。 | 符合 |
|  | 无功补偿装置依据环境条件、设备技术参数及当地的运行经验，可采用户内或户外布置型式，并应考虑维护和检修方便。 | 《光伏发电站设计规范》（GB50797-2012）第8.6.4条 | 本项目无功补偿装置为户外布置型式，检维修方便。 | 符合 |

子单元评价结论：本单元采用安全检查表法对该项目电力电缆及配电装置进行检查，共检查11项，全部合格，该项目电力电缆及配电装置选择、安装敷设等符合相关法律、法规、标准和规范的要求。

### 5.5.3电气二次设备及系统子单元评价

根据《光伏发电站设计规范》（GB50797-2012）、《电气装置安装工程 盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》（GB50171-2012）等标准规范编制安全检查表对电气二次设备及系统进行检查，具体检查内容见表5.5-3。

表5.5-3电气二次设备及系统子单元安全检查表

| 序号 | 检查内容 | 检查依据 | 检查情况 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 电气二次设备应布置在继电保护器室，继电器室面积应满足设备布置和定期巡视维护的要求，并留有备用屏位。屏、柜的布置宜与配电装置间隔排列次序对应。 | 《光伏发电站设计规范》（GB50797-2012）第8.7.3条 | 本项目电气二次设备统一布置在电气预制舱内，屏、柜的布置符合要求。 | 符合 |
|  | 升压站内各级电压等级的断路器以及隔离开关、接地开关、有载调压的主变分接头位置及站内其他重要设备的启动（停止）等元件应在控制室内监控。 | 《光伏发电站设计规范》（GB50797-2012）第8.7.4条 | 本项目断路器、隔离开关等在控制室内监控。 | 符合 |
|  | 35kV母线可装设母差保护。 | 《光伏发电站设计规范》（GB50797-2012）第8.7.5条 | 本项目装设母线差压保护。 | 符合 |
|  | 光伏发电站逆变器、跟踪器的控制应纳入监控系统。 | 《光伏发电站设计规范》（GB50797-2012）第8.7.6条 | 本项目逆变器等在控制室监控。 | 符合 |
|  | 大中型光伏发电站应采用计算机监控系统，主要功能应符合下列要求： 1应对发电站电气设备进行安全监控； 2应满足电网调度自动化要求，完成遥测、遥信、遥调、遥控等远动功能。 3电气参数的实时监测，也可根据需要实现其他电气设备的监控操作。 | 《光伏发电站设计规范》（GB50797-2012）第8.7.7条 | 本项目采用计算机监控系统。 | 符合 |
|  | 光伏发电站计算机监控系统的电源应安全可靠，站控层应采用交流不停电电源（UPS）系统供电，交流不停电电源系统持续供电时间不宜小于1h | 《光伏发电站设计规范》（GB50797-2012）第8.7.9条 | 本项目计算机监控系统设置有不间断电源。 | 符合 |
|  | 配电线路应装设短路保护、过负荷保护。 | 《低压配电设计规范》（GB50054-2011）第6.1.1条 | 本项目配电线路设有短路保护、过载保护。 | 符合 |
|  | 盘、柜及二次回路接线： 1）固定和接地应可靠，漆层完好、清洁整齐。 2）电器元件齐全完好，安装位置正确，接线准确，固定连接可靠，标志齐全清晰，绝缘符合要求。 3）手车开关柜推入与拉出应灵活，机械闭锁可靠。 4）柜内一次设备的安装质量符合要求，照明装置齐全。 5）盘、柜及电缆管道安装后封堵完好，应有防积水、防结冰、防潮、防雷措施。 6）操作与联动试验正确。 7）所有二次回路接线准确，连接可靠，标志齐全清晰，绝缘符合要求。 | 《电气装置安装工程 盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》（GB50171-2012）第8.0.1条 | 本项目盘、柜及二次回路接线符合1—7条要求。 | 符合 |

子单元评价结论：本单元采用安全检查表法对该项目电气二次设备及系统进行检查，共检查8项，全部合格，该项目电气二次设备及系统选择、布置等符合相关法律、法规、标准和规范的要求。

### 5.5.4单元评价结论

本单元采用安全检查表法对该项目电气设备及其系统单元进行检查，共检查25项，全部合格。该项目变压器、电力电缆及配电装置、电气二次设备及系统的选型与安装等符合相关法律、法规、标准和规范的要求。

- 5.6公用工程单元评价

- 5.6.1给排水系统子单元评价

根据《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）、《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）、《室外排水设计标准》（GB50014-2021）、《光伏发电站设计规范》（GB50797-2012）等相关内容采用安全检查表对给排水系统符合性评价，具体检查内容见表5.6-1。

表5.6-1给排水系统子单元安全检查表

| 序号 | 检查内容 | 检查依据 | 检查情况 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 场地应有完整、有效的雨水排水系统。场地雨水的排除方式，应结合工业企业所在地区的雨水排除方式、建筑密度、环境卫生要求、地质条件等因素，合理选择暗管、明沟或地面自然排渗等方式。厂区宜采用暗管排水。 | 《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）第6.4.1条 | 该项目开关站和光伏区有完整、有效的雨水排水系统。 | 符合 |
|  | 场地雨水排水设计流量计算，应符合现行国家标准《室外排水设计标准》GB50014-2021规定。 | 《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）第 6.4.2条 | 该项目场地雨水排量符合相关要求。 | 符合 |
|  | 当采用明沟排水时，排水沟宜沿铁路、道路布置，并宜避免与其交叉。排出厂外的雨水，应避免对其它工程设施或农田造成危害。 | 《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）第 6.4.3条 | 该项目的排水设施均沿道路设置，不会对其他设施造成危害。 | 符合 |
|  | 建筑物室外消火栓设计流量不应小于表3.3.2的规定。 | 《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）第3.3.2条 | 该项目开关站室外消火栓设计流量符合规定。 | 符合 |
|  | 消防水泵房应设直通室外的安全出口，当消防水泵房设置在地下时，其疏散出口应靠近安全出口。 | 《火力发电厂与变电站设计防火标准》（GB50229-2019）第11.5.14条 | 消防水泵房设有直通室外的安全出口。 | 符合 |
|  | 消防水泵应设置备用泵，备用泵的流量和扬程不应小于最大一台消防泵的流量和扬程。 | 《火力发电厂与变电站设计防火标准》（GB50229-2019）第11.5.18条 | 设置两台消防水泵，一用一备。 | 符合 |
|  | 排水明沟的铺砌方式，应根据所处地段的土质和流速等情况确定，应符合下列规定：（1）厂区明沟宜加铺砌；（2）对厂容、卫生和安全要求较高的地段，尚应铺设盖板；（3）矿山及厂区的边缘地段，可采用土明沟。 | 《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）第7.4.4条 | 该项目的排水设施均按要求进行了布置。 | 符合 |
|  | 厂区排水按照《室外排水设计标准》（GB50014-2021）第4.1.2条的规定，排水管渠平面位置和高程，应根据地形、土质、地下水位、道路情况原有的和规划的地下设施以及施工条件等因素综合考虑确定。 | 《室外排水设计标准》（GB50014-2021） 第4.1.2条 | 该项目排水管渠设置要求。 | 符合 |
|  | 光伏发电站给排水设计应符合下列要求： 1应满足生产、生活和消防用水要求，且应符合现行国家标准《建筑给水排水设计标准》GB50015-2019的规定。 2应合理利用水资源和保护水体，且排水设计应符合现行国家标准《污水综合排放标准》GB8978的规定。 | 《光伏发电站设计规范》（GB50797-2012） 第11.1.1条 | 该项目排水设计符合要求。 | 符合 |
|  | 生活饮用水的水质应符合现行国家标准《生活饮用水卫生标准》GB5749的规定。 | 《光伏发电站设计规范》（GB50797-2012） 第11.1.3条 | 项目开关站建有生活用水点。 | 符合 |

子单元评价结论：本单元采用安全检查表法对该项目给排水系统子单元进行检查，共检查10项，全部合格，该项目给排水设施设置符合相关法律、法规、标准和规范的要求。

- 5.6.2消防系统子单元评价

根据《中华人民共和国消防法》、《建筑设计防火规范》(GB50016-2014[2018年版])、《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）、《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）、《光伏发电站设计规范》（GB50797-2012）等相关内容采用安全检查表对消防系统符合性评价，具体检查内容见表5.6-2。

表5.6-2消防系统子单元安全检查表

| 序号 | 检查内容 | 检查依据 | 检查情况 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 按照国家标准、行业标准配置消防设施、器材，设置消防安全标志，并定期组织检验、维修，确保完好有效。 | 《中华人民共和国消防法》第十六条 | 项目建设现场符合设计要求。 | 符合 |
|  | 按照国家工程建设消防技术标准需要进行消防设计的建设工程竣工，进行消防验收、备案。 | 《中华人民共和国消防法》第十三条 | 该项目已完成消防验收，取得消防验收意见书，见附件15。 | 符合 |
|  | 单位应当按照有关规定定期对灭火器进行维护保养和维修检查。对灭火器应当建立档案资料，记明配置类型、数量、设置位置、检查维修单位（人员）、更换药剂的时间等有关情况。 | 《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》（公安部令第61号）第二十九条 | 该电站每月对消防器材进行检查。 | 符合 |
|  | 灭火器应设置在位置明显和便于取用的地点，且不得影响安全疏散。 | 《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）第5.1.1条 | 该项目灭火器的设置符合要求。 | 符合 |
|  | 灭火器的摆放应稳固，其铭牌应朝外。手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上，其顶部离地面高度不应大于1.50m；底部离地面高度不宜小于0.08m。灭火器箱不得上锁。 | 《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）第5.1.3条 | 该项目灭火器的摆放符合规定。 | 符合 |
|  | 灭火器不宜设置在潮湿或强腐蚀性的地点。当必须设置时，应有相应的保护措施。灭火器设置在室外时，应有相应的保护措施。 | 《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）第5.1.4条 | 该项目灭火器设置在专用落地式灭火器箱内。 | 符合 |
|  | 灭火器的最大保护距离应符合GB50140第5.2条的规定。 | 《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）第5.2条 | 灭火器的最大保护距离符合GB50140第5.2条的规定。 | 符合 |
|  | 不同场所消火栓系统和固定冷却水系统的火灾延续时间不应小于表3.6.2的规定。 | 《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）第 3.6.2条 | 该项目消火栓系统设置符合要求。 | 符合 |
|  | 建（构）筑物构件的燃烧性能和耐火极限应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》（GB50016-2014[2018年版]）的规定。 | 《光伏发电站设计规范》（GB50797-2012）第14.1.2条。 | 该项目建筑物经消防验收，取得消防验收意见书，耐火极限符合要求。 | 符合 |
|  | 电站内的建（构）筑物与电站外的民用建（构）筑物及各类厂房、库房、堆场、储罐之间的防火间距应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》（GB50016-2014[2018年版]）的规定。 | 《光伏发电站设计规范》（GB50797-2012）第14.1.3条。 | 该项目防火间距符合要求。 | 符合 |
|  | 控制室室内装修应采用不燃材料。 | 《光伏发电站设计规范》（GB50797-2012）第14.1.5条。 | 该项目建筑物经消防验收，取得消防验收意见书，控制室室内装修未使用易燃材料。 | 符合 |
|  | 大、中型光伏发电站内的消防车道宜布置成环形；当为尽端式车道时，应设回车场地或回车道。消防车道宽度及回车场的面积应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》（GB50016-2014[2018年版]）的规定。 | 《光伏发电站设计规范》（GB50797-2012）第14.1.7条。 | 该项目消防车道设置符合要求。 | 符合 |
|  | 消防沙箱应为红色，消防沙箱上部应有白色的“消防沙箱”字样，消防铲、消防桶等消防用具应为红色。 | 《火力发电企业生产安全设施配置》（DL/T1123-2009）第5.21.6条 | 该项目开关站SVG变压器旁消防沙箱设置符合要求。 | 符合 |
|  | 灭火器适当位置贴“试验合格证”标签，灭火器箱前部应标注“灭火器箱”、火警电话、场内火警电话机编号等。 | 《火力发电企业生产安全设施配置》（DL/T1123-2009）第5.21.4条 | 该项目灭火器设置符合要求。 | 符合 |
|  | 火灾自动报警系统的设计，应符合《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013的规定。 | 《光伏发电站设计规范》（GB50797-2012）第14.5.10条 | 该项目电气预制舱设置有一套火灾自动报警系统。 | 合格 |
|  | 火灾光警报装置应安装在安全出口附近明显处，距地面1.8m以上。光警报器与消防应急疏散指示标志不宜在同一面墙上，安装在同一面墙上时，距离应大于1m。 | 《火灾自动报警系统施工及验收标准》（GB50166-2019）第3.8条 | 该项目火灾声光警报装置符合要求。 | 符合 |

子单元评价结论：本单元采用安全检查表法对该项目消防系统子单元进行检查，共检查16项，全部合格，该项目消防系统设置符合相关法律、法规、标准和规范的要求。

- 5.6.3通风及防排烟系统子单元评价

根据《光伏发电站设计规范》（GB50797-2012）、《变电站运行导则》（DL/T969-2005）等相关内容采用安全检查表对通风及防排烟系统符合性评价，具体检查内容见表5.6-3。

表5.6-3通风及防排烟系统子单元安全检查表

| 序号 | 检查内容 | 检查依据 | 检查情况 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 光伏发电站各类建筑应有良好的自然通风。当自然通风达不到室内空气参数要求时，可采用自然与机械联合通风、机械通风、局部空气调节等方式。通风系统应考虑防风沙措施。 | 《光伏发电站设计规范》（GB50797-2012）第11.2.7条 | 主控室、配电装置室、继保室建筑墙面上均设置通风风机及空调；通风采用机械通风与空调相结合的方式对室内温度进行调节。 | 符合 |
|  | 蓄电池室采用机械通风时，室内空气不应再循环，室内应保持负压。通风机及其电机应为防爆型，并应直接连接。 | 《火力发电厂与变电站设计防火标准》（GB 50229-2019）第8.3.4条 | 该项目蓄电池室通风设置符合要求。 | 符合 |
|  | 建筑物门窗应根据通风、采暖和采光的需要合理布置，必要时可采用双层门窗。 | 《光伏发电站设计规范》（GB50797-2012）第10.2.3条 | 该项目建筑物门窗设置符合要求。 | 符合 |
|  | 建筑物通风、采暖要求设置保温隔热层。 | 《光伏发电站设计规范》（GB50797-2012）第10.2.4条 | 该项目建筑物通风、采暖按要求设置保温隔热层 | 符合 |
|  | 箱式变电站应设足够的自然通风口，并采取必需的隔热措施。 | 《高压/低压预装式变电站》（DL/T 537-2018）第5.5.1.4条 | 该项目光伏区就地箱式设置足够的自然通风口。 | 符合 |
|  | SF6断路器气体压力应正常；管道无漏气声；安装于室内的SF6断路器通风设施完好。 | 《变电站运行导则》（DL/T969-2005）第6.6.2.1条 | 该项目SF6断路器通风良好 | 符合 |

- 子单元评价结论：本单元采用安全检查表法对该项目通风及防排烟系统子单元进行检查，共检查6项，全部合格，该项目通风及防排烟系统设置符合相关法律、法规、标准和规范的要求。

- 5.6.4防雷及接地系统子单元评价

根据《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010）、《交流电气装置的接地设计规范》（GB/T50065-2011）等标准规范编制安全检查表对企业的防雷及接地设施进行检查，具体检查内容见表5.6-4。

表5.6-4防雷及接地子单元安全检查表

| 序号 | 检查内容 | 检查依据 | 检查情况 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 各类防雷建筑物应设防直击雷的外部防雷装置，并应采取防闪电电涌侵入的措施。第一类防雷建筑物和本规范第3.0.3条5～7款所规定的第二类防雷建筑物，尚应采取防闪电感应的措施。 | 《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010） 第4.1.1条 | 各类防雷建筑物采取了防直击雷的外部防雷装置，并采取了防闪电电涌侵入的措施。 | 符合 |
|  | 各类防雷建筑物应设内部防雷装置，并应符合下列规定： 1.在建筑物的地下室或地面层处，以下物体应与防雷装置做防雷等电位连接： （1）建筑物金属体。 （2）金属装置。 （3）建筑物内系统。 （4）进出建筑物的金属管线。 2.除本条1款的措施外，外部防雷装置与建筑物金属体、金属装置、建筑物内系统之间，尚应满足间隔距离的要求。 | 《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010） 第4.1.2条 | 设有内部防雷装置。预制舱及接地变采用金属外壳作为防直击雷保护，金属外壳通过多点与接地主连接 | 符合 |
|  | 外部防雷装置的接地应和防雷电感应、内部防雷装置、电气和电子系统等接地共用接地装置，并应与引入的金属管线做等电位连接。外部防雷装置的专设接地装置宜围绕建筑物敷设成环形接地体。 | 《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010） 第4.3.4条 | 建筑物外部防雷装置的接地和防雷电感应、内部防雷装置、电气和电子系统等接地共用接地装置，并与引入的金属管线做等电位连接。 | 符合 |
|  | 防雷装置的接地应与电气和电子系统等接地共用接地装置，并应与引入的金属管线做等电位连接。外部防雷装置的专设接地装置宜围绕建筑物敷设成环形接地体。 | 《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010） 第4.4.4条 | 与电气和电子系统等接地共用接地装置，并与引入的金属管线做等电位连接。 | 符合 |
|  | 4.5.1 发电厂和变电站雷电保护的接地，应符合下列要求：1 发电厂和变电站配电装置构架上避雷针（含悬挂避雷线的架构）的接地引下线应与接地网连接，并应在连接处加装集中接地装置。引下线与接地网的连接点至变压器接地导体（线）与接地网连接点之间沿接地极的长度，不应小于15m。 | 《交流电气装置的接地设计规范》（GB/T50065-2011）第4.5.1条 | 该项目开关站室外SVG连接变区域设置1支15m高独立避雷针作为防直击雷保护。 | 符合 |

子单元评价结论：本单元采用安全检查表法对该项目防雷及接地系统子单元进行检查，共检查5项，全部合格，该项目防雷及接地设施设置符合相关法律、法规、标准和规范的要求。

### 5.6.5单元评价结论

本项目给排水系统、消防系统、防雷及接地系统、通风及防排烟系统等公用工程设施评价分析均符合相关法律、法规、标准和规范的要求。

- 5.7常规防护及作业环境单元

根据《机械安全防护装置固定式和活动式防护装置的设计与制造一般要求》（GB/T8196-2018）、《安全标志及其使用导则》（GB2894-2008）等的相关规定编制安全检查表对电站常规防护措施、作业环境、防护用品等现状检查评估。具体检查内容见表5-7。

表5-7常规防护及作业环境单元安全检查表

| 序号 | 检查内容 | 检查依据 | 检查情况 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 一 | 常规防护 |  |  |  |
|  | 支撑宜采用角钢、钢板或钢板焊成T型钢制作，埋设或焊接时必须牢固可靠。 | 《固定式钢梯及平台安全要求第1部分：钢直梯》（GB4053.1-2009）第4.1.2条 | 支撑用钢板、角钢埋设及焊接牢固可靠。 | 符合 |
|  | 防护要求： 1）距下方相邻地板或地面1.2m及以上的平台、通道或工作面的所有敞开边缘应设置防护栏杆。 2）在平台、通道或工作面上可能使用工具、机器部件或物品场合，应在所有敞开边缘设置带踢脚板的防护栏杆。 4.）当平台设有满足踢脚板功能及强度要求的其他结构边沿时，防护栏杆可不设踢脚板。 | 《固定式钢梯及平台安全要求第3部分：工业防护栏杆及钢平台》（GB4053.3-2009）第4.1条 | 配电预制舱平台按要求设置防护栏杆和踢脚板。 | 符合 |
|  | 锐边等防护装置的设计和制造不应使其有暴露的锐边和尖角，或者其他危险突出物。 | 《机械安全防护装置固定式和活动式防护装置的设计与制造一般要求》（GB/T8196-2018）第5.3.7条 | 现场的防护装置没有暴露的锐边和尖角。 | 符合 |
|  | 连接的牢固性焊接、粘接或机械式紧固连接应有足够的强度，以承受可合理预见的载荷。在使用粘接剂的场合，应使其与所采用的工艺和使用的材料兼容。在使用机械紧固件的场合，其强度、数量和间距应足以保证防护装置的稳定性和刚度。 | 《机械安全防护装置固定式和活动式防护装置的设计与制造一般要求》（GB/T8196-2018）第5.3.8条 | 机械紧固件的强度、数量和间距能保证防护装置的稳定性和刚度。 | 符合 |
|  | 固定式防护装置的拆卸对于防护装置可拆卸的固定部件，只能借助工具才可以拆卸。 | 《机械安全防护装置固定式和活动式防护装置的设计与制造一般要求》（GB/T8196-2018）第5.3.9条 | 防护装置可拆卸的固定部件，只能借助工具才可以拆卸。 | 符合 |
|  | 在平台、通道或工作面上可能使用工具、机器部件或物品场合，应在所有敞开边缘设置带踢脚板的防护栏杆。 | 《固定式钢梯及平台安全要求 第3部分：工业防护栏杆及钢平台》（GB4053.3-2009）第4.1.2条 | 平台、通道等边缘已设置踢脚板。 | 符合 |
| - 二 | 安全色与安全标志 |  |  |  |
|  | 如果进入防护区域可使人员暴露于剩余风险（如辐射），则应在进入点设置相应的警告标识。 | 《机械安全防护装置固定式和活动式防护装置的设计与制造一般要求》（GB/T8196-2018）第5.21条 | 企业变压器等工频电磁场已设置当心电磁辐射标志牌。 | 符合 |
|  | 使用安全色时要考虑周围的亮度及同其他颜色的关系，要使安全色能正确辨认。 | 《安全色》（GB2893-2008）A.3 | 该企业使用的安全色符合相关要求。 | 符合 |
|  | 标志牌设置的高度，应尽量与人眼的视线高度相一致。悬挂式和柱式的环境信息标志牌的下缘距地面的高度不宜小于2m，局部信息标志设置高度视具体情况确定。 | 《安全标志及其使用导则》（GB2894-2008） 第8条 | 该企业内的标志牌设置高度符合要求。 | 符合 |
|  | 标志牌不应设在门、窗、架等可移动的物体上，以免标志牌随母体物体相应移动，影响认读，标志牌前不得放置妨碍认读的障碍物。 | 《安全标志及其使用导则》（GB2894-2008）第9.1条 | 该企业内的标志牌未设置在可移动的物体上，均固定牢靠。 | 符合 |
|  | 安全标志牌至少每半年检查一次，如发现有破损、变形、褪色等不符合要求时，应及时修正或更换。 | 《安全标志及其使用导则》（GB2894-2008）第10.1条 | 该企业对安全标志牌的安全管理到位，并对其及时进行维护和更换。 | 符合 |
|  | 不允许靠近的危险区域，如：高压试验区、高压线、输变电设备的附近应设有禁止靠近的禁止标志。 | 《安全标志及其使用导则》（GB2894-2008）第4.1.3条表1编号1-12 | 企业电气设备设“止步高压危险”禁止标志牌。 | 符合 |
|  | 有可能发生触电危险的电器设备和线路，如：配电室、开关等应设有当心触电的警告标志。 | 《安全标志及其使用导则》（GB2894-2008）第4.2.3条表2编号2-7 | 企业可能发生触电的危险电器和场所设置有当心触电警告标志。 | 符合 |
|  | 变电站入口醒目位置应装设“未经许可，不得入内”禁止标志牌，“必须戴安全帽”指示标志牌，安全须知文字标志牌和标明电压等级、编号的名称标志。安全须知并明确变电站电压等级、编号、名称以及进入变电站注意事项等内容。 | 《火力发电企业生产安全设施配置》（DL/T1123-2009）第 5.3.1.1条 | 企业开关站入口设置有相关警示标志牌， | 符合 |
|  | 变电站应装设高度不低于1.5m的全封闭固定围栏或围墙，围栏或围墙四周应悬挂“止步高压危险”警告标志牌，相邻标志牌间隔不应超过30m | 《火力发电企业生产安全设施配置》（DL/T1123-2009）第5.3.1.3条 | 该项目SVG变压器设置有围栏和相应警示牌。 | 符合 |
|  | 变电站内构架应设置爬梯，爬梯应有可靠的接地设施，禁止攀登的构架距离地面1.5m处应设置防护门，防护门应为红色，并加锁悬挂“禁止攀登高压危险”禁止标志牌。 | 《火力发电企业生产安全设施配置》（DL/T1123-2009）第5.3.1.12条 | 该项目电气预制舱等设置有爬梯，并有禁止攀登标志牌。 | 符合 |
|  | 配电室入口醒目位置，应装设标明电压等级、编号、名称的建筑物标志牌（直流配电室还应注明电源性质）和“未经许可不得入内”禁止标志牌。 | 《火力发电企业生产安全设施配置》（DL/T1123-2009）第5.4.1.1条 | 该项目电气预制舱各门口设置有“未经许可不得入内”禁止标志牌。 | 符合 |
|  | 配电室、电子设备间、继电保护室、计算机室、通信室出入口应加设高度不低于400mm的防小动物板。 | 《火力发电企业生产安全设施配置》（DL/T1123-2009）第5.4.1.3条。 | 该项目配电室门口设置有符合要求的防小动物进入措施。 | 符合 |
| - 三 | 防护用品 |  |  |  |
|  | 用人单位必须采用有效的职业病防护设施，并为劳动者提供个人使用的职业病防护用品。用人单位为劳动者个人提供的职业病防护用品必须符合防治职业病的要求；不符合要求的，不得使用。 | 《中华人民共和国职业病防治法》第二十条 | 该项目已开展职业卫生三同时建设。 | 符合 |
|  | 企业应当建立健全劳动防护用品的采购、验收、保管、发放、使用、报废等管理制度。 | 《生产过程安全卫生要求总则》（GB/T12801-2008） 第6.2.5条 | 建立有相关制度，并按时发放劳保用品。 | 符合 |
|  | SF6电气设备配电装置室，应配备SF6气体净化回收装置，在户内设备安装场所的地面应安装带报警装置的氧量仪和SF6浓度仪。 | 《火力发电厂职业卫生设计规程》（DL5454-2012）第6.4.4条 | 配电预制舱设置有SF6在线监测报警系统报警仪。 | 符合 |
|  | 进入受限空间作业前，应针对作业内容，对受限空间进行危险识别和风险评估，制定相应的作业程序及安全措施。 | 《生产过程安全卫生要求总则》（GB/T12801-2008）第6.4.5条 | 该电站配备有有限空间作业安全管理制度和相应的器材。 | 符合 |

单元评价结论：共检查22项，全部合格。企业的常规安全防护设施符合《生产设备安全卫生设计总则》（GB5083-2023）、《生产过程安全卫生要求总则》（GB/T12801-2008）、《机械安全 防护装置固定式和活动式防护装置的设计与制造一般要求》（GB/T8196-2018）等相关要求。

- 5.8安全管理单元评价

根据《中华人民共和国安全生产法》（国家主席令第88号）、《云南省安全生产条例》（云南省第十二届人民代表大会常务委员会公告第63号修订，2018年1月1日施行）、《生产安全事故应急预案管理办法》（应急管理部令第2号）、《云南省人民政府关于印发云南省生产经营单位安全生产主体责任规定的通知》（云政规〔2022〕4号）等法律、法规编制安全检查表，对企业安全生产管理单元进行检查，具体评价内容见表5-8。

表5-8安全管理单元安全检查表

| 序号 | 检查内容 | 检查依据 | 检查情况 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 一 | 安全生产管理机构 |  |  |  |
|  | 矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位和危险物品的生产、经营、储存、装卸单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。 前款规定以外的其他生产经营单位，从业人员超过一百人的，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员；从业人员在一百人以下的，应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员。 | 《中华人民共和国安全生产法》（主席令第88号）第二十四条 | 企业成立安全生产领导小组，电站配备了兼职安全生产管理人员。 | 符合 |
|  | 生产经营单位应当依法设置与自身规模、风险相适应的安全生产管理机构，或者配备足够的专（兼）职安全生产管理人员，其安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责： （一）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案； （二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况； （三）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施； （四）组织或者参与本单位应急救援演练； （五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议； （六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为； （七）督促落实本单位安全生产整改措施； （八）督促落实安全生产规章制度和操作规程； （九）督促设施、设备管理者和使用者定期进行安全检测、检验、检查； （十）督促从业人员依法持证上岗、正确佩戴和使用劳动防护用品； （十一）及时报告事故隐患排查治理信息和安全生产情况。 | 《云南省人民政府关于印发云南省生产经营单位安全生产主体责任规定的通知》（云政规〔2022〕4号）第九条 | 企业成立安全生产领导小组，电站配备了兼职安全生产管理人员。 | 符合 |
| - 二 | 安全生产责任制 |  |  |  |
|  | 生产经营单位的主要负责人是本单位安全生产第一责任人，对本单位的安全生产工作全面负责。其他负责人对职责范围内的安全生产工作负责。 | 《中华人民共和国安全生产法》（主席令第88号）第五条 | 公司主要负责人为安全生产第一责任人。 | 符合 |
|  | 生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。 | 《中华人民共和国安全生产法》（主席令第88号）第四条 | 制定了横向、纵向安全责任制度，基本包括了全部职能部门和承包运维人员的职责。 | 符合 |
|  | 生产经营单位的全员安全生产责任制应当明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。 生产经营单位应当建立相应的机制，加强对全员安全生产责任制落实情况的监督考核，保证全员安全生产责任制的落实。 | 《中华人民共和国安全生产法》（主席令第88号）第二十二条 | 企业建立安全生产责任制，各级人员安全职责明确规定了各自安全责任。并明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容等。 | 符合 |
| - 三 | 安全生产管理制度 |  |  |  |
|  | 生产经营单位应当建立健全下列制度： （一）安全生产责任制度； （二）安全生产例会制度； （三）安全生产奖惩制度； （四）安全生产教育培训制度； （五）安全生产检查制度； （六）生产经营场所、设备、设施安全管理制度； （七）安全生产风险分级管理控制制度； （八）危险源管理制度； （九）安全生产应急管理和事故报告处理制度； （十）危险作业、特种作业人员、劳动防护用品管理制度； （十一）法律法规规定的其他安全生产制度。 | 《云南省安全生产条例》（2018年1月1日实施）第十八条 | 企业建立了相关管理制度并能落实到位。 | 符合 |
| - 四 | 安全培训 |  |  |  |
|  | 生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。 | 《中华人民共和国安全生产法》（主席令第88号）第二十七条 | 主要负责人和安全生产管理人员具备相应的安全生产知识和管理能力，并经考核合格。 | 符合 |
|  | 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。 | 《中华人民共和国安全生产法》（主席令第88号）第二十八条 | 已对从业人员进行教育和培训。 | 符合 |
|  | 生产经营单位应当按照安全生产法和有关法律、行政法规和本规定，建立健全安全培训工作制度。 | 《生产经营单位安全培训规定》（国家安监总局令第3号，国家安监总局令80号令修改）第三条 | 已建立了安全教育培训管理制度。 | 符合 |
| - 五 | 安全生产投入 |  |  |  |
|  | 生产经营单位应当具备的安全生产条件所必需的资金投入，由生产经营单位的决策机构、主要负责人或者个人经营的投资人予以保证，并对由于安全生产所必需的资金投入不足导致的后果承担责任。 | 《中华人民共和国安全生产法》（主席令第88号）第二十三条 | 公司能够保证安全生产条件所必需的资金投入。 | 符合 |
|  | 生产经营单位新建、改建、扩建工程项目（以下统称建设项目）的安全设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。安全设施投资应当纳入建设项目概算。 | 《中华人民共和国安全生产法》（主席令第88号）第三十一条 | 有相应的安全经费投入。 | 符合 |
|  | 生产经营单位应当安排用于配备劳动防护用品、进行安全生产培训的经费。 | 《中华人民共和国安全生产法》（主席令第88号）第四十七条 | 有相应的经费投入。 | 符合 |
|  | 生产经营单位应当保证安全生产所必需的资金投入。有关生产经营单位应当按照规定提取、使用安全生产费用，在成本中据实列支，专门用于改善安全生产条件。 | 《云南省安全生产条例》（2018年1月1日实施）第十三条 | 按规定安排安全生产所必需的费用。 | 符合 |
| - 六 | 事故及应急管理 |  |  |  |
|  | 危险物品的生产、经营、储存单位以及矿山、金属冶炼、城市轨道交通运营、建筑施工单位应当建立应急救援组织；生产经营规模较小的，可以不建立应急救援组织，但应当指定兼职的应急救援人员。 | 《中华人民共和国安全生产法》（主席令第88号）第八十二条 | 建立了应急救援组织，配备了必要的应急救援器材、设备和物资，并保证有效。 | 符合 |
|  | 矿山、金属冶炼、建筑施工企业和易燃易爆物品、危险化学品的生产、经营（带储存设施的，下同）、储存企业，以及使用危险化学品达到国家规定数量的化工企业、烟花爆竹生产、批发经营企业和中型规模以上的其他生产经营单位，应当对本单位编制的应急预案进行评审，并形成书面评审纪要。前款规定以外的其他生产经营单位应当对本单位编制的应急预案进行论证。 | 《生产安全事故应急预案管理办法》（应急管理部令第2号）第二十一条 | 企业已将应急预案评审并备案。 | 符合 |
|  | 生产经营单位应当在应急预案公布之日起20个工作日内，按照分级属地原则，向安全生产监督管理部门和有关部门进行告知性备案。 | 《生产安全事故应急预案管理办法》（应急管理部令第2号）第二十二条 | 公司应急预案已到当地应急管理部门及负有安全生产监督管理职责的部门备案。 | 符合 |
| - 七 | 工伤保险 |  |  |  |
|  | 生产经营单位必须依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费。 国家鼓励生产经营单位投保安全生产责任保险；属于国家规定的高危行业、领域的生产经营单位，应当投保安全生产责任保险。具体范围和实施办法由国务院应急管理部门会同国务院财政部门、国务院保险监督管理机构和相关行业主管部门制定。 | 《中华人民共和国安全生产法》（主席令第88号）第五十一条 | 为从业人员办理了工伤保险。 | 符合 |
|  | 生产经营单位应当依法参加工伤保险，为从业人员按时足额缴纳工伤保险费。 矿山、危险化学品、烟花爆竹、交通运输、建筑施工、民用爆炸物品、金属冶炼、渔业生产等行业和领域的生产经营单位应当根据国家规定实施安全生产责任保险制度。鼓励其他生产经营单位投保安全生产责任保险。 | 《云南省安全生产条例》（2018年1月1日实施）第二十四条 | 为从业人员办理了工伤保险。 | 符合 |
| - 八 | 防护用品管理 |  |  |  |
|  | 生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。 | 《中华人民共和国安全生产法》（主席令第88号）第四十五条 | 建立有管理制度，有劳动防护用品的发放记录。现场作业人员能够按照使用规则佩戴、使用。 | 符合 |
| - 九 | 安全生产隐患排查与治理 |  |  |  |
|  | 生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。 生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。 | 《中华人民共和国安全生产法》（主席令第88号）第四十一条 | 公司建立了安全生产隐患排查治理制度，并严格执行。 | 符合 |
|  | 生产经营单位的安全生产管理人员应当根据本单位的生产经营特点，对安全生产状况进行经常性检查；对检查中发现的安全问题，应当立即处理；不能处理的，应当及时报告本单位有关负责人，有关负责人应当及时处理。检查及处理情况应当如实记录在案。 | 《中华人民共和国安全生产法》（主席令第88号）第四十六条 | 执行检查制度，对存在问题进行整改。 | 符合 |
|  | 生产经营单位应当制定符合有关法律法规规定的安全生产自检自查标准，建立事故隐患排查治理长效机制。 生产经营单位应当实行事故隐患清单管理，及时消除事故隐患；不能及时消除的，应当采取安全防范措施，制定治理方案，落实整改措施、责任、资金、时限和应急预案。 生产经营单位可以委托具备相应能力的技术服务机构进行安全风险分析和事故隐患排查。 生产经营单位应当如实记录事故隐患排查治理情况，按照规定向有关部门报告，并向从业人员通报。 | 《云南省安全生产条例》（2018年1月1日实施）第十九条 | 安全管理人员对加进行定期检查。 | 符合 |
|  | 生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。 | 《中华人民共和国安全生产法》（主席令第88号）第三十五条 | 各入口设置明显的安全警示标志。 | 符合 |
|  | 生产经营单位必须对安全设备进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转。维护、保养、检测应当做好记录，并由有关人员签字。 | 《中华人民共和国安全生产法》（主席令第88号）第三十六条第2款 | 定期保养、维护，记录不全。 | 符合 |

单元评价结论：本单元共检查24项，全部合格。项目安全管理机构健全，建立了各种安全生产管理制度，岗位责任制，安全操作规程，安全管理人员及特种作业人员均持证上岗，制定有应急救援预案，组织员工对预案进行演，按要求提取安全生产费用并投入使用，为员工购买工伤保险。企业的安全管理符合《中华人民共和国安全生产法》（国家主席令第88号）、《云南省安全生产条例》（云南省第十二届人民代表大会常务委员会公告第（63）号修订，2018年1月1日施行）、《生产安全事故应急预案管理办法》（应急管理部令第2号）和《云南省人民政府关于印发云南省生产经营单位安全生产主体责任规定的通知》（云政规〔2022〕4号）等相关法规要求。

- 5.9安全设施设计落实情况单元

### 5.9.1工艺、设备安全主要防范措施落实情况

表5.9-1工艺、设备安全主要防范措施落实情况检查表

| 序号 | 《安全设施设计》采取的安全设施及措施 | 落实情况 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 系统安装方面的安全对策措施 |  |  |  |
|  | 光伏组件、设备、材料是经国家有关部门鉴定验收的合格产品，并充分考虑其对最恶劣气候条件如强风、暴雨、冰雹、大雪等自然灾害的抵抗能力。安装前检查光伏组件无变形、玻璃无损坏、划伤及裂纹。测量光伏组件在阳光下的开路电压，光伏组件输出端与标识正负吻合。光伏组件正面玻璃无裂纹和损伤，背面无划伤毛刺等；安装之前在阳光下测量单块光伏组件的开路电压应符合要求。 | 现场安装的光伏组件、设备等为合格产品；按照设计要求进行安装。 | 已落实 |
|  | 在进行方阵基础、方阵支架设计时，要充分考虑到承重、抗风、抗震等因素。光伏阵列安装点根据当地的地质稳定性、地震烈度及最大风力采取适当的加固措施。 | 根据现场勘查，方阵基础、支架稳固。 | 已落实 |
|  | 组件在安装过程中必须轻拿轻放以免破坏表面的保护玻璃；光伏组件的联接螺栓应有弹簧垫圈和平垫圈，紧固后将螺栓露出部分及螺母涂刷油漆，做防松处理。并且在各项安装结束后进行补漆；光伏组件安装必须做到横平竖直，同方阵内的光伏组件间距保持一致；注意光伏组件的接线盒的方向。 | 根据现场勘查，光伏组件的联接螺栓安装符合要求，已补漆，无锈蚀；光伏组件安装横平竖直间距一致。 | 已落实 |
|  | 二极管、控制器、逆变器等极性不要接反。 | 二极管、控制器、逆变器等极性接线符合要求。 | 已落实 |
|  | 为防止太阳能电池组件的热斑效应，在太阳电池组件的正负极间并联1个旁路二极管，以增加方阵的可靠性。 | 已并联旁路二极管。 | 已落实 |
|  | 直流电路可以在光伏方阵输出电路的任意一点接地，接地点尽可能置于靠近光伏组件和任何其他元件，如开关，熔断器，保护二极管之前，这样能更好的保护系统免遭雷电引起的电压冲击。 | 按设计接地并防雷接地检测合格。 | 已落实 |
|  | 为了保证光伏电网发电系统安全可靠，防止因雷击、浪涌等外在因素导致系统器件的损坏等情况的发生，根据系统情况合理设计交流防雷配电、接地装置及防雷措施。太阳光伏电源系统的工作接地、保护接地、和防雷接地等单独设置联合接地系统，接地装置的人工接地体、导体截面符合热稳定、均压和机械强度要求。方阵至控制箱（柜）的电源输入馈线端设置防雷电感应装置。 | 按设计接地并防雷接地检测合格；已设置防雷电感应装置。 | 已落实 |
|  | 光伏发电系统附近敷设的电缆应严格按照规程、设计图纸和有关防火、阻燃技术要求布设；电缆接头经过检验合格后，再用耐火防爆盒密封；电缆应采取阻燃或隔热措施。 | 电缆敷设符合设计要求。 | 已落实 |
| 正常运营过程中工艺、设备安全防范措施 |  |  |  |
|  | 光伏电站组件选用540Wp的单晶硅双面光伏组件。 | 共使用47348块540Wp单晶硅双面光伏组件。 | 已落实 |
|  | 项目太阳能电池方阵的运行方式采用固定式，即方阵支架采用固定支架。太阳能电池组件按照固定倾角27°,2×14竖向布置。也可局部采用可调式机架，以获取最大的太阳能。 | 根据现场勘查，该项目太阳电池方阵的运行方式采用固定式。 | 已落实 |
|  | 项目采用逆变器应具有如下特点：采用组串型逆变器以2路接入一个MPPT跟踪器的方法使整个光伏系统的发电效率最高，并且如果其中一台逆变器出现故障，其它的逆变器仍可正常运行，提高了供电的可靠性。 | 项目逆变器集成MPPT（电压范围DC500～1500V）跟踪器；项目每19个光伏组串并联支路接入1台225kW组串式逆变器，每11台组串式逆变器接入1台2.5MVA双绕组箱式变压器。 | 已落实 |
|  | 本项目设置计算机监控系统：并网光伏电站工程全部设备均由计算机监控系统进行监控。并网光伏电站分为三级监控：在各光伏阵列现场逆变升压单元对每个光伏阵列进行监控；在35kV开关站的中央控制室对光伏阵列主要设备和开关站电气设备等进行集中监控；根据需要可在远方调度，对整个并网光伏电站工程设备进行监控。 | 控制室设置有计算机监控系统。 | 已落实 |
|  | 本项目设置太阳能光伏发电单元监控：本工程的光伏方阵采用就地分散布置，同一个方阵内采用集中布置的方式。各光伏方阵的运行参数（包括直流输入电压和电流、交流输出电压和电流、功率、电网频率及故障代码和信息等、光伏组件工作温度、区域辐照度、环境温度以及太阳能光伏电池组串电流等）依靠逆变器控制单元监控并通过逆变器的通讯控制器，采用以太网传输方式上传至35kV开关站计算机监控系统，在开关站中控室内通过计算机监控系统操作员站实现上述运行参数的监视、报警、历史数据储存。 在35kV开关站主控室操作员站上还可以单独对每台逆变器进行参数设置，可以根据实际的天气情况设置逆变器系统的启动和关断顺序，以使整个光伏发电工程的运行达到最优性能和最大的发电能力。 | 项目设置的计算机监控系统符合设计要求。 | 已落实 |
|  | 本项目设置开关站监控：35kV开关站采用计算机监控系统及微机保护自动化装置来实现开关站的控制、保护、测量、远动等全部功能。计算机监控方式采用开放式、分布式网络结构，所有控制、保护测量、报警等信号均在就地单元内处理，经总线传输至主控室内的监控计算机。计算机监控系统包括光伏发电系统的数据采集及监控、开关站微机保护信息的采集与监视、开关站断路器就地与远方操作等功能。 计算机监控系统包括站控层和间隔层两部分，其网络结构为开放式分层、分布式结构。站控层为整个光伏发电工程设备监视、测量、控制、管理的中心，通过用屏蔽双绞线、同轴电缆或光缆与开关站控制间隔层及各光伏并网逆变器控制器相连。开关站控制间隔层按照不同的电压等级和电气间隔单元分布在各配电室或保护室内。在站控层及网络失效的情况下，间隔层（包括逆变器）仍能独立完成间隔层的监测以及断路器的保护控制功能。 站控层设备包括后台监控主站、打印机、GPS对时装置及网络设备等。间隔层设备由电气设备测控单元、保护装置通讯单元、逆变器控制器、汇流箱组串电流监测器、网络通信单元、网络系统等构成。 | 项目设置的计算机监控系统符合设计要求。 | 已落实 |
|  | 本项目设置远方监控：开关站的计算机监控系统通过电力系统通信通道与调度连接，实现调度端对光伏发电工程开关站的远方监控。本工程在远动通信设备预留接口至集控子站系统，上传开关站所需监控信息。 | 项目开关站的计算机监控系统已与电力系统通信通道与调度连接。 | 已落实 |
|  | 本项目设置视频安防监控系统：视频监控系统具有对图像信号的分配、切换、存储、还原、远传等功能。系统满足监控区域有效覆盖、布局合理、图像清晰、控制有效的要求。视频监控系统与灯光系统联动。监视场所的最低照度高于摄像机要求最低照度（灵敏度）的10倍，当被监视场所照度低于所采用摄像机要求的最低照度时，摄像机防护罩上或附近装有辅助照明（应急照明）设施。摄像机、解码器等宜由控制中心专线集中供电。距控制中心（机房）较远时，可就地供电，控制中心应能对其进行开关控制。 | 本项目设置有视频安防监控系统，配备有不间断电源（UPS）。 | 已落实 |
|  | 项目本期工程开关站海拔高度约为1800m。电气设备的抗震校验烈度为VII度，环境污秽等级按b级考虑，所有户外高压电气设备选择以国产型、b级防污产品设备为主，户外电气设备按爬电比距不小于3.1cm/kV选型。 | 项目选用的电气设备等级符合要求。 | 已落实 |
|  | 本工程箱变容量选择为3150kVA、2500kVA和2000kVA，变比为37±2×2.5%/0.8kV，升压变压器采用华式油浸式无励磁调压升压变压器。箱变布置在场内道路附近，35kV侧为线路～变压器组接线，采用高压隔离开关+高压真空断路器组合进行保护，两侧采用电缆馈线。箱式变电站低压侧设置1台变压器，作为照明、检修、加热电源。 | 本项目使用的箱式变压器符合要求。 | 已落实 |
|  | 本光伏发电工程开关站设置1棵15m高独立避雷针在开关站建筑物屋顶设置一圈避雷带，作为开关站内的防直击雷保护。 | 开关站内生产区设置1座15米独立避雷针，主要保护SVG连接变及隔离开关等裸露在空气中的带电设备详见电气防雷接地图纸。 | 已落实 |
|  | 针对感应雷的破坏途径，采取接地、分流、屏蔽、均压等电位等方法进行有效的防护，以保证人身和设备的安全。开关站内接地装置采用以水平接地带为主，辅助以垂直接地极的复合接地网，并局部添加土壤改良剂的综合方法进行接地设计。接地网的外缘闭合，外缘各角做成圆弧形。接地装置的接地电阻、接触电压和跨步电压应满足规程要求，尽可能使电气设备所在地点附近对地电压分布均匀。 | 项目35kV开关站全站接地采用以水平敷设接地极为主，选用50×5热镀锌扁钢作水平接地主网，以L50的热镀锌角钢作垂直接地极。 | 已落实 |
|  | 35kV无功补偿采用保护测控一体的微机型保护装置：设置带时限电流速断及过流保护，过电压、欠电压保护、过负荷保护、零序电压保护。 | 项目35kV无功补偿设置有微机保护装置。 | 已落实 |
|  | 逆变器输入最高直流电压为1500V，采用1kV阻燃铠装交联聚乙烯绝缘护套电力电缆连接。根据光伏方阵至组串逆变器的距离及每一路输出电流大小，使最远处光伏组件电压降控制在2%左右，从而可以确定各光伏组串至组串式逆变器的直流电缆型号与规格，采用H1Z2Z2-K-1×4mm2，DC1500V规格。 | 逆变器电缆型号为H1Z2Z2-K-1×4mm2，DC1500V。 | 已落实 |
|  | 逆变器输出交流电压为0.8kV，采用3kV阻燃铠装交联聚乙烯绝缘护套电力电缆连接至箱变低压侧，采用ZR-YJHLV22-1.8/3kV-3×150mm2电缆连接。 | 逆变器输出电缆使用符合设计。 | 已落实 |
|  | 35kV集电线路根据每组箱变的接线情况采用ZR-YJLV22-26/35kV-3×70mm2、ZR-YJLV22-26/35kV-3×240mm2铝芯电力电缆进行连接；进站电缆采用ZR-YJV22-26/35-3×300mm2。 | 箱变连接电缆使用符合设计。 | 已落实 |
|  | 本开关站照明由站用电380/220V交流系统供电。一、二次设备舱及主要通道的照明分正常照明和事故照明两种方式，事故照明正常时由交流供电，当交流电源消失后，事故照明经自动切换装置切换至直流供电。主要部位照 明配置如下： 一、二次设备舱各分室内采用荧光灯照明。 在开关站35kV配电室、主控室、保护室等处设置事故照明装置，保证了事故状态下，在交流电源消失时的应急、检修照明及人员疏散照明。 | 项目开关站照明由站用电380/220V交流系统供电；有场内电和市政电供电，并配备有不间断电源（UPS）。 | 已落实 |
|  | 35kV线路设置光纤电流差动保护为主保护，配置三段式相间距离保护、接地距离保护和四段零序方向电流保护为后备保护，并具有检同期、检无压、三相一次重合闸功能。具体配置尚需根据本项目的接入系统设计和审查批准的要求进行配置。 | 35kV线路符合设计。 | 已落实 |
|  | 35kV母线保护：配置35kV母线差动保护、母线运行方式识别、CT断线检测告警及闭锁功能。 | 35kV母线保护符合设计。 | 已落实 |
|  | 开关站内建筑物四周设散水和排水沟，与场地排水沟结合，雨水经场地排水沟汇集后排入站外道路排水沟。 | 开关站设置有排水沟。 | 已落实 |
|  | 屋外开敞式电气设备，在周围设置高度不低于1.8m的围栏。 | SVG装置等户外电气设备设置有符合要求的围栏。 | 已落实 |
|  | 高压开关柜具有“五防”功能即： ①防带负荷分、合隔离开关； ②防误分、合断路器； ③防带电挂地线、合接地开关； ④防带地线合隔离开关和断路器； ⑤防误入带电间隔。 | 项目35kV高压开关柜具有“五防”机械联锁功能。 | 已落实 |
|  | 在远离电源的负荷点或配电箱的进线侧，装设隔离电器，避免触电事故的发生。 | 已装设隔离开关。 | 已落实 |
|  | 单芯电缆的金属护层、封闭母线外壳以及所有可能产生感应电压的电气设备外壳和构架上，其最大感应电压不大于50V。否则，采取相应防护措施。 | 项目感应电压符合要求。 | 已落实 |
|  | 电气设备的防护围栏应符合下列规定： ①栅状围栏的高度不应小于1.8m，最低栏杆离地面间距不应大于0.2m； ②网状围栏的高度不应小于1.8m，网孔不应大于40mm×40mm； ③所有围栏的门均应装锁，并有安全标志。 | SVG装置等户外电气设备设置有符合要求的围栏；并设置有“禁止翻越”等安全警示标识。 | 已落实 |
| 光伏系统维护方面的安全对策措施 |  |  |  |
|  | 光伏组件很容易积尘，影响发电效率。必须对光伏组件进行清洗，保证光伏组件的发电效率。光伏阵列的光伏组件表面的清洗可分为定期清洗和不定期清洗。 | 企业制定有《光伏组件运行规程》，定期对光伏组件进行巡视、清洗。 | 已落实 |
|  | 定期清洗一般每2个月进行1次，制定清洗路线。清洗时间安排在日出前或日落后。不定期清洗分为恶劣气候后的清洗和季节性清洗。 | 企业制定有《光伏组件运行规程》，定期对光伏组件进行巡视、清洗。 | 已落实 |
|  | 日常维护主要是每日巡视检查光伏组件的清洁程度。不符合要求的应及时清洗，确保光伏组件的清洁。 | 企业制定有《光伏组件运行规程》，定期对光伏组件进行巡视、清洗。 | 已落实 |
|  | 定期检查所有安装部件的紧固程度。 | 企业制定有《光伏组件运行规程》，定期对光伏组件进行巡视、警示处理松动部件。 | 已落实 |
|  | 遇到狂风、暴雨、冰雹、大雪等异常天气时，应及时采取保护措施。 | 企业有相应的管理措施和突发事件处置应急预案。 | 已落实 |
|  | 经常检查电极或接线是否有腐蚀或接触不良之处，并及时处理缺陷。 | 企业制定有《光伏组件运行规程》，定期对光伏组件进行巡视检查。 | 已落实 |
|  | 定期检查光伏方阵表面是否破损、支架是否腐蚀、布线是否破损，发现缺陷及时处理。 | 企业制定有《光伏组件运行规程》，定期对光伏组件进行巡视检查。 | 已落实 |
|  | 定期检查逆变器等电气设备的接地端子是否松动或损坏。 | 企业制定有《光伏组件运行规程》，定期对光伏组件进行巡视检查。 | 已落实 |
|  | 定期检测光伏电站接地网接地电阻，必要时采取降阻措施。 | 光伏组件接地电阻符合要求，见附件37、附件38。 | 已落实 |
|  | 定期检查光伏组件，保证过电流保护装置的完好性；保证电池板的完好性和无遮挡，加强对组件的维护，保持组件表面的完好整洁。 | 企业制定有《光伏组件运行规程》，定期对光伏组件进行巡视检查。 | 已落实 |
|  | 光伏发电系统附近敷设的电缆应严格按照规程、设计图纸和有关防火、阻燃技术要求布设；电缆接头经过检验合格后，再用耐火防爆盒密封；电缆应采取阻燃或隔热措施；建立健全电缆运行、维护、检查及防火、报警各项规章制度，从根本上杜绝电力生产系统火灾的发生。 | 电缆敷设符合要求 | 已落实 |
|  | 在光伏系统运行过程中，通过测定工作温度来监测光伏组件各部件是否处于良好运行状态，并定期检查各部件并保养更换。 | 光伏组件处于良好运行状态。 | 已落实 |
|  | 加强光伏组件所在场地的巡视，保证组件不被外界袭击破坏。 | 企业制定有《光伏组件运行规程》，定期对光伏组件进行巡视检查。 | 已落实 |
| 消防给水安全防范措施 |  |  |  |
|  | 消防水源取自消防水池，采用消防水池与消防水泵供水方式。整个消防给水系统为一套临时高压系统。消火栓采用压力启动控制方式，当任意室外消火栓开启，消火栓系统管网内压力下降时，消火栓泵自动启动。 | 建有消防水池和稳压系统，消防水池容量为108m3。 | 已落实 |
|  | 开关站内设置108m3消防水池，开关站最大建筑物一次灭火的最大消防用水量为108m3，消防水池满足消防用水量。 | 消防水池满足消防用水量。 | 已落实 |
|  | 室外消火栓系统采用环状管网供水，场区内设置了室外消火栓，消火栓间距小于120m。 | 室外消火栓设置符合要求。 | 已落实 |
|  | 消防水池设置液位报警装置，报警信号引至控制室并设置声光报警，操作员加强日常巡查，填写相关记录台账。当消防水池液位异常时及时核实补充，保障消防水池水量充足。 | 消防水池设置有液位显示报警系统，并定期巡查。 | 已落实 |
|  | 消防用电设备的电源按Ⅱ类负荷供电。开关站消防用电电源取自0.4kV厂用电。一、二号厂用变分别取电，互为备用。 | 消防系统设置有两路供电电源。 | 已落实 |
|  | 消防用电设备采用单独的供电回路；所有的消防设备供电回路均采用阻燃电缆，以便在发生火灾时仍能保证消防用电。 | 消防用电设备采用单独的供电回路，电缆为阻燃型。 | 已落实 |
|  | 现场应备有足够数量的灭火器材，灭火器应设置在明显和便于取用的地点，且不得影响安全疏散。灭火器应设置稳固，其铭牌必须朝外。 | 按设计配备灭火器材。 | 已落实 |
|  | 灭火器不应设置在潮湿或强腐蚀性的地点，当必须设置时，应有相应的保护措施。设置在室外的灭火器，应有保护措施。 | 项目灭火器放置在专用灭火器箱内。 | 已落实 |
|  | 项目运行后应实行防火安全责任制，确定本单位和所属各部门、岗位的消防安全责任人。 | 企业制定有安全生产责任制。 | 已落实 |
|  | 项目运行后应按照国家有关规定设置消防安全标志；定期组织检验、维修消防设施和器材，确保完好、有效。 | 项目设置有消防安全标志标识。 | 已落实 |
|  | 必须保障疏散通道、安全出口畅通，并设置符合国家规定的消防安全疏散标志。 | 项目疏散通道、安全出口保持畅通。 | 已落实 |
|  | 禁止使用未经依照产品质量法的规定确定的检验机构检验合格的消防产品。 | 项目使用好合格的消防产品。 | 已落实 |
|  | 任何单位、个人不得损坏或者擅自挪用、拆除、停用消防设施、器材，不得埋压、圈占消火栓，不得占用防火间距，不得堵塞消防通道。 | 现场踏勘时未发现损坏或者擅自挪用、拆除、停用消防设施、器材现象；未发现埋压、圈占消火栓、占用防火间距、堵塞消防通道现象。 | 已落实 |
|  | 项目运行后，建议企业成立义务消防队，并与当地森林防火队或其他专业消防队伍签订消防救护协议书，与周边的医疗卫生机构签订救护协议，并组织有针对性的消防演练。 | 企业建立有兼职义务消防队，配备有微型消防站。 | 已落实 |
|  | 生产场所、作业点的紧急通道和出入口，应设置醒目的标志。 | 紧急通道和出入口设置有醒目的标志。 | 已落实 |
|  | 应落实消防安全责任制，制定本单位的消防安全制度、消防安全操作规程，制定灭火和应急疏散预案。 | 制定有消防安全责任制、安全制度、操作规程、灭火和应急疏散预案。 | 已落实 |

### 5.9.2电气安全主要防范措施落实情况

表5.9-2 电气安全主要防范措施落实情况检查表

| 序号 | 《安全设施设计》采取的安全设施及措施 | 落实情况 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 防雷、防静电接地措施 |  |  |  |
| 光伏场区 |  |  |  |
|  | 场区接地需结合场地地质条件，保证接地电阻不大于4Ω。 | 方阵区防雷接地电阻检测符合要求，见附件37、附件38。 | 已落实 |
|  | 本工程光伏阵列主要采取光伏组件和支架与场区接地网连接形成一个接地网进行直击雷保护，敷设以水平接地体为主，垂直接地体为辅的人工接地网，并充分利用土建金属基础钢筋作为自然接地体，接地网外缘闭合；接地网与光伏电池组件基础钢筋焊接做接地体辅以垂直接地极，方阵接地体焊接成网状，各方阵接地体相互连接。光伏阵列区电池组件自带金属边框，金属边框与金属支架相连，金属支架通过热镀锌扁钢与光伏阵列区接地网相连，构成了接地、防雷体系。 | 光伏组件和支架与场区接地网连接形成一个接地网进行直击雷保护，方阵区防雷接地电阻检测符合要求，见附件37、附件38。 | 已落实 |
|  | 本光伏电站工程每个光伏方阵均建有逆变升压设备，包括多台组串式逆变器，1台35kV箱式变压器以及35kV电缆分接箱等，所有电气设备均应可靠接地，敷设以水平接地体为主，垂直接地体为辅的人工接地网，并充分利用土建金属基础钢筋作为自然接地体，接地网外缘闭合。 | 方阵区防雷接地电阻检测符合要求，见附件37、附件38。 | 已落实 |
|  | 本项目光伏组串各相邻组件之间采用BVR-1×4mm²黄绿接地线连接，连接点为组件边框预留的接地孔，将组串所有光伏组件连接在一起后，在光伏组串两端通过接地引下线将组件与光伏组串立柱连接。 | 项目将组串所有光伏组件连接在一起，在光伏组串两端通过接地引下线将组件与光伏组串立柱连接。 | 已落实 |
|  | 光伏发电区域所有变配电设备均接地，接地线采用截面不小于35mm²的铜芯黄绿接地线。 | 光伏发电区域所有变配电设备均接地，防雷接地电阻检测符合要求，见附件37、附件38。 | 已落实 |
|  | 为防止直流线路上侵入波雷电压，本工程电缆槽盒、逆变器内均逐级装设光伏专用防雷器，在35kV箱式变电站高低压侧，均装有相应的避雷器和浪涌保护器，以防止雷电及操作过电压对电气设备造成的损害。 | 35kV箱式变电站高低压侧，均装有相应的避雷器和浪涌保护器。 | 已落实 |
| 开关站保护 |  |  |  |
|  | 直击雷保护：本光伏发电工程开关站拟设置1棵15m高独立避雷针，在开关站建筑物屋顶设置一圈避雷带，作为开关站内的防直击雷保护。 | 开关站内生产区设置1座15米独立避雷针，主要保护SVG连接变及隔离开关等裸露在空气中的带电设备，预制舱、小电阻接地装置及SVG本体装置通过热镀锌扁铁将箱体外壳与站区接地网连接。 | 已落实 |
|  | 感应雷保护和接地：针对感应雷的破坏途径，采取接地、分流、屏蔽、均压等电位等方法进行有效的防护，以保证人身和设备的安全。开关站内接地装置采用以水平接地带为主，辅助以垂直接地极的复合接地网，并局部添加土壤改良剂的综合方法进行接地设计。接地网的外缘闭合，外缘各角做成圆弧形。接地装置的接地电阻、接触电压和跨步电压应满足规程要求，尽可能使电气设备所在地点附近对地电压分布均匀。 | 项目35kV开关站全站接地采用以水平敷设接地极为主，选用50×5热镀锌扁钢作水平接地主网，以L50的热镀锌角钢作垂直接地极。感应雷保护和接地电阻检测符合要求，见附件16。 | 已落实 |
|  | 过电压保护：35kV的配电装置进线侧及配电装置出线侧上均装设氧化锌避雷器作为防雷电侵入波和操作过电压保护。 | 项目35kV出线柜出线侧设计采用氧化锌避雷器或浪涌保护器进行保护设备。 | 已落实 |
| 应急照明 |  |  |  |
|  | 在开关站主要出入口，35kV配电装置室、主控室等建筑物内部通道、楼梯口等区域安全出口位置设置应急照明、疏散指示灯、出口指示灯等。在开关站35kV配电室、主控室、保护室等处设置事故照明装置，保证了事故状态下，在交流电源消失时的应急、检修照明及人员疏散照明。 | 项目开关站主要出入口，35kV配电装置室、主控室、通道、楼梯口、消防泵房等建筑内设置有应急照明。 | 已落实 |
| 电气安全措施 |  |  |  |
|  | 高压电力线安全距离是防止运行人员在操作维护中发生触电事故，保证运行人员安全的最基本措施，应严格按规范执行； | SVG装置等高压电气设备设置有符合要求的围栏；并设置有“禁止翻越”等安全警示标识。 | 已落实 |
|  | 出线场设备布置在有围栏的区域内，无关人员不能接触； | SVG装置等户外电气设备设置有符合要求的围栏；并设置有“禁止翻越”等安全警示标识。 | 已落实 |
|  | 用于接零保护的零线上不得装设熔断器和断路器； | 项目用于接零保护的零线上未装设熔断器和断路器。 | 已落实 |
|  | 在站用电接线中，所有远离低压配电主盘的负荷点和配电箱，在其进线侧都应装设隔离开关或负荷开关； | 项目进线侧安装有装设隔离开关或负荷开关。 | 已落实 |
|  | 高压开关设备（断路器、隔离开关、接地刀闸及开关柜）均应装设有双重编号（调度编号和设备、线路名称）的编号牌，且字迹清晰、颜色正确； | 项目高压开关设备装设有双重编号牌。 | 已落实 |
|  | 对有可能引起触电的部位，如电气设备周围设置的防护栏和防护隔板等，都应设置明显安全标志； | 可能引起触电的部位设置有“当心触电”安全警示标牌。 | 已落实 |
|  | 低压系统零线上均不装设熔断器，所有可能产生感应电压的电气设备外壳均接地，其感应电压不大于50V。开关柜均具有“五防”措施，并进行定期检修； | 项目35kV高压开关柜具有“五防”机械联锁功能。 | 已落实 |
|  | 所有电气设备的外壳均应有可靠接地，采取均压措施，以降低接触电势和跨步电势，保证人身和设备的安全； | 项目电气设备外壳均有可靠接地。 | 已落实 |
|  | 防电气误操作建议对策措施：在光伏电站内开展全员安全技术培训，不断增强全员的安全意识，把认真执行《电力安全工作规程》“两票三制”作为全员业务考核的重要内容之一。坚持进行反“习惯违章”活动。 | 企业建立有电站运行规程，严格执行“两票三制”。 | 已落实 |
|  | 开关站装设避雷针或架设避雷线防直击雷伤害，并确保主要电气设备在避雷装置的有效保护范围内； | 开关站内生产区设置1座15米独立避雷针，主要电气设备在避雷装置的有效保护范围内。 | 已落实 |
|  | 对所有设备进行有效接地，并对接地装置进行检测试验合格后方可投入使用； | 项目设备已进行有效接地，接地电阻检测报告见附件16、附件37、附件38。 | 已落实 |
|  | 加强电气设备及场地管理，无关人员不得进入开关站内，进入开关站内不得携带易导电的金属物品。 | 项目电气设备间设置有“无关人员 禁止入内”等安全警示标识。 | 已落实 |
| 光伏并网发电系统方面的安全对策措施 |  |  |  |
|  | 应按照《光伏系统并网技术要求》（GB/T19939-2005）的要求，为防止孤岛效应等事故的发生，应设置至少各1种主动和被动防孤岛效应保护。当电网失压时，防孤岛效应保护应在2s内动作，将光伏系统与电网断开；应设置短路保护，当电网短路时逆变器的过电流应不大于额定电流的150%，并在0.1s以内将光伏系统与电网断开。 | 项目设置有防孤岛保护装置并有效投用，检测报告见附件16。 | 已落实 |
|  | 工程投运后，应根据工作内容认真做好作业现场危险源点分析，尤其是易发生误操作的危险源点，在作业现场可能发生人身伤害事故的危险源点设立安全警示牌，并定期对其安全措施进行针对性和有效性分析，以确保光伏电站安全运行。 | 项目作业现场可能发生人身伤害事故的危险源点已设立安全警示牌。 | 已落实 |
|  | 电气照明应根据不同的布置方式及场合，采用配照合理、检修方便、经济合理的照明方式，照明灯具的机械、电气、防火性能应符合灯具有关的国家标准和要求。 | 项目电气照明设置符合要求。 | 已落实 |
|  | 光伏发电站防孤岛保护能力以及在并网线路同时T接有其它用电负荷情况下，防孤岛效应保护动作时间不大于电网侧线路保护重合闸时间。 | 项目防孤岛保护装置动作时间符合要求，检验报告见附件16。 | 已落实 |
| 电气设备及其系统方面的安全对策措施 |  |  |  |
|  | 光伏电站全部电气设备应有设备铭牌名称和企业自主的双重编号。 | 项目电气设备设有设备铭牌名称和企业自主的双重编号。 | 已落实 |
|  | 控制器、逆变器设备的金属外壳必须接地，金属箱盖和箱体内侧应进行跨接。 | 项目控制器、逆变器设备的金属外壳已接地，金属箱盖和箱体内侧有跨接。 | 已落实 |
|  | 设计阶段应增加电缆沟防火、防止啮齿类小动物侵害的安全措施。 | 电缆沟有防火、防小动物侵入的措施。 | 已落实 |
|  | 严格按设计图册施工，做到布线整齐，多类电缆按规定分层布置，电缆的弯曲半径应符合要求，避免任意交叉并留出足够的人行通道。 | 电缆布线符合设计要求。 | 已落实 |
|  | 应尽量减少电缆中间接头的数量。如需要，应按工艺要求制作安装电缆头，经质量验收合格后再用耐火防爆盒将其封闭。 | 项目电缆接头符合设计要求。 | 已落实 |
|  | 电缆的屏蔽层要实现可靠接地，发挥良好的“屏蔽保护”作用，防止雷电流入地时造成的局部地电位升高向二次电缆反击，切实保证计算机测控系统在雷电活动时安全运行，完善对控制系统“二次反击”的防护。 | 项目电缆屏蔽层已接地。 | 已落实 |
|  | 采用“五防”装置运行可靠的开关柜，严禁使用“五防”功能不完善的开关柜，如就地分合闸五防闭锁功能等。 | 项目高压开关柜具有五防联锁功能。 | 已落实 |
|  | 所有检修电源箱、照明箱、移动式电气设备、手持电动工具等设施均应安装漏电保护。 | 项目检修电源箱等安装有漏电保护器。 | 已落实 |
|  | 户外电气设备如断路器、互感器应采取防雨措施。 | 户外电气设备有防雨措施。 | 已落实 |
|  | 对蓄电池按行业标准要求定期做充放电试验。 | 企业建立有《直流系统及UPS 运行规程》，定期进行充放电试验。 | 已落实 |
|  | 电气设备金属外壳接地；在全部停电或部分停电的电气设备上工作，严格做好下列措施：a.停电；b.验电；c.装设接地线；d.悬挂标示牌和装设遮栏等导致电气误操作。 | 项目电气设备金属外壳已接地。 | 已落实 |
|  | 按照《电力监控系统安全防护规定》（国家发改委令第14号）在生产控制大区与管理信息大区之间必须设置经国家指定部门检测认证的电力专用横向单向安全隔离装置，生产控制大区内部的安全区之间应当采用具有访问控制功能的设备、防火墙或者相当功能的设施，实现逻辑隔离。安全接入区与生产控制大区中其他部分的联接处必须设置经国家指定部门检测认证的电力专用横向单向安全隔离装置。在生产控制大区与广域网的纵向联接处应当设置经过国家指定部门检测认证的电力专用纵向加密认证装置或者加密认证网关及相应设施。 | 项目设置有电力专用横向单向安全隔离装置。 | 已落实 |
|  | 防误闭锁装置不能随意退出运行，停用防误闭锁装置时应经单位分管生产的行政副职或总工程师批准；短时间退出防误闭锁装置应经发电厂当班值长批准，并实行双重监护后实施。 | 项目防误闭锁装置未退出运行。 | 已落实 |
|  | 箱式变电站应有2根不同边连接的接地引下线，并且每根接地引下线均应符合热稳定校核的要求。 | 项目变压器至少有两根接地引下线。 | 已落实 |
|  | 明敷接地线，在导体的全长度或区间段及每个连接部位附近表面，应涂以15—100mm宽度相等的绿色和黄色相间条纹标识。 | 项目明敷接地线符合设计要求。 | 已落实 |
|  | 户内配电装置室及逆变器室等建筑不宜用开启式窗，墙上开孔洞的部位，应采取防止雨、雪、小动物及风沙进入的措施；户外电气设备如断路器、互感器应采取防雨措施。 | 项目户内配电装置室有防止雨、雪、小动物及风沙进入的措施。 | 已落实 |
|  | 项目处于沧源地区，历年极端最低气温为-4℃，故外埋电网线路和水管埋深须超过冻深，设备要采取保温措施。 | 项目电网线路和水管埋深符合要求。 | 已落实 |
|  | 35kVSVG馈线柜（房）应装设机械排风装置，排风机电源开关设置在柜外；排气口距地面高度应小于0.3m，柜内应设氧含量测试仪和SF6泄漏报警装置，并将报警装置和排风装置联锁。 | 项目35kV SVG馈线柜（房）设置有通排风机。 | 已落实 |
| 集电线路方面的安全对策措施 |  |  |  |
|  | 该项目电缆大量采用穿管敷设，电缆施工时应防止损伤绝缘层，在有损伤风险的场合要采取防护措施。电缆最小弯曲半径、聚氯乙烯绝缘电缆为10倍电缆外径，缆头及中间接头制作要防止水分侵入和受潮，按工艺导则进行施工，质量监理要到位监督，电缆竣工按规程要求做交接试验。 | 项目电缆穿管敷设符合要求。 | 已落实 |
|  | 直埋敷设电缆的路径选择，应避开含有酸、碱强腐蚀或杂散电流电化学腐蚀严重影响的地段。 | 项目直埋敷设电缆敷设符合要求。 | 已落实 |
|  | 隐蔽工程必须按设计要求进行，回填土之前，对隐蔽工程验收合格，分层夯实。 | 项目施工隐蔽工程经过验收。 | 已落实 |
|  | 电缆应敷设于壕沟里，并应沿电缆全长的上、下紧邻侧铺以厚度不少于100mm的软土或砂层。电缆外皮至地面深度，不得小于0.7m。沿电缆全长应覆盖宽度不小于电缆两侧各50mm的保护板，保护板宜采用混凝土。直埋电缆在直线段每隔50—100m处、电缆接头处、转弯处、进入建筑物处，应设置明显的方位标志和标桩。标桩应牢固，标志应清晰，标桩露出地面以15cm为宜。 | 项目电缆按设计要求敷设。 | 已落实 |
|  | 制定线路定期巡视和特殊巡视制度，并认真执行。加强工作负责人、监护人的责任心，严格执行工作票上所采取的安全措施，不要流于形式，杜绝违章作业。 | 企业制定有《电站运行规程》，定期巡检，严格执行“三票两制”。 | 已落实 |
|  | 电缆进出建（构）筑物时或在有压力和机械损伤的部位应穿钢管保护，并做好接地；特殊环境要采取相应的保护措施，如做好防水密封和防火处理。 | 项目电缆穿墙处穿管保护，并防火封堵严密。 | 已落实 |
| 防止电气误操作采取的技术、组织措施 |  |  |  |
|  | 为防止电气误操作，电气高压开关柜应选用带“五防”：即防误分、合断路器，防带负荷拉合隔离开关，防带电挂接地线或合接地开关，防带接地线合断路器，防误入带电间隔的设施及带闭锁装置的设备；对高压开关采取隔离保护措施，在电气设备之间或设备操动机构间加装电气和机械联锁装置； | 项目35kV高压开关柜具有“五防”机械联锁功能。 | 已落实 |
|  | 配电间应设门、锁，同时要求运行单位能严格执行电气安全操作规程及工作票制度，防止非工作人员进入，避免误操作； | 项目配电间设有门、锁和相应安全警示标识。 | 已落实 |
|  | 制定严格防误闭锁管理制度，运行中的防误装置不准随意退出，防误装置的停用应有申报手续，不得随意停用； | 企业制定有《电站运行规程》，对闭锁操作有严格的要求。 | 已落实 |
|  | 凡进行电气操作时，必须有监护人。在操作时一人核票，一人操作，监护人不允许代替操作人操作。执行一个操作任务时，必须按操作票中所填写的操作顺序执行，严禁颠倒操作顺序执行； | 企业制定有《电站运行规程》，要求严格执行两票三制。 | 已落实 |
|  | 所有的运行人员和检修人员应熟悉防误装置的管理办法和实施细则，新上岗的运行和检修人员应通过使用和维护防误装置的技能培训，考试合格后方准上岗操作； | 新上岗员工经过三级安全教育培训。 | 已落实 |
|  | 电气操作必须使用操作票，不准无票操作，每一份操作票只允许填写一个操作任务。严格按照电气管理制度中关于防电气误操作的规定。 | 企业制定有《电站运行规程》，要求严格执行两票三制。 | 已落实 |

### 5.9.3通讯主要防范措施落实情况

表5.9-3 通讯主要防范措施落实情况检查表

| 序号 | 《安全设施设计》采取的安全设施及措施 | 落实情况 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 本工程每个光伏发电分系统配置一台数据采集处理装置。该装置通过RS485总线获取本单元逆变器和箱变的运行参数、故障状态和发电参数以及每个逆变器内各接入回路的电量信号并进行储存，同时数据采集处理装置通过光纤传输方式将数据上传至光伏电站计算机监控系统。另外配置手机和对讲机，作为并网光伏电站运行人员巡视和检修联络通信用。 | 项目设置有计算机监控系统。 | 已落实 |
|  | 开关站按“无人值班，少人值守”的原则设计，开关站与调度端通信为光纤通信。开关站预留集控中心通信接口，并预留相应设备安装位置。为保证通信设备的不间断供电，开关站配置交流不间断电源。采用两台UPS模块，互为备用接法，每UPS模块各接一段母线，两段母线独立运行，当任一台UPS模块出现故障，另一台UPS模块手动切至该段母线。交流不间断电源系统采用RS485接口与变电站计算机监控系统通信。 | 项目开关站与调度端通信为光纤通信，设置有不间断电源（UPS）。 | 已落实 |
|  | 发电站与调度之间保持可靠的通讯联系，严格执行调令，在危及人身及设备安全的情况下，可先按现场规程先行处理，处理完毕后应立即向调度部门汇报。 | 项目发电站与调度之间保持可靠的通讯联系。 | 已落实 |
|  | 开关站通信设备包括光传输设备、配线设备、通信电源等均布置在升压站保护屏室内，调度台布置在中控室控制台上，逆变器通讯柜布置在光伏方阵现场，各设备间以光纤连接传输。 | 开关站通信设备设置在保护屏室内。 | 已落实 |

### 5.9.4其他设备安全防护措施落实情况

表5.9-4 其他设备安全防护措施落实情况检查表

| 序号 | 《安全设施设计》采取的安全设施及措施 | 落实情况 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 防火、通风、排烟、降温保护措施 |  |  |  |
|  | 开关站应设置火灾自动报警系统，消防值班室与光伏场开关站主控室合用。火灾报警系统包括感温电缆探测器、智能光电感烟探测器及感温探测器、控制模块、声光报警器、指示灯、手动报警按钮等。火灾探测报警区域包括光伏场开关站内配电装置室等区域。当有火情发生时，火灾报警控制箱可及时发出声光报警信号，显示发生火警的地点并将信号反馈到联动控制箱。 | 项目配电预制舱（生产楼）设置有火灾自动报警系统。 |  |
|  | 光伏片区采用设备测控信号监测设备异常信息，防范点火源；清除设备周边杂草、灌木等可燃物；设置防火隔离带，阻隔山火蔓延。 | 项目光伏区设置有视频监控系统；定期巡检，清理杂草。 | 已落实 |
|  | 站内采用灭火器灭火的方式对各建筑进行消防器材布置。各电气设备的附近均配置相应规格的灭火器作为灭火救援的主要物资，以便在初起火灾的时候扑灭火灾。 | 开关站内灭火器选型、布置符合相关规范要求。 | 已落实 |
|  | 光伏片区在每台箱变配置2只MF-ABC5干粉灭火器，作灭火备用，另在开关站储备5只MF-ABC5干粉灭火器作应急备用。 | 项目光伏片区箱变处配备有干粉灭火器。 | 已落实 |
|  | 开关站中生产楼须设置事故排烟和机械通风设备，其余建筑物可采用自然通风。35kV开关站内生产楼35kV配电室内在靠近地面及楼面处各设置轴流风机2台。下部2台轴流风机用作日常通风，满足每小时两次的正常通风换气，保证空气中六氟化硫含量不超过6000mg/m3。上部与下部1台轴流风机共同保证配电楼的事故排烟，每小时排烟量为14580m3，单台风机流量Q=5000m3/h。生产楼内每间蓄电池室需设置一台防爆型轴流风机，用于排出铅酸蓄电池在过充电后产生腐蚀性气体和易燃气体，防爆型轴流风机贴近顶棚设置，单台风机流量Q=2000m3/h。 | 开关站配电预制舱（生产楼）设置有事故排烟和机械通风设备，风机流量满足要求。 | 已落实 |
|  | 建筑物内走道净宽＞1.4m，门净宽＞0.9m，楼梯净宽＞1.1m，满足消防要求。各层最远工作点到该层最近的安全疏散出口的距离均满足规范的要求。 | 建筑物内走道符合设计要求。 | 已落实 |
|  | 电缆竖井内铺设的电缆均采用A类阻燃电缆，并每隔二层封堵，洞口处均采用防火堵料密实封堵。 | 电缆选型、敷设符合设计要求；洞口已用防火材料封堵。 | 已落实 |
|  | 35kV开关柜室、电缆室、中控室、继保室、电工试验室安装乙级防火门。 | 开关柜室等已安装符合设计要求的防火门。 | 已落实 |
|  | 中控室、继保室吊顶采用耐火极限＞0.25h的不燃材料。 | 配电预制舱中控室、继保室吊顶采用符合要求的不燃材料。 | 已落实 |
|  | 开关站内设有灭火器，当发生火灾时，可手动喷气灭火。 | 项目开关站内设有灭火器。 | 已落实 |
|  | 设置有效的火灾事故照明和疏散标志灯具。 | 项目开关站内设有应急照明和疏散标志灯具。 | 已落实 |
|  | 所有油浸式变压器及含油设备均布置在室外。 | 项目油浸式变压器及含油设备均布置在室外。 | 已落实 |
|  | 消防设计图纸及有关资料报送消防管理机构审核；建筑工程竣工时，必须经消防管理机构进行消防验收。 | 项目已取得消防验收意见书，见附件15。 | 已落实 |
| 设备、实施防腐保护措施 |  |  |  |
|  | 钢构件采用金属保护层的防腐方式。钢结构支架、钢管桩上部、连接板及拉条均采用热浸镀锌涂层防腐。 | 现场踏勘未见钢构件锈蚀。 | 已落实 |
| 反事故措施 |  |  |  |
| 防止火灾事故措施 |  |  |  |
|  | 对于重要回路如消防水泵及蓄电池直流电源线路等，应单独敷设，若与其它电缆同沟敷设，应采用满足《单根电线电缆燃烧试验方法》（系列）GB/T12666-2008类耐火强度试验条件的耐火性电缆。 | 项目消防水泵及蓄电池直流电源线路选型敷设符合要求。 | 已落实 |
|  | 控制电缆与动力电缆之间应设置层间耐火隔板。按规定位置装设适应现场环境条件的、性能可靠的火灾检测及报警装置。 | 项目控制电缆与动力电缆之间设置有层间耐火隔 | 已落实 |
|  | 消防泵房应有备用动力，保证水泵在5分钟内启动供水。 | 项目消防泵有备用电源。 | 已落实 |
|  | 运行值班室配有一定数量的消防器材，紧急备用。 | 项目控制室配备有消防器材。 | 已落实 |
|  | 配电室、控制室排烟风机可靠、正常投用。 | 项目配电室、控制室排烟风机可靠、正常投用。 | 已落实 |
| 防止电气人身伤亡事故措施 |  |  |  |
|  | 变压器、互感器、开关、母线等的高电压耐压试验接线完成后，试验负责人应重新检查接线的正确性并确认。安全员应在现场。 | 项目电气设备经试验合格，试验报告见附件16。 | 已落实 |
|  | 现场工作人员必须经过安全考试并合格。 | 新上岗员工经过三级安全教育并考核合格。 | 已落实 |
|  | 在带电设备上的工作和操作应严格执行“两票三制”。 | 企业制定有《电站运行规程》，要求严格执行两票三制。 | 已落实 |
|  | 带电二次电流、电压回路上工作应有专人监护，严防开路和短路。 | 企业制定有《电站运行规程》，要求严格执行两票三制。 | 已落实 |
|  | 高压试验设备的外壳必须接地，接地线应使用截面不小于4mm2的多股软铜线，接地应可靠。 | 高压试验设备的外壳已接地，接地电阻检测合格，见附件16。 | 已落实 |
|  | 对电压互感器二次回路做通电试验时，一次回路必须与电压互感器断开，严防一次侧产生高压伤人，严禁将电压互感器二次侧短路。 | 企业制定有《电站运行规程》，要求严格执行两票三制。 | 已落实 |
|  | 做开关远方传动试验时，开关处应设专人监视，并应有就地可停的措施，远方和就地有通讯联系。 | 企业制定有《电站运行规程》，要求严格执行两票三制。 | 已落实 |
| 防止主变和站用变事故措施 |  |  |  |
|  | 为了防止变压器因油温过高引起绝缘劣化或发生事故，应保证每组冷却器及其电源完好，检查各阀门位置正确。 | 现场踏勘时项目变压器冷却器及其电源完好，阀门位置正确。 | 已落实 |
| 防止大型变压器损坏和互感器爆炸事故措施 |  |  |  |
|  | 主变增加局部放电试验项目。 | 项目SVG变压器经试验合格，见附件16。 | 已落实 |
|  | 第一次受电时调节有载调压分接开关的各抽头位置验证其正确性。 | 项目SVG变压器经试验合格，见附件16。 | 已落实 |
|  | 避免变压器在经历出口短路后未经任何试验和检查就投试。 | 项目SVG变压器经试验合格，见附件16。 | 已落实 |
|  | 防止水分及空气进入变压器：干燥剂应保持干燥，投运前要特别注意排除内部空气，如套管升高座、油管道中的死区、冷却器顶部等处都应多次排除残存气体。 | 现场踏勘时项目SVG变压器干燥剂保持干燥。 | 已落实 |
|  | 防止变压器绝缘受伤：变压器在吊检时应防止绝缘受伤，在安装变压器套管时应注意勿使引线纠结，勿过分用力吊拉引线而使引线根部和绕组绝缘损伤，应拧紧夹件的螺栓、压钉以及各绝缘支架的螺栓，防止在运行中受到电流冲击时发生变形和损坏。 | 项目SVG变压器经试验合格，见附件16。 | 已落实 |
|  | 防止保护装置误动、拒动：瓦斯保护应安装调整正确，保护电源可靠。某种保护停用时应有相应的措施。变压器发生出口或近区短路时应确保开关正确跳闸，以防短路时间过长损坏变压器。发生过出口、近区短路的变压器或运输冲撞时，应根据具体情况进行绕组状态的测试和检查，有条件时可进行绕组变形测量，以判明变压器中各部件有无变形和损坏。 | 项目SVG变压器经试验合格，见附件16。 | 已落实 |
|  | 预防套管闪络及爆炸事故：套管应保持清洁，防止污闪和大雨时的闪络。注意油纸电容式套管的介损、电容量和色谱分析结果的变化，趋势。运行中应注意检查引出线端子的发热情况并定期用红外检测。 | 现场踏勘时套管保持清洁。 | 已落实 |
|  | 预防分接开关事故：变压器投运前应确认各分接开关的接触电阻合格，要特别注意操动机构指示位置的正确性。 | 项目SVG变压器经试验合格，见附件16。 | 已落实 |
|  | 新投变压器的油中溶解气体色谱试验取样周期应按部颁规程执行，纳入色谱监视范围，按实际情况确定取样检测时间间隔，油样应进行分析。 | 项目SVG变压器经试验合格，变压器油经色谱分析合格；见附件16。 | 已落实 |
|  | 防止变压器火灾事故：应特别注意对套管的质量检查和运行监视，防止运行中发生爆炸喷油。变压器的防火设施应完善。 | 企业制定有《电站运行规程》，定期巡检变压器；制定有相应的生产安全事故应急预案。 | 已落实 |
|  | 互感器在安装试验后，投运前应注意检查电流互感器的电容末屏、底座接地，电压互感器高压绕组的X（或N、B）端及底座等接地是否牢固可靠，应直接明显接地，互感器构架应有一处与接地网可靠连接。 | 项目SVG变压器经试验合格，见附件16。 | 已落实 |
|  | 电流互感器的一次引线要保证接触良好，二次引出端子应有防转动措施，防止内部引线扭断。 | 项目SVG变压器引线接触良好，经试验合格，见附件16。 | 已落实 |
|  | 为避免电流互感器电容芯底击穿事故时扩大事故影响范围，应注意一次端子L1与L2的安装方向及二次绕组的极性连接方式要正确，以确保母差保护的正常投入运行。 | 项目SVG变压器经试验合格，见附件16。 | 已落实 |
| 防止系统稳定破坏事故措施 |  |  |  |
|  | 加强录波器管理，保证故障时能可靠启动录波。 | 项目故障录波校验合格，见附件16。 | 已落实 |
|  | 严格执行工作票制度，防止“三误”发生。 | 企业制定有《电站运行规程》，要求严格执行两票三制。 | 已落实 |
| 防止电气误操作事故措施 |  |  |  |
|  | 防误系统和主设备同时投用。 | 现场踏勘时项目防误触系统已投用。 | 已落实 |
|  | 严格执行“两票三制”。 | 企业制定有《电站运行规程》，要求严格执行两票三制。 | 已落实 |
|  | 操作人员必须经过岗前培训合格。 | 项目操作人员持有特种作业操作证；并经企业三级安全教育培训考核合格。 | 已落实 |
|  | 重要的试验操作，项目负责人除运行监护之外亦应随同监护。 | 企业制定有《电站运行规程》，要求严格执行两票三制。 | 已落实 |
|  | 对所要操作的电器设备确认，应有操作人和监护人双方确认，严防走错间隔误操作设备。 | 企业制定有《电站运行规程》，要求严格执行两票三制。 | 已落实 |
| 防止继电保护事故措施、防止开关设备事故措施、防止接地网事故措施 |  |  |  |
|  | 保护屏必须有接地端子，并可靠接地，屏间应用专用接地铜排直接连接，地线截面符合要求。 | 保护屏有接地端子并可靠接地，试验报告见附件16。 | 已落实 |
|  | 动力线、电热线等强电线路不得与二次弱电回路共用电缆。 | 项目动力线与弱电回路未共用电缆。 | 已落实 |
|  | 电流互感器及电压互感器的二次回路必须分别有且只能有一点接地。有几组电流互感器二次组合的电流回路。如35kV光差动保护、主变差动保护等电流回路，其接地点宜选在控制室。经控制室零相母线连通的几组电压互感器二次中性点在开关场的接地点应断开。为保证接地可靠，各电压互感器的中性线不得接有可能断开的开关或接触器等，已在控制室一端接地的电压互感器二次线圈，如认为必要，可以在开关场将二次线圈中性点经放电间隙或氧化锌阀片接地。 | 项目接地符合要求，试验报告见附件16。 | 已落实 |
|  | 不得用运行中的保护电源回路作为试验电源。 | 项目未使用保护电源回路作为试验电源。 | 已落实 |
|  | 35kV系统中采用的是真空断路器，交接试验项目应完善断路器并注意其保护与熔断器的时限配合问题。 | 项目电气设备经试验合格，试验报告见附件16。 | 已落实 |
|  | 室内开关设备的环境条件应符合要求，特别注意屋顶漏水等情况。 | 现场踏勘时室内开关设备屋顶无漏水迹象。 | 已落实 |
|  | 按规定测试接地网的接地电阻值并符合要求。 | 项目接地网的接地电阻经试验合格，试验报告见附件16。 | 已落实 |
|  | 各接地点对主网应保证良好连接。 | 项目接地网的接地电阻经试验合格，试验报告见附件16。 | 已落实 |
| 防止全站停电事故措施 |  |  |  |
|  | 防止全站停电，重在预防。一要从运行方式上防止事故发生，减少异常方式运行次数，缩短异常方式运行时间，做好事故预想。二要在系统或设备出现异常时，采取针对性措施。三是即使发生事故，也要在最短时间内将事故限制在最小范围内，认真落实各种举措，做好日常设备维护，保证系统运行方式正常。另外，要高度重视可能引发全站停电的系统、设备和倒闸操作，并制定针对性措施。 | 企业制定有安全管理制度和电站运行规程，定期巡回检查。 | 已落实 |
|  | 运行值班人员要严肃值班纪律，严格执行有关规章制度，加强开关站及运行设备的巡回检查，及时发现设备隐患。值班员在进行开关站及运行设备巡回检查时，要始终保持与主控制室的通讯正常。 | 企业制定有安全管理制度和电站运行规程，定期巡回检查。 | 已落实 |
|  | 发现设备缺陷，要及时向主值班员及有关领导汇报，缺陷处理严格执行工作票制度，重要缺陷处理有关领导到位监护，保证设备在健康状态下运行。 | 企业制定有《电站运行规程》，要求严格执行两票三制。 | 已落实 |
|  | 对于继电保护、安全自动装置、直流设备要加强维护和检查，保证其可靠运行。 | 企业制定有安全管理制度和电站运行规程，定期巡回检查。 | 已落实 |
|  | 加强对备用变的检查和管理，发现异常及时联系处理，确保备用变随时可用。 | 企业制定有安全管理制度和电站运行规程，定期巡回检查。 | 已落实 |
|  | 开关站倒闸操作，严格执行操作票制度，加强监护防止走错间隔，防止带接地线合刀闸，防止带负荷拉刀闸等误操作事故的发生。尤其切换站用负荷时，防止变压器低压侧并列运行，造成变压器损坏。 | 企业制定有《电站运行规程》，要求严格执行两票三制。 | 已落实 |
|  | 加强电能钥匙和解锁钥匙的管理，保证电脑钥匙传输准确。在使用解锁钥匙时，必须经过有关领导同意，并做好记录。 | 企业制定有《电站运行规程》，要求严格执行两票三制。 | 已落实 |
|  | 值班人员要对工作牌任务、工作票的数量、工作票所要求措施做到心中有数，接地刀闸和临时接地线的装设要清楚。 | 企业制定有《电站运行规程》，要求严格执行两票三制。 | 已落实 |
|  | 对开关站的刀闸触头，高、低压配电盘母线，变压器套管引线，各导线接头等定期进行温度测试，及时发现设备隐患。 | 企业制定有安全管理制度和电站运行规程，定期巡回检查。 | 已落实 |
|  | 加强对电气设备参数监视，特别是变压器、断路器等设备的温度、声音和变压器油位的监视，确保该类设备正常运行。 | 企业制定有安全管理制度和电站运行规程，定期巡回检查。 | 已落实 |
|  | 天气状况发生变化时，要加强巡检次数，并做好记录，发现问题及时向主值班员及有关领导汇报。 | 企业制定有安全管理制度和电站运行规程，定期巡回检查。 | 已落实 |
|  | 加强对站用备用变（供电局属设备）的巡视检查，以保证备用电源良好；要加强监测站用电备用母线电压情况。 | 企业制定有安全管理制度和电站运行规程，定期巡回检查。 | 已落实 |
|  | 定期对全站停电的事故预案进行预演。 | 企业制定有全站停电事故突发事件应急预案。 | 已落实 |
| 防止污闪事故措施 |  |  |  |
|  | 绝缘子必须选用经过部级或省级鉴定的绝缘子。 | 项目使用的绝缘子符合设计要求。 | 已落实 |
|  | 绝缘子现场开箱检验时，施工单位必须按照外观检查标准对绝缘子逐个进行外观检查，如发现包装不良或装卸不当而造成绝缘子损坏时：对盘型悬式绝缘子破损数量超过1%或可能存在内部损坏的，应逐个进行工频耐压试验或部电陶瓷质量检测单位进行批量抽样试验；对高压支柱绝缘子可能存在2．内部损坏的，应送部电陶瓷质量检测单位进行机械强度试验；对合成绝缘子伞裙多处撕裂或护套受损并危及芯棒的，应通过必要的电气和机械强度试验并采取修补措施，试验合格后方可使用。施工单位应就上述绝缘子损坏向有关责任方提出索赔要求。 | 项目使用的绝缘子无损坏。 | 已落实 |
| 视频安防监控系统安全对策措施 |  |  |  |
|  | 入侵报警系统设计应按照下列要求进行： （1）入侵报警系统设置应符合国家标准《入侵报警系统工程设计规范》（GB50394-2007）的规定。 （2）入侵报警系统应能与视频监控系统、出入口控制系统等联动。防范区内入侵探测器的设置不得有盲区，系统除应具有本地报警功能外，还宜具有异地报警功能。 （3）入侵报警系统的信号传输可采用专用有线传输为主、无线信道传输为辅的传输方式。控制信号电缆及电源线耐压等级、导线及电缆芯线的截面积均应满足传输要求。 （4）系统报警应有记录，并能按时间、区域、部位自检功能及故障抱紧功能。 （5）中控室内应装有紧急按钮。紧急按钮的设置应隐蔽、安全并便于操作，且具有防误触电、触发报警自锁、人工复位等功能。 | 项目设置的入侵报警系统基本符合要求。 | 已落实 |
|  | 视频安防监控系统设计应符合下列要求： （1）视频安防监控系统设置应符合现行国家标准《视频安防监控系统工程设计规范》（GB50395-2007）的规定，并应具有对图像信号的分配、切换、存储、还原、远传等功能。 （2）系统设计应满足监控区域有效覆盖、布局合理、图像清晰、控制有效的要求。 （3）视频监控系统宜与灯光系统联动。监视场所的最低照度应高于摄像机要求最低照度（灵敏度）的10倍，当被监视场所照度低于所采用摄像机要求的最低照度时，应在摄像机防护罩上或附近安装辅助照明（应急照明）设施。 （4）摄像机、解码器等宜由控制中心专线集中供电。距控制中心（机房）较远时，可就地供电，但控制中心应能对其进行开关控制。 | 项目设置的视频安防监控系统符合要求。 | 已落实 |
|  | 出入口控制系统设计应符合下列要求： （1）在建筑物内（外）出入口、重要房间门等处宜设置出入口控制系统，出入口控制系统宜按现行国家标准《出入口控制系统工程设计规范》（GB50396-2007）的要求设计。 （2）出入口控制系统由出入对象识别装置，出入口信息处理、控制、通信装置及出入口执行机构等三部分组成。 （3）系统应与火灾报警系统及其他紧急疏散系统联动，并满足紧急逃生时人员疏散的要求。 | 项目设置的出入口控制系统基本符合要求。 | 已落实 |

5.9.5运营期间的安全防范措施落实情况

表5.9-5 运营期间的安全防范措施落实情况检查表

| 序号 | 《安全设施设计》采取的安全设施及措施 | 落实情况 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 在光伏发电站投运使用前，应编制自然灾害类、事故灾难类、公共卫生事件类和社会安全事件等各类突发事件应急预案，并定期进行应急救援知识的培训和预案的演练。 | 企业编制有突发事件应急预案并定期演练。 | 已落实 |
|  | 属于电网调度机构直接调控范围内的设备，不得擅自改变设备状态。 | 现场踏勘期间未发现擅自改变设备状态现象。 | 已落实 |
|  | 应定期进行电气设备的巡视，及时消除各种缺陷和隐患。 | 企业制定有安全管理制度和电站运行规程，定期巡回检查。 | 已落实 |
|  | 生产区域应合理配置照明设施，确保夜间作业照明充足；在现场光照不满足作业要求时，运行维护采用临时照明应满足相关技术规范的要求，并做好防止人身触电及火灾的相关措施。集控室、配电室等重要场所应有事故照明或应急照明。 | 项目开关站设置的应急照明符合要求。 | 已落实 |
|  | 生产现场道路应平整、通畅，能满足各种施工及巡检车辆安全通行，并且车辆应尽量避免进入开关站，必须要进入时，在行驶和操作过程中，要防止碰撞设备。同时应注意与带电设备的安全距离，并有专人监护，使用吊车、铲车及电瓶车等机械时应遵守相关起重机械和场内机动车等相关要求。 | 项目开关站道路符合要求。 | 已落实 |
|  | 雷雨、高温、五级以上大风等恶劣天气不宜进行户外巡视和作业；对于具有跟踪系统的光伏发电站进行维护检修时应注意五级以上大风天气不宜进行高处作业和起吊作业。 | 企业制定有光伏施工作业安全管理制度，遇极端天气不进行户外作业、高处作业、吊装作业等。 | 已落实 |
|  | 发电站配置的安全设施、安全工器具和检修工器具等应检验合格且符合国家或行业标准的规定；安全工器具和劳动防护用品在每次使用前应检查确认合格、齐备。 | 开关站配备的电气工具经检验合格，见附件25。 | 已落实 |
|  | 生产生活区域应备有必要的消防设施和消防防护装备，并按规定使用和存放，定期检测确保随时可用。 | 项目开关站配备有必要的消防设施和消防防护装备。 | 已落实 |
|  | 生产生活区域消防通道应保持畅通。 | 现场踏勘时开关站消防通道畅通。 | 已落实 |
|  | 易燃材料等危险品应存放在指定的库房内。 | 项目易燃的危险品存放在指定库房内。 | 已落实 |
|  | 配电室或操作间应设防止蛇、鼠等小动物进入的措施。 | 配电室或操作间设置有挡鼠板。 | 已落实 |
|  | 集控室及场内生产用车应配置急救箱，存放急救药品，并定期检查、补充或更换。 | 项目开关站控制室配备有急救药箱。 | 已落实 |
|  | 每年应在雷雨季节到来前后对光伏电站的防雷接地进行一次测试和检查。 | 项目防雷接地定期检测，见附件16、附件37、附件38。 | 已落实 |
|  | 经调试、检修和维护后的光伏发电单元，启动前应办理工作票终结手续。 | 企业制定有《电站运行规程》，要求严格执行两票三制。 | 已落实 |
|  | 设备投入运行时，确保接地良好；未经授权，严禁修改参数设定及保护定值。 | 企业制定有《电站运行规程》，要求严格执行两票三制。 | 已落实 |
|  | 巡检过程中要戴安全帽；在雨雪等天气下应穿绝缘靴。 | 企业给员工发放劳保用品并监督员工正确使用。 | 已落实 |
|  | 每3个月对光伏阵列的基础、支架及接地网进行一次全面检查；每个月对光伏支架的方位角转动机构和高度角转动机构进行检查。 | 企业制定有安全管理制度和电站运行规程，定期巡回检查。 | 已落实 |
|  | 每月宜对配电柜内交、直流电缆头测温；每月应对直流母线输出侧配置的防雷器检查；每年应至少对配电柜进行一次全面清洁。 | 企业制定有安全管理制度和电站运行规程，定期巡回检查。 | 已落实 |
|  | 至少每半年对逆变器装置清洁一次；每年对逆变器紧急停机功能检查1—2次，并进行逆变器紧急停机及远程启停试验。 | 企业制定有安全管理制度和电站运行规程，定期巡回检查，定期清洁电气设备。 | 已落实 |
|  | 逆变器散热风扇运行时不应有较大振动及异常噪音，如有异常情况应断电检查。 | 现场踏勘时逆变器风扇无异音。 | 已落实 |
|  | 逆变器运行中不应打开柜门，进行检测时应切断直流、交流和控制电源并确认无电压残留后，在有人监护的情况下进行。 | 企业制定有《电站运行规程》，要求严格执行两票三制。 | 已落实 |

5.9.6其他防范措施落实情况

表5.9-5 其他防范措施落实情况检查表

| 序号 | 《安全设施设计》采取的安全设施及措施 | 落实情况 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 危险物料储存的安全防范措施 |  |  |  |
|  | 氧气： 控制采购量，储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。空瓶与满瓶应有明显标识。库温不宜超过30℃。应与易（可）燃物、活性金属粉末等分开存放，切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备。 周围发生火灾，用水保持容器冷却，以防受热爆炸，急剧助长火势。迅速切断气源，或移出火灾区域，用水喷淋保护搬运人员，然后根据着火原因选择适当的灭火剂灭火。 | 项目正常运营期间检修使用的氧气即买即用，不涉及存储；现场踏勘时未见氧气瓶。 | 已落实 |
|  | 乙炔： 控制采购量，储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。空瓶与满瓶应有明显标识。库温不宜超过30℃。应与氧气等氧化剂分开存放，切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备。 发生泄漏时，消除所有点火源。根据气体的影响区域划定警戒区，无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。建议应急处理人员戴正压自给式呼吸器，穿防静电服。作业时使用的所有设备应接地。禁止接触或跨越泄漏物。尽可能切断泄漏源。若可能翻转容器，使之逸出气体而非液体。防止气体通过下水道、通风系统和密闭性空间扩散。隔离泄漏区直至气体散尽。 呼吸系统防护：一般不需要特殊防护，但建议特殊情况下，佩戴过滤式防毒面具（半面罩）；身体防护：穿防静电工作服；手防护：戴一般作业防护手套；其他防护：工作现场严禁吸烟；避免长期反复接触。 使用时安全防范措施：氧气瓶与乙炔瓶间距大于5m，与动火点距离大于10m，高处动火时气瓶不得放置于动火点下方或下风向；乙炔瓶不得放倒使用。瓶身应有防震胶圈及防倾倒措施，不得置于烈日下暴晒。 | 项目正常运营期间检修使用的乙炔即买即用，不涉及存储；现场踏勘时未见乙炔气瓶。 | 已落实 |
|  | 油漆： 控制采购量，储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源，避免阳光暴晒。若在房间内大量使用或采用喷雾方式，应戴相应过滤属性的防毒面具，使用时及使用后应加强通风。 | 项目正常运营期间使用的油漆即买即用，不涉及存储；现场踏勘时未见油漆。 | 已落实 |
| 项目周边环境影响的安全防范措施 |  |  |  |
|  | 光伏组件位于开阔的区域，周边居民在日常的劳动或放牧等生产活动中易进入该区域，易造成伤害。为了防止外来人员或动物对太阳能电池组件区域的影响，在太阳能电池组件周边设置围栏，高度不得低于1.8m，网孔直径不大于40×40mm。 | 光伏区已设置符合要求的铁艺网状围栏。 | 已落实 |
| 防止火灾危害安全防范措施 |  |  |  |
|  | 建立光伏电站建设、运营防火安全机制，做好施工、运营防火安全工作。在此基础上，制定相应的光伏电站火灾、森林火灾应急预案，并定期进行火警演练。 | 企业制定有火灾事故专项应急预案并定期演练。 | 已落实 |
|  | 运行期光伏电站和森林火灾的防范措施仍是防消结合，以防为主。在光伏电站内及升压站周围设置完善的火灾报警和探测系统（在升压站四周安装电子围栏，作为周边防范报警），安装红外视频监控系统，监控信息接到升压站控制室，并与声光报警装置联动，一旦发生火警等非正常险情，迅速对值班和运行人员进行预警，避免造成更大的损失。 | 企业制定有《电站运行规程》，对光伏区定期巡检，发现火情及时报告处理。 | 已落实 |
|  | 地下消防水池设置带锁盖板和并进行有限空间管理。 | 企业消防水箱按照要求管理。 | 已落实 |
| 防雷电危害安全防范措施 |  |  |  |
|  | 利用接地网防雷电：利用导电截面积足够的金属导体连接为一体形成可靠的具有低电阻接地网，接地电阻越小越好。由于对地电阻小，强大的雷电流能够迅速散流到大地，使设备不受强电流、高电压冲击，对被保护设备起到很好的防护效果。 | 开关站建有接地网，并委托有资质的单位进行导通试验合格，见附件16。 | 已落实 |
|  | 利用避雷器防雷电：避雷器又称电涌保护器，在电力电缆和通讯控制线线路上安装避雷器，就能把因雷电感应而窜入电力电缆线、信号传输线的高电压限制在一定范围内，保证设备不被击穿而达到防雷效果。 | 升压站设置有1座15m高的避雷器。 | 已落实 |
|  | 为了保持防雷装置有良好的保护性能，对其进行经常性检查和定期试验。对于避雷针、引下线和接地装置，检查其是否完好，各部分连接、防护是否良好。对防雷接地装置和其它接地装置一样，定期进行检查和测定其接地电阻。防雷装置安全检测工作由有关部门批准具有检查资质的检测单位每年定期进行一次。 | 项目防雷装置已委托有资质的单位进行防雷接地检测，全部合格，见附件16、附件37、附件38。 | 已落实 |
|  | 为防止跨步电压，接地装置距建筑物出入口和人行道的距离不小于3m，否则采取其它安全措施。严禁在装有避雷针、避雷线的构筑物上架设通信线、广播线或低压线。 | 现场踏勘时未发现避雷针、避雷线的构筑物上架设通信线、广播线或低压线等现象。 | 已落实 |
| 防车辆伤害安全防范措施 |  |  |  |
|  | 1.在无限速标志的厂内道路行驶时，不得超过5km/h。 2.作业前对车辆的安全防护装置进行检查，确保有效。 3.严禁疲劳驾车、超载行驶。 4.加强职工的安全教育，提高安全素质，严禁无证上岗，严禁违章作业。 | 本项目在场内道路上显眼、清晰的位置按规定设置限速交通标志。厂区门口、危险路段、转弯路段设计设置限速标牌和警示标志。 | 已落实 |
| 防高处坠落安全防范措施 |  |  |  |
|  | 光伏电站工程设置的室外楼梯，设置防护栏杆与扶手、中间设置休息平台，均采取防滑措施。 | 项目直爬梯、楼梯设置有防滑措施。 | 已落实 |
|  | 栏杆的全部构件设计采用Q235钢制作； | 项目栏杆构件强度符合要求。 | 已落实 |
|  | 栏杆的结构设计全部采用焊接，焊接要求应符合《钢结构焊接规定》。当不便焊接时也可用螺栓连接，但必须保证结构强度； | 项目栏杆构件强度符合要求。 | 已落实 |
|  | 所有构件表面应光滑、无毛刺，当扶手采用外径φ33.5mm的钢管，立柱间距设计为800mm；当设计采用30×4扁钢，横杆与上下构件的间距设计为380mm；栏杆的挡板与平台面的间隙宜为10mm。 | 现场踏勘时项目栏杆构件表面未发现毛刺，护栏间距符合要求。 | 已落实 |
|  | 栏杆涂防锈漆，涂一层防锈底漆和一层防锈面漆。栏杆整体组装后，强度满足从水平方向垂直施加50kg/m2的荷载，持续2min，卸载后不得有损坏和永久变形。 | 现场踏勘时项目栏杆构件表面已做防护处理。 | 已落实 |
|  | 在上述各平台处采用钢斜梯连接，钢斜梯两边均设置扶手，扶手高度为1.10m，斜梯与地面的夹角为不大于60°，楼梯的宽度不小于0.9m。 | 现场踏勘时项目钢斜梯设置有扶手。 | 已落实 |
| 有限空间作业安全防范措施 |  |  |  |
|  | 本项目检修作业过程涉及的有限空间作业主要包括：电缆竖井、电缆沟、水池内部、各设备舱内等。有限空间作业必须严格执行中华人民共和国应急管理部令第13号《工贸企业有限空间作业安全规定》（2023年11月6日应急管理部第28次部务会议审议通过，自2024年1月1日起施行）认真落实以下防范措施： 1.进入有限空间作业必须事先获得站长或授权人员的批准。 2.人员进入前应进行充足的通风，确保其场所符合人员安全进入作业的条件。 3.在容积小的仓室，实施电气焊割时，点火和熄火应在外部进行。 4.人员进入前进行充足的通风，坚持“先通风、后检测、再作业”的原则，经过氧含量和有毒有害气体含量检测到合格水平，作业人员方能进入。 5.所有动力装卸设施应予以上锁与挂牌。 6.进入人员应穿戴适宜的个人防护装备，包括使用安全带、供氧瓶等，供检修用携带式作业灯，符合《特低电压（ELV）限值》（GB/T3805-2008）的有关规定。 7.在有限空间作业期间，须有另外一人在外部一直保持监护。 8.作业人员身体健康状况应能适应在有限空间场所的作业。 9.当有限空间作业过程中发生急性中毒和窒息事故时，应急救援人员应用安全绳拉起作业人员，必要时应急救援人员要在做好个人防护并佩戴应急救援设备的前提下，才能进行救援。其他作业人员千万不要贸然施救，以免造成不必要的伤亡。 | 企业制定有有限空间安全管理制度；现场设置有限空间安全告知牌；配备有有限空间气体检测和应急救援装备；制定有有限空间事故现场处置方案并定期演练。 | 已落实 |
| 防设备内SF6中毒安全对策措施 |  |  |  |
|  | 气体的安全使用与管理： 1.SF6新气在验收过程中，采取必要的安全防护措施。 2.备用SF6气瓶应储存在单独库房内，库房应阴凉、干燥、通风良好；满瓶、空瓶有明显标识，分区存放，并有防倾倒措施。 3.SF6气瓶使用时有防晒、防潮措施，不得靠近热源和有油污的地方，不得有水分和油污粘在控制阀内，并有防倾倒措施。 4.使用过的SF6气体钢瓶关紧阀门，戴上瓶帽，防止剩余气体泄漏。 5.气瓶的安全帽、防震圈齐全，安全帽旋紧。气瓶放置可靠固定，标志应明显，搬运时轻装轻卸，严禁滑抛或敲击碰撞。 6.未经检验的SF6新气气瓶和已检验合格的气体气瓶分开存放。 | 企业SF6的使用、存储管理符合要求。 | 已落实 |
|  | 设备运行中的安全防护： 1.不应在设备防爆膜附近停留。 2.设备内SF6气体按照GB/T8905-2012规定的项目和周期进行定期检测。如发现气体中毒性分解物的含量不符合要求时，采取有效的措施，包括气体净化处理、更换吸附剂、更新SF6气体、设备解体检修等。 3.处理设备气体渗漏故障时，在通风条件下进行，工作人员应佩戴防护口罩、手套和防护眼镜，站在上风位置。必要时佩戴防毒面具或正压式呼吸器。 4.当防爆膜破裂及其他原因造成大量气体泄漏时，启动紧急预案，并采取相应的紧急防护措施。 5.发生防爆膜破裂事故时应停电处理。 | 企业制定有SF6泄漏现场处置方案并定期演练。 | 已落实 |
| 安全标志的设置 |  |  |  |
|  | 1.设计要求对存在危险、有害因素的生产部位设置醒目的标牌。这些标牌应保证在夜间仍能起到警示作用。灭火器、灭火桶等消防用具以及严禁人员进入的危险操作区的护栏采用红色；车间的安全通道、平开门等采用绿色，工具箱、更衣柜等采用绿色。 2.工业管道的基本识别色标识方法，使用方应从以下五种方法中选择。应用举例见附录。 （1）管道全长上标识； （2）在管道上以宽为150mm的色环标识； （3）在管道上以长方形的识别色标牌标识； （4）在管道上以带箭头的长方形识别色标牌标识； （5）在管道上以系挂的识别色标牌标识。 当采用上述（2），（3），（4），（5）方法时，二个标识之间的最大距离应不大于10m。采用（3），（4），（5）的标牌最小尺寸应以能清楚观察识别色来确定。 当管道采用上述（2），（3），（4），（5）基本识别色标识方法时，其标识的场所应该包括所有管道的起点、终点、交叉点、转弯处、阀门和穿墙孔两侧等的管道上和其他需要标识的部位。 4.标志牌的设置高度：标志牌设置的高度，应尽量与人眼的视线高度相一致。悬挂式和柱式的环境信息标志牌的下缘距地面的高度不宜小于2m；局部信息标志的设置高度应视具体情况确定。 5.使用安全标志牌的要求：标志牌应设在与安全有关的醒目地方，并使大家看见后，有足够的时间来注意它所表示的内容。环境信息标志宜设在有关场所的入口处和醒目处；局部信息标志应设在所涉及的相应危险地点或设备（部件）附近的醒目处。 6.标志牌不应设在门、窗、架等可移动的物体上，以免这些物体位置移动后，看不见安全标志。标志牌前不得放置妨碍认读的障碍物。标志牌的平面与视线夹角应接近90°角，观察者位于最大观察距离。 | 企业已设置相关安全警示标识，安全标识清单见“表2-13 安全标志设置情况”。 | 已落实 |
| 个体防护装备的配备 |  |  |  |
|  | 建设单位在生产区较高且显著的位置设置风向标，以利于应急情况下人员判别风向和疏散。 1.项目装置区域设置岗位危险源分布卡、职业危害告知卡、应急救援方法告知卡等，让人员了解相应工作环境情况，在紧急情况下能采取正确的应急方法，事故发生时有自救、互救能力。 2.进入生产现场的人员，必须正确穿戴相应的劳动防护用品，每人配备工作帽、工作服、工作鞋及防护手套，女员工必须将长头发盘起。生产区噪声操作岗位员工配备耳塞，以减轻噪声对员工的影响。 3.电工配备电工作业所使用的各种防触电的绝缘鞋、手套、绝缘垫等。 4.登高作业时配备登高作业用的安全带、安全绳、安全梯。 5.每年为职工进行体检，并建立职工健康档案。 | 企业开关站已设置风向标；并按要求发放劳保用品，劳保用品发放记录见附加26；企业已完成职业病危害控制效果评价验收。 | 已落实 |
| 现场管理措施 |  |  |  |
|  | 1.工作人员作业时应严格正确佩戴个人劳动防护用品，如安全帽、工作鞋，并设置管理监督处罚制度。 2.特种作业人员应经特种作业培训合格，取得相应工种特种作业安全上岗证，持证上岗。 3.作业前应对员工进行安全知识，设备使用说明，工作流程等进行教育，防止带电检修等违章作业行为。 4.现场检修焊接使用的钢瓶应分类摆放，定点摆放并设置安全警示标志和使用说明，不同气瓶间留出安全间距，氧气瓶与乙炔气瓶间距应大于5m，与动火点水平距离应大于10m，不得摆放在动火点下方。避免发生随意摆放、违章使用行为。 5.临时用电应办理相应手续，并设专人管理，避免发生乱拉乱接、配电箱敞开、电线裸露等可能造成安全事故行为。 6.现场车行道和人员安全通道分开设置，车行道附近设置安全警示标志和指示标志，防止车间内车辆随意行驶。 7.有外来单位人员协助工作时，应与外协单位签订安全管理协议。 8.项目范围内的开关站及项目红线范围内设置防护金属栏杆；红线范围周边设置视频监控器及红外警报防止外部动物及人员闯入光伏方阵区；开关站周边设置防护栏用来保护非专业人员进入高压电区造成电击事故。 9.光伏方阵区、开关站区、变压器等位置除装设摄像头进行集中监控以外，同时安排人员定时周期性巡视，以免外部人员进入。 10.操作人员对高压设备进行人工操作时，实行工作票制度，设置监护人，监护人及作业人员均须经过专门培训且考试合格后方可作业。 | 企业制定有安全管理制度和电站运行操作规程，对相关内容有要求。 | 已落实 |

单元评价结论：企业已按照《华能澜沧江（沧源）新能源有限公司沧源永和华能20MW光伏发电项目安全设施设计》建设相应的安全设施，并建立完善了相应安全管理措施。

- 第六章 安全对策措施与建议

## 6.1存在问题及整改情况

在进行安全设施验收评价过程中，评价组对本项目提出了10项整改要求和建议：

- 配电预制舱平台未设置踢脚板。

- 现场未配备急救药箱。

- 阀门井未设置盖板。

- 室外SVG变压器围栏被拆除。

- 中性点接地电阻柜旁灭火器箱内灭火器缺失。

- 开关站配电装置区围栏被拆除。

- 消防水泵房未设置应急照明。

- 电气预制舱直爬梯未设置“未经允许、禁止攀登”等安全警示标识牌。

- 消防泵房无名称标识牌。

- 化粪池、污水处理池无有限空间安全警示牌。

针对上述问题，企业已认真对照整改，并提供整改反馈见报告附件45。

## 6.2生产运行过程中应采取的安全技术对策措施

### 6.2.1防火、防爆对策措施

- 生产区域禁止吸烟和使用明火，如遇特殊情况，履行相关审批手续，定期清理站内设备区域杂草。

- 定期对光伏电站的发电设备进行检查和维护，及时发现并修复可能存在的故障和问题，确保设备的正常运行，防止发生热斑效应等引发火灾事故。

- 严格执行安全操作规程、事故油池、油系统的防火措施和有关明火作业制度。

- 严格落实巡回检查制度，定期对电力电缆、接线端子等进行检查和维护，及时发现并修复可能存在短路、超负荷过热等问题，防止电气火灾的发生。

- 定期检查防火封堵等防火设施的功能有效性。

- 要贯彻落实《草原防火条例》，做好电站与周边草原的防火隔离措施。

- 高压气瓶无严重腐蚀或严重损伤，定期检验合格，并在检验周期内使用。色标、色环清晰，安全装置良好，存放符合要求，使用符合安全规定。

- 蓄电池室等重点场所应按规定使用防爆型照明和通风设备，配备必要的防爆工具。

- 在蓄电池室内作业，要严格履行工作许可手续，并落实防爆安全措施。

### 6.2.2防电气伤害对策措施

- 严格执行“两票三制”、“电气五防”制度，严格执行《电力安全工作规程发电厂和变电站电气部分》（GB26860-2011）等电力安全操作规程，电气作业必须有专人监护。

- 电气作业人员必须经过培训考核合格，持证上岗。

- 加强临时用电电缆管理，对不符合要求的电缆及时进行更新，定期进行维护保养。

- 在低压电气设备或线路上工作，力求在停电情况下进行。

- 带电工作时应采取防止相间短路和单相对地短路和隔离措施。

- 非固定用电设备和线路，由于使用环境条件差，容易造成人身触电事故，因此必须采取必要的安全措施，做好事故预防工作。

- 所有防雷防静电设施必须每年定期由具有检测资质的部门检测合格。防雷防静电接地设施安装完毕后，必须按规范要求对其进行测试，以检测其是否能满足规范规定的电阻值的要求。生产运行中也应加强对防雷和防静电接地设施的定期检测。

- 当防雷装置各部分导体出现因腐蚀或其他原因引起的折断、锈蚀超标时，必须进行更换。

- 测量全部接地装置的接地电阻，应符合安全要求。若发现接地电阻值有很大变化时，应对接地系统进行全面检查。必要时可补打电极。

- 在特别潮湿场所、金属容器内、隧道等狭窄等环境内作业应使用安全电压。

- 定期对电气设备的绝缘防护、屏护和间距、保护接地和保护接零等安全措施进行检查和维护，防止失效。

- 在光伏支架范围内作业前，应对作业范围内光伏组件的铝框、支架进行测试，确认无电压。

- 企业应建立电气安全用具、手持电动工具、移动式电动工具台账，统一编号，专人专柜对号保管，定期试验。作业人员具备必要的电气安全知识，掌握使用方法并在有效期内正确使用。

- 企业购置的电气安全用具、手持电动工具、移动式电动机具经国家有关部门试验鉴定合格，并按规定定期进行校验。

### 6.2.3防机械伤害、防灼烫对策措施

- 在高速旋转或往复运动的机械零部件、电机联轴节等危险部位设置的防护设施、挡板或安全围栏在检修拆除安全防护设施后应及时恢复。

- 检修机械必须严格执行挂牌上锁，断电、上锁等措施。

- 机械检维修过程中配备并正确穿戴劳动防护用品。

- 焊接等高温作业使用符合标准的保护设备。如穿戴隔热手套、面罩、护目镜、防护服等个人防护设备，以及对灼烫危险区域进行隔离，设置防护栏杆或警示线等集体防护设备，避免人员直接接触高温物体。

- 在易发生灼烫事故的场所，应当设置醒目的标志和警示语，提醒人们注意安全，并且应当明确告知工作人员有关的注意事项和操作规程。

- 二氧化碳灭火器配备防冻手套。

### 6.2.4防物体打击、防高处坠落、防起重伤害对策措施

- 在吊装作业时，应防止高空散落、碰撞而发生危险。

- 在进行动火作业、罐内作业、高处作业、起重作业等危险性作业时应规范作业手续和操作规程。为了防止高处作业事故的发生，应严格执行：高处作业人员必须符合身体要求，同时必须正确穿戴个体防护用品（如安全带、安全鞋、安全帽等）；设置安全网、安全信号和标志；遇强风、大雪、雷暴雨等恶劣气候，露天场所不能进行高处作业；夜间进行高处作业，必须有足够照明；作业前，应严格检查登高用具的安全可靠性。

### 6.2.5防车辆伤害对策措施

- 站内道路上应在显眼、清晰的位置按规定设置限速交通标志。

- 加强驾驶人员培训，严格驾驶行为管理。

- 定期对巡检用机动车辆检测和检验，保证机动车辆车况良好。

- 外出巡检，避免长时间在公路上步行，注意过往车辆。

- 制订巡检车辆遇山区滑坡、泥石流、冰雪、铁路道口等特殊情况的应对措施。制订防止机动车辆行驶造成石子飞溅损坏光伏电池板的措施。

- 站内通往户外设备区域的通道上，应设置移动式栏杆，上面可标注“未经许可，禁止车辆进入”、“生产重地，高压危险”等警告语或“禁行”交通标志。任何车辆进入高压设备场地内，包括检修车、工程车、大小货车、电动车、起重车以及外来车辆等，均应征得站长、值班长许可，并做好相应的安全措施。要防止安全距离不够，带电设备对车辆高点放电。

### 6.2.6防坍塌对策措施

- 加强地震、暴雨等自然灾害预警，避免极端天气造成滑坡、坍塌事故。

- 对光伏支架基础采取防腐措施，防止支架基础损坏、坍塌等。

- 定期巡检光伏区截洪沟，保证截洪沟畅通。

### 6.2.7防淹溺对策措施

- 避免在开关站消防水池等可能造成淹溺的地方作业。

- 池内作业应排空后再作业。

- 敞口水池等设置盖板或池边设置防护栏杆。

- 配备必要的应急物资，如救生衣等。

- 加强洪涝灾害预警，防止洪涝期间发生淹溺事故。

### 6.2.8防中毒和窒息对策措施

- 加强SF6在线监测报警系统测试和检验，保障报警系统正常运行。检测仪报警时严禁无防护进入配电间。

- 在消防水池、事故油池、电缆沟、开关柜、逆变器箱等有限空间进行巡检、清洗、检修作业时，遵循“先通风，再检测，后作业”的原则，办理有限空间作业许可证，严格落实有限空间作业安全措施。

- 加强个体防护：有毒有害作业场所的职业危害应由有资质的单位进行定期检测，针对不符合要求项及时采取措施。生产单位应定期为劳动者提供符合国家职业卫生标准的防护用品，并确保劳动者正确使用。

- 加强有限空间和有毒有害作业场所通风，加强通风系统的维护保养，提高设备的完好率。

### 6.2.9防职业病危害对策措施

项目工频电场、噪声等职业病危害的堆场措施参照项目职业病防护设施设计专篇和职业病危害控制效果评价提出的对策措施执行。

### 6.2.10防气象灾害对策措施

- 完善厂区防汛设施，永久性防汛设施处于良好状态。

- 根据本地区暴雨强度及其他可能的来水量，综合考虑站区的排水量、沟网布臵、排出方式及排水设施，采取可靠措施防止洪水冲毁、淹没站区。

- 对可能导致水淹的孔洞、管沟、通道、预留缺口等采取必要的封堵措施。

- 加强气象灾害预警，编制气象灾害应急预案，配备必要的应急物资。

- 强风、雷电等天气来临前或发生时，要远离高大建筑物，以避免被风吹落的物体砸伤。

- 雷电灾害防御，尽量减少外出，关闭门窗，不要接打电话等。如果在外面，赶快躲到有防雷设施的建筑物或汽车内，千万不要到树下、避雷针下、电杆下行走或躲雨。

- 若遭遇冰雹，要及时躲避到结实的建筑物内。如在野外空旷处，要将手护住头部。

- 可能发生洪涝灾害时不要在桥下、低洼地、河道停留。还要防范山洪泥石流、塌陷等灾害。

- 汛期坚守岗位，加强重点巡查，做好记录；发现险情，立即采取抢护措施，并及时报告；规定暴风雨（雪）、冰雹、雷电、地震等特殊条件下的巡视检查重点部位、监测频次和方法，并严格执行。

### 6.2.11防绝缘子发生污闪对策措施

- 落实防污闪技术措施、管理规定和实施要求。

- 定期对输变电设备外绝缘表面进行盐密测量、污秽调查和运行巡视，及时根据情况变化采取防污闪措施。

- 运行设备外绝缘间距应与污秽分级和海拔相适应，不满足的应予以更换或采取防控措施。

- 坚持适时的、保证质量的清扫，落实“清扫责任制”和“质量检查制”。

### 6.2.12防光伏组件发生孤岛效应、热斑效应对策措施

- 定期检查光伏系统的电力设备和连接线路，确保其正常工作。及时修复和更换损坏的设备，以减少光伏孤岛效应的风险。

- 加强对光伏系统操作人员的培训，提高其对光伏孤岛效应的认识和理解。建立健全的管理制度，确保操作规范和安全可靠。

- 与电网运营商建立良好的合作关系，及时了解电网的运行状况和要求。遵守电网运营商的规定，确保光伏系统与电网的安全和稳定运行。

- 安装防孤岛保护装置，并按要求定期委托有资质的单位进行校验。

- 定期检查和清洁，保持光伏板的清洁可以避免灰尘或其他物体造成的遮挡。及时替换损坏的电池片。

### 6.2.13防逆变器故障对策措施

- 制定并落实逆变器巡回检查、维护和预防逆变器火灾的管理制度。

- 逆变器配置容量与光伏方阵安装容量相匹配，逆变器允许的最大直流输入功率应不小于其对应的光伏方阵的实际最大直流输出功率。

- 逆变器选型满足海拔高程要求。

- 逆变器本体配置的各类保护投入正常，与监控系统通讯正常。

- 制定逆变器室与逆变器清扫规定，定期对逆变器滤网、逆变器室通风系统进行检查清扫。

- 逆变器室通风系统具有防水、防沙、防小动物进入措施。

- 严格逆变器室内动火作业管理，定期巡视检查逆变器防火控制措施。

- 各类电缆按规定分层布置，电缆的弯曲半径应符合要求；选用阻燃电缆，电缆通道采取分段阻燃措施，电缆孔洞和盘面缝隙有效封堵。

- 定期对母排、并网接触器、直流开关等一次设备动力电缆连接点及设备本体等部位进行温度探测，并做好记录。

### 6.2.14消防安全对策措施

- 现场应备有足够数量的灭火器材，灭火器应设置在明显和便于取用的地点，且不得影响安全疏散。灭火器应设置稳固，其铭牌必须朝外。

- 灭火器不应设置在潮湿或强腐蚀性的地点，当必须设置时，应有相应的保护措施。设置在室外的灭火器，应有保护措施。

- 禁止使用未经依照产品质量法的规定确定的检验机构检验合格的消防产品。

- 任何单位、个人不得损坏或者擅自挪用、拆除、停用消防设施、器材，不得埋压、圈占消火栓，不得占用防火间距，不得堵塞消防通道。

- 加强消防系统设备（水泵）、管路、设施现场管理工作，定期检查，发现问题及时处理，定期进行试运行，并做好相应记录，确保系统能正常使用。

- 建议企业成立义务消防队，并与电站周边的消防站或专业消防队伍签订消防救护协议，与周边的医疗卫生机构签订救护协议，并组织有针对性的消防演练。

- CO2灭火器定期进行称重及外观检查，干粉灭火器定期检查灭火器压力是否合格，检查结果记录在专用表格并存档。

- 冬季枯水期应做好枯草的除草工作，防止光伏区杂草引发火灾。加强光伏区周边防火隔离带的管理，避免光伏区周边可能发生的山林火灾对光伏区的影响。

- 割下来的杂草及时进行清理，禁止在光伏区集中堆放。

- 在光伏区设置警示标志，禁止吸烟。

- 加强对周边农民管理，禁止焚烧农作物秸秆。

- 完善火灾事故应急预案，发生火灾时及时启动响应程序，防止火灾事故的蔓延。

## 6.3安全管理对策措施

### 6.3.1安全生产管理体系

1.安全生产管理机构

公司已建立安全生产管理机构，应根据法律法规要求和企业实际情况，不断完善、健全横向到边、纵向到底的网格化、全员参与的安全管理体系，健全建立各级部门及人员的安全责任制，并逐级落实到位。

2.安全管理制度、安全操作规程

加强各项安全管理制度、安全操作规程的落实，并根据实际情况不断对操作规程加以补充和完善。

3.事故应急管理

定期对应急预案进行演练和评审，不断查找应急预案中的遗漏和不完善之处，并根据演练情况不断修订，以保证所建立的应急体系能真正起到在事故发生时，减轻事故后果和迅速恢复正常生产的作用。加强应急物资和器材的维护保养，确保应急状态时能投入使用。

4.人员培训与持证

（1）公司应建立健全相关人员培训取证台账，动态化管理。

（2）主要负责人、专兼职安全管理人员应按照法律法规要求，参加安全生产知识和管理能力培训、取证，并定期参加复审。

（3）特种作业人员、特种设备作业人员必须100%持证上岗，定期进行复审。

（4）其他作业人员应按照法规、规章要求参加培训，特别是针对新员工、转岗人员、复岗人员、外委施工人员进行相关培训并考核。

5.隐患排查治理

公司应按照《电力安全隐患监督管理暂行规定》（电监安全〔2013〕5号）等要求，建立隐患排查治理制度，界定隐患分级、分类标准，明确“查找－评估－报告－治理（控制）－验收－销号”的闭环管理流程。企业应根据安全生产需要和特点，采用综合检查、专项检查、季节性检查、节假日检查、安全性评价等方式进行隐患排查。

### 6.3.2运行安全管理对策措施

- 明确设备设施运行维护责任主体。委托维护管理应签订委托管理协议，明确双方的安全责任。

- 签订并网调度协议，落实安全管理责任。

- 遵守调度纪律，严格调度命令，落实调度指令。

- 认真监视设备运行工况，合理调整设备状态参数，正确处理设备异常情况。

- 完善设备检修安全技术措施，做好检修许可、监护、验收等工作。

- 严格核对操作票内容和操作设备名称，加强操作监护并逐项进行操作。

- 按规定时间、内容及线路对设备进行巡回检查，随时掌握设备运行情况。

- 按规定时间和方法做好设备定期轮换和试验工作，做好相关记录。

- 制定万能解锁钥匙和配电室及配电设备钥匙的相关制度，并认真执行。

- 根据设备状况，合理安排光伏电站运行方式，做好事故预想，开展反事故演习，并做好各类运行记录。

### 6.3.3检修安全管理对策措施

- 制定并落实设备检修管理制度，健全设备检修组织机构，编制检修进度网络图或控制表。

- 实行标准化检修管理，编制检修作业指导书或文件包，对重大项目制定安全组织措施、技术措施及施工方案。

- 按规定进行设备检查，做好设备检修、试验记录。严格执行工作票制度，落实各项安全措施。

- 严格检修现场隔离和定置管理，检修现场应分区域管理，检修物品实行定臵管理。

- 严格工艺要求和质量标准，实行检修质量控制和监督三级验收制度，严格检修作业中停工待检点和见证点的检查签证。

### 6.3.4安全生产风险公告与标志标识对策措施

- 企业应在醒目位置设置公告栏，在存在安全生产风险的岗位设置告知卡。

- 较大危险场所和设施设备上应设置明显标志，标明治理责任、期限及应急措施。

- 设备名称、编号应齐全、清晰、规范。

- 安全标志标识应齐全、规范，符合国家规定，满足有关安全设施配置标准要求。

- 应急疏散指示标志和应急疏散场地标识应明显。

- 第七章 安全设施验收评价结论

## 7.1 项目存在的主要危险、有害因素

- 华能澜沧江（沧源）新能源有限公司沧源永和华能20MW光伏发电站生产运营过程中涉及的主要危险、有害物质有六氟化硫（FS6）、变压器油、检维修使用的乙炔、氧气[压缩的]。

- 根据《危险化学品目录(2022调整版)》(应急管理部等十部委联合公告，2022第8号调整，自2023年1月1日起施行)判别，华能澜沧江（沧源）新能源有限公司沧源永和华能20MW光伏发电站运营过程中，SF6断路器主材料SF6、检维修中涉及的氧气[压缩的]、乙炔属于危险化学品。本项目不涉及剧毒化学品、易制毒危险化学品、易制爆化学品；检修少量使用的乙炔属于重点监管的危险化学品。

- 在生产过程中的危险、有害因素主要有触电、火灾、高处坠落、物体打击、起重伤害、机械伤害、坍塌、车辆伤害、爆炸、淹溺、中毒和窒息、灼烫、其他伤害（噪声、高低温、工频电磁场、热斑效应、孤岛效应、污闪）、气象灾害（强风、雷电、积雪、冰雹、霜、雾）等。项目主要危险、有害因素及存在场所见表7.1-1。

表7.1-1主要危险、有害因素分布表

| 序号 | 危险、有害因素 |  |  | 存在场所 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 触电 |  |  | 全场电气设备区 |
| 2 | 火灾 |  |  | 场区内使用电缆的场所、箱式变电站、建筑物等检维修现场 |
| 3 | 高处坠落 |  |  | 检修过程 |
| 4 | 物体打击 |  |  | 检修过程 |
| 5 | 起重伤害 |  |  | 检修过程 |
| 6 | 机械伤害 |  |  | 检维修现场、生活水泵运转、机械通风扇等 |
| 7 | 坍塌 |  |  | 光伏区、基坑边坡、建（构）筑物 |
| 8 | 车辆伤害 |  |  | 车辆运输设备、公路巡检等 |
| 9 | 爆炸 |  |  | 公用工程灭火器、变压器、检维修施工使用的氧气、乙炔等 |
| 10 | 淹溺 |  |  | 消防水池、化粪池等 |
| 11 | 中毒和窒息 |  |  | 高压配电装置六氟化硫使用场所、化粪池等 |
| 12 | 灼烫 |  |  | 检维修现场高温表面 |
| 13 | 其它伤害 | 孤岛效应 |  | 太阳光伏电池组件 |
|  |  | 热斑效应 |  | 太阳光伏电池组件 |
|  |  | 逆变器故障 |  | 逆变器 |
|  |  | 谐波影响 |  | 太阳光伏电池组件 |
|  |  | 污闪 |  | 开关站内室外电气设备等 |
| 14 | 高、低温 |  |  | 夏季室外作业、冬季 |
| 15 | 噪声 |  |  | 各类机械设备运行、电气设备磁场中及其他场所 |
| 16 | 工频电磁场 |  |  | 变压器等区域等 |
| 17 | 气象灾害 |  | 强风 | 春季光伏支架 |
| 18 |  |  | 雷电 | 雷电季节光伏发电系统和输电线路 |
| 19 |  |  | 积雪 | 冬季太阳能电池板 |
| 20 |  |  | 冰雹 | 夏季太阳能电池板 |
| 21 |  |  | 霜、雾 | 太阳能电池板 |

- 根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018），该项目不构成危险化学品重大危险源。

- 企业生产工艺不属于重点监管的危险化工工艺，不属于淘汰落后的生产工艺，生产现场未使用淘汰落后设备。

## 7.2 各评价单元结论

### 7.2.1法律法规符合性单元

该项目生产工艺为国家鼓励类项目，项目进行了立项备案，并按照“三同时”程序实施建设。

### 7.2.2场址选址、总平面布置单元

该项目属于国家鼓励类能源项目，项目选址符合相关法律、法规、标准和规范的要求。开关站结合现场地形，采用平坡式布置，将生活区与配电装置区分开布置，生活区与配电装置区以及储能装置区采用环形消防车道连接，消防车道满足消防及通行需要，现有场地尺寸满足开关站布置需要。进站道路从站区西侧引进开关站，配电装置区内主运输通道和生活区内环形车道宽度满足要求，消防救援车辆能抵达站内任一区域进行消防扑救，并留有足够的检修场地。

### 7.2.3主要建（构）筑物单元

项目升压站主要建（构）筑物、光伏区建筑符合相关法律、法规、标准和规范的要求。

### 7.2.4光伏发电设备及其系统单元

项目光伏发电设备的选用、光伏支架设计安装、集电线路敷设等符合相关法律、法规、标准和规范的要求。

### 7.2.5电气设备及其系统单元

该项目变压器、电力电缆及配电装置、电气二次设备及系统的选型与安装等符合相关法律、法规、标准和规范的要求。

### 7.2.6公用工程单元

本项目给排水系统、消防系统、防雷及接地系统、通风及防排烟系统等公用工程设施评价分析均符合相关法律、法规、标准和规范的要求。

- 7.2.7常规防护及作业环境单元

- 企业的常规安全防护设施符合《生产设备安全卫生设计总则》（GB5083-2023）、《生产过程安全卫生要求总则》（GB/T12801-2008）、《机械安全 防护装置固定式和活动式防护装置的设计与制造一般要求》（GB/T8196-2018）等相关要求。

- 7.2.8安全管理单元

- 项目安全管理机构健全，建立了各种安全生产管理制度，岗位责任制，安全操作规程，安全管理人员及特种作业人员均持证上岗，制定有应急救援预案，组织员工对预案进行演，按要求提取安全生产费用并投入使用，为员工购买工伤保险。企业的安全管理符合《中华人民共和国安全生产法》（国家主席令第88号）、《云南省安全生产条例》（云南省第十二届人民代表大会常务委员会公告第（63）号修订，2018年1月1日施行）、《生产安全事故应急预案管理办法》（应急管理部令第2号）和《云南省人民政府关于印发云南省生产经营单位安全生产主体责任规定的通知》（云政规〔2022〕4号）等相关法规要求。

- 7.2.9安全设施设计防范落实情况单元

- 企业已按照《华能澜沧江（沧源）新能源有限公司沧源永和华能20MW光伏发电项目安全设施设计》建设相应的安全设施，并建立完善了相应安全管理措施。

## 7.3 综合评价结论

根据《中华人民共和国安全生产法》、《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》、《光伏发电工程安全设施验收评价规程》、《安全验收评价导则》等相关要求，从总体上看，评价小组认为：华能澜沧江（沧源）新能源有限公司沧源永和华能20MW光伏发电项目的场址选择、总平面布置、主要建（构）筑物、光伏发电设备及其系统、电气设备及其系统、公用工程、常规防护及作业环境、安全管理等符合安全生产的要求，建设程序符合安全“三同时”要求，安全设施设计专篇中提出的安全对策措施已得到落实，具备安全设施竣工验收条件。

总之，生产是一个动态的过程，该公司在今后的生产过程中，应根据条件的变化，把安全管理工作贯穿于生产的全过程，不断完善安全管理，依靠科技进步提升安全技术水平，防止安全事故的发生，实现本质化安全，切实保障人民生命和财产的安全。

- 第八章 与建设单位交换意见情况说明

通过对建设项目提供的资料认真分析及对现场实地勘查，就本项目各个方面的情况，本项目安全设施验收评价中各方面的情况及报告提出的安全对策措施及建议，与被评价单位进行了充分交流，并形成如下统一意见：

1.公司编制的安全设施验收评价报告对项目的场址选择、总平面布置、主要建（构）筑物、光伏发电设备及其系统、电气设备及其系统、公用工程、常规防护及作业环境、安全管理等各个方面进行了全面的检查、分析，安全设施验收评价结论符合项目实际。

2.被评价单位对报告的危险有害因素的分析和辨识、报告所提出的安全对策措施及建议、评价的结论等无异议。

3.电站应进一步深化落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设，从源头上防范化解重大安全风险、防止生产安全事故的发生。

4.企业应按照根据《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令 第88号，2021年9月1日实施）等相关规定，深入开展安全生产标准化创建工作，建立科学、规范的安全管理工作机制，全面夯实安全生产工作基础，提高防范事故能力。